한국 미국 일본 수소시설 인허가 통합보고서

2026 WE-MEET 한국가스공사
작성자 최여진, 박용호, 박민혁, 박승래

한국 고압가스 안전관리법 · 미국 캘리포니아주 · 일본 고압가스보안법

본 보고서는 세 지역의 고압가스·수소시설 인허가를 허가 종류, 담당기관, 시설 설치와 검사, 운영 중 안전관리의 순서로 정리한다. 한국과 일본은 고압가스 관련 법률의 사업 유형별 체계를 중심으로, 미국은 캘리포니아주의 분야별 허가와 지역 관할기관을 중심으로 설명한다.

한국은 제조허가·제조신고·저장소 설치허가 등을, 일본은 제1종·제2종 제조 및 저장과 판매신고 등을 구분한다. 캘리포니아는 토지이용·건축·소방·환경·위험물·운송 절차를 사업 조건에 따라 병행한다. 세 지역 모두 허가 취득과 시설 사용 전 검사, 운영 중 의무를 구분하여 살펴야 한다.

미국 부분의 지역적 범위는 캘리포니아주이다. 다른 주의 제도나 미국 전역의 절차로 일반화하지 않으며, 수소시설의 구체적인 주소·규모·공정에 따라 적용 절차가 달라진다.

목차

목차	2

제1부 한국	3

1. 개요	3

2. 고압가스 제조에 관한 허가와 신고	4

3. 고압가스 저장소의 허가 및 판매사업	6

4. 용기·냉동기·특정설비의 제조 및 특정고압가스 사용	7

5. 시설의 설치·변경과 검사	8

6. 사업 개시 후의 검사와 안전관리	10

7. 안전관리규정과 안전관리자 선임	11

8. 허가·신고 이후 절차 요약	12

제2부 미국 캘리포니아주	14

1. 개요와 규제기관	14

2. 공통 허가와 신고	16

3. 생산시설과 저장시설	18

4. 운반시설과 충전시설	20

5. 시설의 설계와 설치 및 검사	21

6. 사업 개시 후의 검사와 관리	22

7. 안전관리 준비와 제출자료	23

8. 허가 이후 절차 요약	24

제3부 일본	26

1. 개요와 관할기관	26

2. 고압가스 제조에 관한 허가와 신고	27

3. 저장소의 허가와 판매사업	28

4. 특정고압가스의 소비	29

5. 시설의 설치와 완성검사	30

6. 사업 개시 후의 검사	30

7. 안전관리규정과 책임자 선임	31

8. 허가 이후 절차 요약	32

제4부 국가별 비교 요약	33

참고자료	35

제1부 한국

1. 개요

「고압가스 안전관리법」은 고압가스의 제조·저장·판매·수입과 특정고압가스의 사용 등을 규율함으로써 고압가스로 인한 위해를 막고 공공의 안전을 지키는 데 목적을 둔 법률이다. 이 법의 특징은 사업의 종류와 시설 규모에 따라 규제 강도를 달리한다는 점에 있다. 즉 같은 고압가스 관련 사업이라도 허가·신고·등록 세 가지 방식 중 하나로 관리되며, 어디에 해당하는지는 시설의 규모와 위험도에 따라 갈린다.

제조업의 경우 원칙은 허가이지만, 대통령령이 정하는 종류·규모 이하의 소규모 제조는 신고로 충분하다. 저장소를 두려면 별도의 설치허가를 받아야 하고, 용기·냉동기·특정설비를 만드는 사업은 등록 대상이다. 특정고압가스를 일정 조건에서 사용하려는 경우에도 사용신고가 필요하다. 허가나 신고를 받아 시설을 지은 뒤에는 중간검사와 완성검사를 통과해야 실제로 시설을 가동할 수 있고, 일단 사업을 시작한 뒤에도 정기검사와 수시검사를 통해 안전성을 계속 확인받아야 한다.

고압가스 관련 사업의 주요 행정절차를 유형별로 정리하면 다음과 같다

표 1-1  주요 허가와 신고 및 검사

| 구분 | 대상 | 관할기관 | 근거 |
| --- | --- | --- | --- |
| 제조허가 | 고압가스를 제조(충전)하려는 자, 제조소마다 | 시장·군수·구청장 | 법 제4조 ① |
| 제조신고 | 대통령령이 정한 종류·규모 이하의 제조 | 시장·군수·구청장 | 법 제4조 ② |
| 저장소 설치허가 | 저장소를 설치하려는 자, 저장소마다 | 시장·군수·구청장 | 법 제4조 ⑤ |
| 판매허가 | 고압가스를 판매하려는 자, 판매소마다 | 시장·군수·구청장 | 법 제4조 ⑤ |
| 변경허가 | 허가사항 중 중요 사항 변경(사업소 위치, 가스 종류, 저장설비 교체·능력 변경 등) | 허가관청 | 시행규칙 제4조 |
| 변경신고 | 제조신고 사항 중 법령이 정하는 중요 사항의 변경 | 신고관청 | 법 제4조 제2항 · 시행규칙 제4조 |
| 제조등록 | 용기·냉동기·특정설비를 제조하려는 자 | 시장·군수·구청장 | 법 제5조 ① |
| 특정고압가스 사용신고 | 법정 종류·저장능력 등 신고요건에 해당하는 사용자 | 시장·군수·구청장 | 법 제20조 |
| 중간검사·완성검사 | 설치·변경공사 중 또는 시설 사용 전 | 관할관청·한국가스안전공사 등 | 법 제16조 |
| 정기검사·수시검사 | 사업 개시 후 법정 검사대상 시설 | 관할관청·법령상 검사기관 | 법 제16조의2 |

표의 시장·군수·구청장은 법 제4조 제1항의 약칭으로, 특별자치시장과 특별자치도지사를 포함한다. 제조허가와 제조신고의 관할기관을 이 약칭의 표기 차이만으로 구분해서는 안 된다. 검사는 법령상 위탁 범위에 따라 한국가스안전공사 등이 수행한다.

2. 고압가스 제조에 관한 허가와 신고

「고압가스 안전관리법」에서 말하는 '제조'는 새로운 가스를 만들어내는 행위만을 가리키지 않는다. 용기나 차량에 고정된 탱크에 고압가스를 충전하는 행위 역시 제조에 포함된다는 점을 짚어둘 필요가 있다. 따라서 수소충전소의 인허가도 충전을 포함하는 제조허가를 중심으로 검토한다. 구체적인 허가 유형은 수소의 공급 방식과 설비의 처리능력·저장능력에 따라 확인해야 한다.

제조허가

고압가스를 제조하려는 자는 원칙적으로 제조소마다 허가를 받아야 한다. 허가의 종류와 대상 범위는 시행령에 위임되어 있는데, 현재 시행령은 고압가스 특정제조, 일반제조, 충전, 냉동제조로 이를 구분한다. 특정제조는 일정한 시설에서 압축·액화 등의 방법으로 가스를 제조하되 저장능력이나 처리능력이 산업통상부령이 정한 규모 이상인 경우를 말하고, 일반제조는 특정제조에 해당하지 않는 나머지 제조를 포괄한다. 충전은 용기나 고정탱크에 고압가스를 채우는 시설을 대상으로 한다.

제조허가를 받으려는 사업자는 제조계획을 수립하고 허가대상 여부와 시설기준을 확인한 뒤, 한국가스안전공사의 기술검토를 거쳐 기술검토서를 허가신청서에 첨부한다. 허가를 받은 다음 시설 설치공사와 해당 중간검사·감리를 진행하고 완성검사에 합격해야 한다. 이후 안전관리자 선임 등 개시 전 의무와 사업 개시 신고를 이행하고 운영을 시작한다. 허가사항 중 법령이 정하는 중요 사항을 바꾸려면 변경허가를 받아야 한다.

제조신고

모든 제조시설이 허가 대상은 아니다. 대통령령으로 정하는 종류와 규모 이하의 제조는 허가 대신 시장·군수 또는 구청장에게 신고하는 것으로 갈음한다. 신고 사항 가운데 중요한 부분을 바꿀 때도 변경신고가 필요한 것은 허가와 마찬가지다. 다만 한국 법제는 일본처럼 '제1종 제조자·제2종 제조자'라는 명칭으로 사업자를 구분하지 않는다는 점이 눈에 띈다. 대신 허가대상 제조와 신고대상 제조라는 절차상의 구분으로 접근하는 편이 우리 법제의 실제 운용을 이해하는 데 더 적절하다.

제조허가와 제조신고를 나란히 비교하면 다음과 같다.

표 1-2  제조허가와 제조신고 비교

| 구분 | 제조허가 | 제조신고 |
| --- | --- | --- |
| 대상 | 법령상 허가대상 제조 | 대통령령으로 정하는 종류·규모 이하 |
| 신청기관 | 시장·군수·구청장(특별자치시장·특별자치도지사 포함) | 시장·군수·구청장(특별자치시장·특별자치도지사 포함) |
| 시설 변경 | 중요 변경 시 변경허가 | 중요 변경 시 변경신고 |
| 시설 설치 후 | 중간검사·완성검사 등 | 법령상 해당 검사 실시 |
| 사업 개시 후 | 정기검사 등 | 정기검사 등 |

법 제4조 제2항에 따른 제조신고는 접수일부터 2일 이내에 수리 여부를 통지하도록 한다. 그 기간 내 수리 여부나 처리기간 연장에 대한 통지가 없으면 정해진 기간이 끝난 다음 날 수리한 것으로 본다. 허가의 처리기간은 해당 신청서와 관할기관의 민원 안내를 확인한다.

3. 고압가스 저장소의 허가 및 판매사업

저장소 설치허가

고압가스를 저장할 저장소를 두려는 사업자는 제조허가와는 별개로 저장소 설치허가를 받아야 한다. 이는 「고압가스 안전관리법」 제4조에 근거한 독립된 허가 절차로, 관할 시장·군수 또는 구청장이 허가관청이 된다. 저장소를 지은 뒤에는 완성검사를 받아 합격해야 시설을 사용할 수 있다는 원칙은 제조시설과 다르지 않다. 절차만 놓고 보면 저장시설 계획 수립, 저장소 설치허가, 시설 설치공사, 중간검사, 완성검사를 거쳐 합격 후 사용에 이르는 흐름이다. 저장시설을 나중에 변경하려는 경우에도 변경 내용에 따라 변경허가나 그 밖의 법정 절차를 밟아야 한다.

고압가스 판매사업

판매업은 일본과 차이가 두드러지는 대목이다. 일본과 달리 한국은 고압가스 판매사업을 원칙적으로 허가 대상으로 다루기 때문에, 판매하려는 자는 판매소마다 시장·군수 또는 구청장의 허가를 받아야 한다. 결국 한국의 고압가스 행정은 제조와 판매 모두 사업 진입 단계에서 허가를 요구한다는 점에서 일본과 뚜렷이 구별된다. 다만 판매사업의 구체적인 허가 대상과 시설기준은 취급하는 가스의 종류와 판매시설의 형태에 따라 달라지므로, 실제 적용 시에는 시행령과 시행규칙이 정하는 기준을 개별적으로 확인해야 한다.

4. 용기·냉동기·특정설비의 제조 및 특정고압가스 사용

용기·냉동기·특정설비 제조등록

고압가스 관련 '제품'을 만드는 사업은 고압가스를 직접 제조하는 사업과는 별개의 규제를 받는다. 「고압가스 안전관리법」 제5조에 따라 용기, 냉동기 또는 특정설비를 제조하려는 자는 시장·군수 또는 구청장에게 등록해야 하며, 등록 사항 중 산업통상부령이 정하는 중요 사항을 바꿀 때는 변경등록이 필요하다. 등록의 대상 범위와 기준은 대통령령에서, 구체적인 시설기준과 기술기준은 산업통상부령에서 각각 정한다. 그러므로 사업자 입장에서는 자신이 고압가스를 직접 제조하는지, 아니면 용기·냉동기·특정설비 자체를 만드는지에 따라 검토해야 할 조문이 달라진다. 전자라면 제4조의 제조허가·제조신고를, 후자라면 제5조의 제조등록을 별도로 살펴야 한다.

특정고압가스 사용신고

고압가스를 쓰는 모든 사용자가 신고 대상이 되는 것은 아니다. 법은 수소, 산소, 액화암모니아, 아세틸렌, 액화염소, 천연가스, 압축모노실란, 압축디보레인, 액화알진 등을 특정고압가스로 규정하고, 그 밖에 대통령령이 정하는 가스도 여기에 포함될 수 있도록 하고 있다. 이 가운데 일정 규모 이상의 저장능력을 가진 자 등 산업통상부령이 정하는 자는 특정고압가스를 사용하기 전에 미리 시장·군수 또는 구청장에게 신고해야 한다. 이미 고압가스 제조허가를 받았거나 고압가스저장자, 혹은 용기 등 제조등록을 마친 자라면 사정이 다르다. 그 허가나 등록 내용에 특정고압가스 사용에 관한 사항이 포함되어 있다면 별도의 사용신고를 한 것으로 간주되기 때문이다. 사용시설은 설치나 변경공사를 마친 뒤 사용 전에 완성검사를 받아야 하고, 사용을 시작한 뒤에는 정기검사 대상이 된다.

특정고압가스를 사용하려는 사업자가 실무적으로 점검해야 할 순서는 사용 가스의 종류 확인, 특정고압가스 해당 여부 판단, 저장능력 등 법정 조건 검토, 사용신고 대상 여부 확인, 시설 설치와 완성검사, 그리고 사용 개시 후 정기검사로 이어진다.

5. 시설의 설치·변경과 검사

한국의 고압가스 안전관리제도는 허가나 신고를 받는 시점에서 끝나지 않는다. 시설을 실제로 짓거나 바꾸는 과정에서도 별도의 검사가 뒤따른다.

수소충전소의 관련 인허가

수소충전소는 고압가스 관련 허가와 함께 부지·건축·소방·환경·전기 관련 절차를 검토해야 한다. 아래 절차의 적용 여부와 진행 순서는 사업 형태, 설비 종류, 부지 조건과 지자체 조례에 따라 달라진다.

표 1-3  수소충전소의 관련 인허가

| 법 | 무엇이 걸리나 | 누구에게 | 근거 |
| --- | --- | --- | --- |
| 국토계획법 | 용도지역에서 지을 수 있는 건축물인지, 개발행위허가가 필요한지 | 시·군·구청 | 제56조 · 제76조 |
| 건축법 | 건축허가를 받고, 공사를 마치면 사용승인을 받는다 | 시·군·구청 | 제11조 · 제22조 |
| 소방시설법 | 건축허가 등을 할 때 관할 소방서장의 동의를 받는다 | 관할 소방서 | 제6조 |
| 대기환경보전법 | 개질기처럼 배출시설을 두는 경우 설치 허가 또는 신고를 한다 | 시·도 등 | 제23조 |
| 전기안전관리법 | 자가용전기설비 해당 시 공사계획 인가·신고 및 사용전검사 | 관할기관·한국전기안전공사 | 제8조 · 제9조 |

시설기준과 KGS Code의 관계

시설의 안전거리와 설비 규격은 법률의 위임 규정만으로 결정하지 않고, 시행규칙의 시설·기술기준과 해당 KGS Code를 함께 확인한다.

표 1-4  시설기준과 상세기준의 관계

| 단계 | 무엇이 규정되어 있나 | 근거 |
| --- | --- | --- |
| 법 | 시설기준과 기술기준은 산업통상부령으로 정하도록 위임한다 | 법 제4조 ⑥ |
| 시행규칙 별표 | 수소연료 충전의 시설기준과 기술기준은 별표 5 | 시행규칙 제8조 ① 2호 |
| KGS Code(상세기준) | 그 기준의 범위에서 상세한 규격과 특정한 수치를 정한다 | 법 제22조의2 ① |

KGS Code는 가스기술기준위원회가 정하고 산업통상부장관의 승인을 받는 상세기준이다. 해당 상세기준에 적합하면 법령에서 정한 기준에 적합한 것으로 본다(법 제22조의2). 수소충전소의 제조식·저장식 구분에 따라 KGS FP216·FP217 등 적용 코드를 확인하고, 안전거리는 보호시설의 종류와 처리능력·저장능력, 설치 조건에 맞춰 검토한다.

중간검사와 감리

고압가스 제조·저장·판매·수입시설 등을 설치하거나 변경공사를 할 때는 법령이 정한 공정 단계마다 중간검사를 받아야 한다. 여기에 더해 일정 종류·규모 이상의 제조시설이 제조소 경계 밖 지하에 배관을 설치하거나 변경하는 경우에는 별도의 감리가 적용될 수 있다.

중간검사는 기밀·내압시험이 가능한 상태, 저장탱크의 지하 매설 직전, 배관 매몰 직전, 지정 부분의 비파괴시험, 방호벽·저장탱크 기초 설치, 내진설계 대상 설비의 기초 설치 등 법정 공정에 맞춰 진행한다. 시설별 적용 공정은 시행규칙 제28조에 따라 확인한다.

완성검사

설치공사나 변경공사가 끝나면 시설을 쓰기 전에 완성검사를 받아야 한다. 법 제16조는 제조·저장·판매·수입시설과 용기 등의 제조시설에 대해 공사가 끝난 뒤 허가관청·신고관청·등록관청의 완성검사에 합격해야 사용할 수 있다고 규정한다. 이를 통틀어 보면 허가 또는 신고, 시설 설치공사, 필요시 중간검사와 감리, 완성검사, 검사 합격, 시설 사용이라는 흐름으로 정리된다. 사업허가와 시설검사를 별개 단계로 관리한다는 점은 일본과 비슷하지만, 한국은 허가관청·신고관청·등록관청과 한국가스안전공사 사이에 검사 업무를 위탁하는 체계를 별도로 갖추고 있어 실제 검사 절차는 시설의 종류에 따라 조금씩 달라질 수 있다.

6. 사업 개시 후의 검사와 안전관리

고압가스시설은 사업을 시작한 뒤에도 관리의 손을 놓을 수 없는 구조로 설계되어 있다.

정기검사와 수시검사

법 제16조의2에 따르면 제4조에 따른 허가를 받은 자, 신고를 한 자, 제조등록을 한 자 등은 산업통상부령이 정하는 바에 따라 정기적으로 또는 필요할 때 수시로 검사를 받아야 한다. 다만 대통령령이 정하는 경우에는 정기검사의 전부나 일부를 면제받을 수 있다. 시행규칙은 시설 종류별로 정기검사 기준을 따로 두고 있는데, 고압가스 제조시설, 수소연료 충전시설, 냉동제조시설, 저장시설, 판매시설, 수입시설 등이 각각 별도의 검사기준을 적용받는다. 결국 사업자는 허가나 신고를 받은 뒤에도 시설 종류에 맞춰 정해진 주기대로 검사를 받아야 한다.

정밀안전검진

일정한 종류·규모에 해당하는 노후 고압가스 제조시설이라면 사정이 조금 다르다. 일반적인 정기검사와는 별도로 정밀안전검진 대상이 될 수 있고, 이 경우 가스안전관리 전문기관으로부터 일정 기간마다 정밀안전검진을 받아야 한다.

7. 안전관리규정과 안전관리자 선임

한국의 고압가스 안전관리제도는 시설의 기술적 안전기준만으로 완결되지 않는다. 사업자 스스로 안전관리체계를 갖추도록 요구한다는 점이 이 제도의 또 다른 축이다.

안전관리규정

사업자는 고압가스의 제조·저장·판매·사용 과정에서 생길 수 있는 위해를 막기 위해 안전관리규정을 작성하고 지켜야 한다. 작성 방법과 구체적인 내용은 시행규칙에 위임되어 있다. 여기서 그치지 않고, 사업자가 실제로 그 규정을 지키고 있는지를 확인하고 평가하는 절차도 함께 운영된다. 시행규칙은 최초 확인·평가와 정기 확인·평가의 시기를 정해두었고, 정기검사나 수시검사를 진행하는 과정에서도 안전관리규정 준수 여부를 함께 확인할 수 있도록 하고 있다.

안전관리규정 제출 시에는 한국가스안전공사의 의견서를 첨부하는 절차도 함께 확인해야 한다(법 제11조).

안전성향상계획

일정한 고압가스시설은 일반적인 안전관리규정만으로 부족하다고 보아 안전성향상계획의 대상으로 삼는다. 여기에는 공정안전자료, 안전성 평가서, 안전운전계획, 비상조치계획 등이 포함된다. 허가를 신청하는 과정에서 안전성향상계획이나 일정한 공정안전보고서에 관해 한국가스안전공사와 한국산업안전보건공단이 검토 의견서를 내는 제도도 함께 마련되어 있다.

안전관리자 선임

고압가스시설은 사업의 종류와 규모에 맞춰 안전관리자를 선임해야 한다. 법 제15조는 사업자 등과 특정고압가스 사용신고자에게 시설·용기 등의 안전을 확보하고 위해를 막는 직무를 맡기기 위해 사업 개시 전이나 특정고압가스 사용 전에 안전관리자를 선임하도록 정하고 있다. 안전관리자의 종류·자격·인원·직무범위는 대통령령이 정한다. 이렇게 보면 안전관리자 선임은 사업자가 선택적으로 고려할 수 있는 활동이 아니라, 법령이 사업자에게 부과하는 법정 의무로 이해하는 편이 정확하다.

안전관리자의 선임·해임 또는 퇴직은 지체 없이 신고해야 한다. 해임 또는 퇴직한 경우에는 그날부터 30일 이내에 다른 안전관리자를 선임해야 한다(법 제15조).

8. 허가·신고 이후 절차 요약

지금까지 살펴본 절차를 사업 유형별로 한데 모으면 다음과 같이 정리할 수 있다.

표 1-5  사업 유형별 절차 요약

| 사업 유형 | 단계별 절차 |
| --- | --- |
| 제조사업 | 종류·규모 확인 → 허가대상은 기술검토 후 제조허가 신청(신고대상은 제조신고) → 시설공사 → 해당 중간검사·감리 → 완성검사 → 안전관리 준비·사업 개시 신고 → 운영·정기검사 |
| 저장사업 | 저장계획·기술검토 → 저장소 설치허가 → 시설공사 → 해당 중간검사 → 완성검사 → 안전관리 준비·사업 개시 신고 → 시설 사용·정기검사 |
| 특정고압가스 사용 | 가스 종류·사용규모 확인 → 사용신고 대상 여부 판단 → 관할 관청에 신고 → 시설 설치·변경 → 완성검사 → 사용 → 정기검사 |
| 용기·냉동기·특정설비 제조 | 등록 대상 여부 확인 → 관할 관청에 제조등록 → 시설 설치 → 필요한 검사 → 제조 및 운영 |

수소충전소 제조허가의 진행 단계

수소충전소의 제조허가 절차는 다음과 같이 정리할 수 있다. 안전관리 준비는 공사와 병행하되 법정 제출·선임 시기를 지켜야 하며, 완성검사 합격만으로 사업 개시 신고가 갈음되는 것은 아니다.

표 1-6  수소충전소 제조허가 진행 단계

| 단계 | 주요 내용 | 담당기관 | 근거 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 기술검토 | 시설 설치계획서와 도면을 제출하여 기술검토서를 받는다 | 한국가스안전공사 | 시행규칙 제5조 ② 3호 · 제7조 |
| 2. 제조허가 신청 | 허가신청서에 사업계획서·기술검토서 등 첨부서류를 제출하고 허가를 받는다 | 시·군·구청 | 법 제4조 · 시행규칙 제5조 |
| 3. 중간검사·완성검사 | 허가 후 공사를 진행하고, 해당 공정의 중간검사와 공사 완료 후 완성검사를 받는다 | 한국가스안전공사(위탁) | 법 제16조 · 시행규칙 제28조 |
| 4. 안전관리 준비 | 사업 개시 전 안전관리자 선임·신고와 안전관리규정 제출 등 의무를 이행한다 | 허가관청 | 법 제11조 · 제15조 |
| 5. 사업 개시 신고 | 사업을 시작하기 전에 사업 개시 신고를 한다 | 허가관청 | 법 제7조 · 시행규칙 제11조 |

사업별로 제조허가 유형, 관할기관의 처리기간, 수소 관련 다른 법률의 적용 여부를 함께 확인해야 한다. 특히 부지·건축 등 관련 인허가 일정과 기술검토·검사 일정을 연결하여 준비할 필요가 있다.

제2부 미국 캘리포니아주

1. 개요와 규제기관

캘리포니아에는 수소 생산·저장·운반·충전을 모두 포괄하여 한 기관이 발급하는 단일 허가가 없다. 시설의 기능, 저장 형태와 수량, 생산공정, 부지 및 운송방식에 따라 분야별 인허가를 검토한다. 연방정부는 운송·배관·작업장 안전 등에 관여하고, 주정부와 지방정부 및 지역기관이 건축·소방·환경·입지 절차를 담당한다.

본 조사는 캘리포니아주에서 수소시설을 새로 설치하거나 운영할 때 어떤 허가와 신고를 검토해야 하는지, 어느 기관에 신청하는지, 그리고 한국 제도와 무엇이 다른지를 파악하기 위해 작성하였다. 법령 조문을 전부 번역하기보다는 전체 체계와 실제 신청 흐름을 설명하는 데 중점을 두었다.

표 2-1  미국 자료의 조사 범위

| 구분 | 조사 범위 |
| --- | --- |
| 지역 | 미국 캘리포니아주 |
| 시설 | 수소 생산시설, 고압·액화수소 저장시설, 튜브트레일러·배관 운반시설, 수소충전시설 |
| 핵심 질문 | 허가 종류, 신고·신청 기관, 처리 단계, 지역별 차이, 한국 제도와의 차이 |
| 조사 수준 | 주정부와 지방정부의 역할을 설명할 수 있는 수준의 제도 조사 |

사업자가 가장 먼저 찾아갈 곳은 설치 예정지의 Planning Department(도시계획부서), Building Department(건축부서), Fire Department 또는 Fire Marshal이다. 이 사전협의에서 주관부서와 허가 목록을 정한 뒤 지역 CUPA, Air District, Regional Water Board 등 필요한 기관의 절차를 병행한다. 수소충전소에는 SB 1291(2022)·SB 1418(2024)에 따른 별도의 신속허가 제도가 있고, 비화석 원료 수소 생산시설에는 CEC Opt-In 통합심사라는 선택지가 있지만, 저장·운반시설까지 같은 간소화 절차가 적용되는 것은 아니다.

정부별 역할과 관할기관

한국의 고압가스 시설·기술기준은 법률, 시행령·시행규칙과 KGS Code를 함께 적용한다. 캘리포니아의 시설 입지와 건축·소방 심사는 주·지방정부의 기준을 중심으로 진행하되, 연방 OSHA의 작업장 수소설비 안전기준과 DOT/PHMSA의 운송·배관 기준도 적용 범위에 따라 함께 검토한다.

표 2-2  연방 주 지방 및 지역기관의 역할

| 구분 | 주요 역할 | 주요 기관·창구 | 한국의 대응 |
| --- | --- | --- | --- |
| 연방정부 | 위험물 운송, 가스배관 최소 안전기준, 작업장 수소설비 안전 | DOT/PHMSA, OSHA, 필요 시 U.S. EPA | 운송·산업안전 등 기능별 관계기관 |
| 캘리포니아주 | Title 24 건축·소방기준, CEQA·위험물·수질 제도, 일부 생산사업의 선택형 통합심사 | DGS/CBSC, OSFM, CalEPA, Water Boards, CEC, CPUC | 시행규칙 및 별표, KGS Code |
| 시·카운티 | 용도지역, 조건부사용허가, 건축·소방 허가, 공사검사와 최종 사용승인 | Planning·Building·Fire Department, Public Works | 시·군·구청 |
| 지역기관 | 대기오염원 허가, 위험물 신고·사고예방계획, 지역 수질 업무 | Local Air District, CUPA, Regional Water Board | 지자체와 환경·안전 분야별 기관 |

캘리포니아 건축기준은 California Code of Regulations Title 24에 들어 있으며, 2025년판은 2025년 7월 1일 공표되어 2026년 1월 1일부터 시행 중이다. 소방기준은 Title 24 Part 9(California Fire Code)이다. 수소시설은 건축·전기·기계·소방 관련 부분을 함께 검토하게 된다. 다만 건축기준은 각 관할기관(AHJ)의 건축책임자가 최종 해석 권한을 가지므로 같은 조문도 기관마다 해석이 다를 수 있다.

한국은 시행규칙이 전국에 하나이지만, 미국은 주마다 다르고 같은 주 안에서도 지방정부마다 채택한 기준과 절차가 다르다. 자료에서 자주 쓰이는 AHJ(Authority Having Jurisdiction)는 관할 승인권자를 뜻하며, 소방서장일 수도 건축부서장일 수도 있어 특정 기관명 대신 이렇게 통칭한다.

2. 공통 허가와 신고

아래 항목이 모든 사업에 한꺼번에 적용되는 것은 아니다. 생산 공정의 배출 여부, 수소 저장량, 공사면적, 폐수 발생 여부와 부지 조건을 놓고 관할기관이 적용 대상을 정한다. 다만 사전검토 목록으로는 활용할 수 있다.

표 2-3  주요 허가와 신고 및 신청기관

| 분야 | 허가·신고 | 신청·확인 기관 | 언제 필요한가 |
| --- | --- | --- | --- |
| 입지 | 용도지역 확인, CUP·특별사용허가·재구역지정 | 시·카운티 Planning Department | 해당 용도에 바로 허용되지 않거나 재량적 승인이 필요한 부지 |
| 환경 | CEQA 검토 | 사업 승인권을 가진 주관기관(대개 시·카운티) | CUP 등 재량적 승인이 필요한 사업. 영향 수준에 따라 검토 문서가 달라짐 |
| 건축 | 건축·전기·기계·배관 허가 | 시·카운티 Building Department | 기초·구조물, 전기, 환기, 압축기, 배관과 부대건축물을 설치·변경할 때. 충전설비 설치 시 항상 필요 |
| 소방 | 소방·위험물 허가 | 지역 Fire Department·Fire Marshal | 고압 또는 액화수소의 저장·생산·이송·충전설비와 방호설비를 설치할 때. 안전거리·방호 기준 적합 여부 확인 |
| 위험물 | Hazardous Materials Business Plan(HMBP) | 지역 CUPA에 신고, CERS 또는 지역 포털 사용 | 기준량(압축가스 200 ft³, 액체 55갤런, 고체 500파운드) 이상의 위험물을 취급할 때. 재고, 배치도, 비상대응과 교육 내용을 제출 |
| 사고예방 | CalARP Risk Management Plan | 지역 CUPA 또는 참여기관 | 규제물질을 공정별 기준량보다 많이 보유하는 고정식 시설 |
| 대기 | Authority to Construct·Permit to Operate | 해당 지역 Local Air District | 개질기, 가스화설비, 공정가열기, 플레어, 비상발전기 등 배출원이 있을 때. 부지 내 생산이 없으면 대개 해당 없음 |
| 수질 | 건설·산업 우수, WDR·NPDES 등 | State/Regional Water Board | 1에이커 이상 토지교란, 산업 우수 노출, 공정폐수 배출 또는 취수 등이 있을 때 |
| 토목 | 부지정지·배수·도로점용 허가 | 시·카운티 Public Works, 주 도로는 Caltrans | 부지정지·배수공사 또는 공공도로·보도·통행권 안에서 공사할 때 |

HMBP는 허가라기보다 위험물 정보를 지방기관과 비상대응기관에 제공하는 신고 성격이 강하다. CalEPA가 제도를 총괄하지만 실제 집행은 지역 CUPA(Certified Unified Program Agency)가 한다. 신고 대상이 되면 시설 정보, 위험물 재고, 현장 배치도, 비상대응절차와 직원교육 내용을 CERS에 전자적으로 제출하고 매년 갱신한다. 저장량이 더 커져 CalARP 기준을 넘으면 별도의 사고 시나리오, 공정위험 분석, 비상대응 등을 담은 Risk Management Plan도 검토해야 한다.

환경검토 CEQA

CEQA는 정부기관의 재량적 승인이 수반되는 사업을 주요 대상으로 하며, 비재량적 승인과 법정·범주적 면제 등을 별도로 검토한다. CUP나 재구역지정처럼 승인 여부에 재량이 있는 절차가 필요한지에 따라 검토 경로가 달라진다. 한국의 환경영향평가도 사업 종류·규모·입지 등 법정 요건에 따라 적용하므로, 두 제도를 단순히 규모와 재량성 하나만으로 구분해서는 안 된다.

따라서 CUP나 재구역지정이 필요한 생산·대규모 저장시설은 지방정부가 주관기관(Lead Agency)이 되어 CEQA 검토를 진행하는 경우가 많고, 같은 수소시설이라도 부지와 승인 방식에 따라 환경검토의 깊이가 달라진다. 소규모 사업은 범주적 면제(Categorical Exemption)로 처리될 수 있고, 영향이 경미하면 부정적 선언(ND/MND), 중대한 영향이 예상되면 환경영향보고서(EIR)를 작성한다.

3. 생산시설과 저장시설

공통 허가의 뼈대는 비슷하지만 실제 쟁점은 시설 유형에 따라 다르다. 생산시설은 공정 배출과 용수·폐수가, 저장시설은 저장 형태와 수량이, 운반시설은 도로 또는 배관 방식이, 충전시설은 일반 이용자의 안전과 상업용 계량이 중심이 된다.

표 2-4  시설 유형별 핵심 허가와 담당기관

| 시설 | 중점적으로 볼 허가·신고 | 주요 신청·확인 기관 |
| --- | --- | --- |
| 생산 | 용도지역·CUP와 CEQA, 건축·소방, 공정 배출원의 ATC/PTO, 용수·폐수·우수, HMBP·CalARP | 시·카운티, Fire Marshal, Air District, Water Board, CUPA; 적격 사업은 CEC Opt-In 검토 |
| 저장 | 건축·소방·위험물 허가, HMBP, 저장량에 따른 CalARP, 필요 시 압력용기·극저온 설비 관련 검사 | Building·Fire Department, CUPA, 적용되는 주 안전기관 |
| 운반 | 튜브트레일러·용기: 연방 HMR. 배관: 49 CFR Part 192와 별도 입지·점용·환경검토 | DOT/PHMSA, CPUC·OSFM, 시·카운티와 도로관리기관 |
| 충전 | 건축·소방·위험물, HMBP, 필요 시 대기·점용, 준공·시운전, 상업용 디스펜서 검사. SB 1291·SB 1418 신속허가 대상 여부 | 시·카운티, Fire Department, CUPA, Air District, CDFA DMS·County Sealer |

수소 생산시설

전기분해, 천연가스 개질, 바이오매스 가스화·열분해 등 생산방식에 따라 환경허가가 달라진다. 일반적으로 시·카운티가 입지와 CEQA 심사를 주도한다. 비화석 원료의 수소 생산시설과 부속 저장·처리시설은 CEC Opt-In Certification의 대상이 될 수 있다. 적용 법률의 사업 자격과 노동·지역혜택 요건을 확인하여 선택하는 절차이다.

Opt-In에서는 CEC가 CEQA 주관기관이 되어 심사하며, 완전한 신청서 접수 후 270일 이내 결정이 원칙이다. 추가 환경검토 등 법정 사유에 따라 일정이 달라질 수 있고, 수질기관 등 일부 기관의 별도 허가권은 남는다. 따라서 모든 허가가 자동으로 대체되는 것으로 이해해서는 안 된다. [미국 22]

공정에서 대기오염물질을 배출하는 개질기, 가스화설비, 공정가열기, 플레어 또는 비상발전기를 설치한다면 관할 Air District에 공사 전 Authority to Construct를 신청하고, 설치·시험 후 Permit to Operate를 받는 흐름이 보통이다. 캘리포니아에서 고정오염원의 허가권자는 CARB가 아니라 35개 지역 Air District이다. 전기분해시설은 직접 공정배출이 적을 수 있지만 보조설비와 등록 대상까지 포함해 지역기관에 확인하는 것이 안전하다.

용수 사용과 폐수처리 방식도 초기에 정해야 한다. 공사로 1에이커 이상의 토지가 교란되면 Construction Stormwater General Permit, 운영 중 산업활동이 빗물에 노출되면 Industrial General Permit, 공정폐수를 방류하면 WDR 또는 NPDES가 검토될 수 있다. 바이오매스나 폐기물을 원료로 쓰는 시설은 원료 보관과 폐기물 관련 허가가 추가될 수 있다.

수소 저장시설

저장시설은 고압 기체, 액화수소, 이동식 용기 또는 대규모 저장 방식에 따라 적용기준이 달라진다. 현장에서는 저장용기 자체의 제작기준만 보는 것이 아니라 용기 위치, 건물과 경계선으로부터의 이격, 환기, 가스검지, 방폭 전기설비, 압력방출장치, 비상차단과 소방차 접근성을 함께 심사한다. 그래서 Building Department와 Fire Marshal의 도면검토가 중심이 된다.

보유량이 HMBP 신고기준에 해당하면 지역 CUPA에 위험물 재고와 현장 배치도, 비상대응계획을 제출한다. 공정별 규제물질이 CalARP 기준량을 넘으면 Risk Management Plan도 필요하다. 저장탱크가 생산시설이나 충전소에 딸린 경우에는 저장허가만 따로 끝나는 것이 아니라 모시설의 토지이용·소방·환경심사 안에서 함께 검토되는 경우가 많다.

4. 운반시설과 충전시설

튜브트레일러와 배관 운송

튜브트레일러나 탱크로리로 수소를 옮기는 경우에는 연방 Hazardous Materials Regulations(49 CFR Parts 171~180)가 기본이 된다. 운송용기와 포장, 위험물 표시·표지, 운송서류, 종사자 교육, 적재·하역, 용기 재검사 등이 이 체계에 포함된다. 시설 안의 고정 저장과 달리 ‘운송 중 부수적 저장’은 적용범위가 달라질 수 있으므로 트레일러를 현장 저장설비처럼 장기간 사용하는 계획이라면 CUPA와 Fire Marshal에게 별도로 확인해야 한다.

배관 운송은 49 CFR Part 192의 적용 여부와 배관 유형별 관할을 먼저 확인한다. PHMSA와 캘리포니아 관계기관의 안전 관할 외에도 노선·부지 사용·도로 횡단·점용과 환경검토는 별도 절차가 될 수 있다. 따라서 배관 안전기준 충족과 노선 설치 승인을 구분해야 한다.

수소충전시설

충전시설은 저장용기, 압축기, 냉각기, 배관과 디스펜서를 하나의 시스템으로 심사한다. 기본 신청처는 시·카운티의 건축부서와 소방기관이며, HMBP와 공공도로 점용, 현장 생산설비의 대기허가가 추가될 수 있다. 외부에서 수소를 공급받는 충전소와 현장 전기분해·개질형 충전소의 허가 목록이 같지 않다는 점이 중요하다.

일반 고객에게 kg 단위로 수소를 판매하려면 계량법 검사도 필요하다. 캘리포니아 식품농업부 계량표준국(CDFA Division of Measurement Standards)이 수소 디스펜서의 형식승인과 정확도 검사, 연료 품질(SAE J2719) 검사를 맡고, 현장 검사는 County Sealer(카운티 계량감독관)도 집행한다.

충전소 신속허가 제도

캘리포니아는 2022년과 2024년 두 차례 주법 개정(Government Code §65850.7 개정)으로 수소충전소 허가 절차를 단축했다. 원래 전기차 충전기에 적용되던 행정 승인 조항을 수소충전소로 확장한 것이다.

SB 1291(2022, Archuleta): 모든 시·카운티가 요건을 갖춘 수소충전소를 건축허가와 같은 비재량(ministerial) 허가로 행정 승인하도록 의무화했다. 대상 부지는 ① 산업 또는 상업 용도지역이면서 주거 세대가 없는 필지, 또는 ② 기존에 주유소로 개발된 부지 중 하나에 해당하면 된다. 지방정부는 공중 보건·안전에 구체적이고 부정적인 영향이 있고 완화 방법이 없다는 서면 판단 없이는 신청을 거부할 수 없다.

SB 1418(2024, Archuleta): 시·카운티가 신속허가 조례와 체크리스트를 제정할 기한을 정하고(인구 25만 이상은 2025년 9월 30일, 미만은 2028년 9월 30일), 심사 범위를 지방·주·연방법의 보건·안전 요건 충족 여부로 제한했다. 충전소 정의에 안전에 필요한 캐노피 등 구조물을 포함시켰다. 수소충전소 관련 조항은 2030년 1월 1일 일몰된다.

이 제도는 요건을 갖춘 충전소에 대해 심사 범위를 보건·안전 요건으로 제한하고 비재량적 승인 경로를 마련한다. CEQA 적용 여부는 부지 상태와 다른 재량적 승인 필요성, 면제 요건까지 확인해야 한다. 생산시설이나 독립 저장시설에 동일한 신속허가가 자동 적용되는 것은 아니다. [미국 1–4]

5. 시설의 설계와 설치 및 검사

상세기준 NFPA 2

수소를 생산·저장·이송·사용하는 고정식 설비의 대표적인 기술기준은 NFPA 2(Hydrogen Technologies Code)이다. 미국화재예방협회(NFPA)라는 민간단체가 제정한 표준으로, 그 자체는 법률이 아니다. 그러나 주나 지방정부가 이를 자기 관할의 기준으로 채택하면 법과 같은 강제력을 갖는다. 실무에서 참조하는 기준은 법전이 아니라 이 표준이며, 전기설비(NFPA 70) 등도 같은 방식으로 운용된다. 허가 단계에서는 관할기관이 채택한 California Fire Code와 지역 조례, 그리고 그 기관의 해석을 함께 확인해야 한다.

NFPA 2와 KGS Code는 상세한 기술요건을 확인한다는 점에서 비교할 수 있으나 법적 성립 방식은 다르다. KGS Code는 가스기술기준위원회가 정하고 주무부처 장관이 승인하는 법정 상세기준이다. NFPA 2는 민간 표준으로서 관할 법령의 채택·인용 범위와 판본을 확인해야 한다.

설계도서와 공사 중 검사

건축·소방 설계심사: 배치도, 공정흐름도, 저장량, 설비 사양, 전기·기계·배관도, 이격거리, 가스검지·환기·비상차단·소방계획을 제출한다.

공사와 검사: 허가도면대로 시공하면서 건축·전기·기계·소방 중간검사를 받고, 변경사항은 임의 시공 전에 관할기관의 승인을 받는다.

최종검사와 운영승인

시운전과 운영승인: 누설·압력·비상정지 등 성능을 확인하고 최종검사와 사용승인을 받는다. 충전시설은 상업용 계량검사를 마치고 운영 후에는 HMBP 갱신·허가조건·정기검사 의무를 지킨다.

6. 사업 개시 후의 검사와 관리

운영 단계에서는 시설에 발급된 소방·대기·수질 등의 허가조건과 검사 일정을 관리한다. HMBP 대상 시설은 위험물 재고와 비상대응·교육자료를 갱신하고, CalARP 대상이면 사고예방계획의 이행과 필요한 갱신을 관리한다. 운송용기는 운송규정에 따른 재검사와 표시·서류·교육요건을 지켜야 한다.

상업용 충전시설은 수소 디스펜서의 정확도와 연료 품질 등 계량·품질 관리도 필요하다. 설비 증설이나 공정·저장량 변경은 기존 허가조건과 관할기관의 변경승인 필요성을 확인한 뒤 진행한다. 운영 중 의무는 하나의 전국 공통 정기검사로 묶기보다 분야별로 관리한다.

7. 안전관리 준비와 제출자료

허가 명칭은 지역마다 조금씩 다르지만 사전협의 때 준비해야 할 자료는 대체로 비슷하다. 처음부터 완성도 높은 설계도서를 모두 만들기보다는 아래 기본자료로 적용 허가를 먼저 확정한 뒤 기관별 요구 수준에 맞춰 보완하는 편이 효율적이다.

표 2-5  사전협의 및 허가신청 준비자료

| 자료 | 포함할 내용 |
| --- | --- |
| 사업 개요 | 시설 유형, 생산능력, 최대 저장량, 수소 상태·압력, 운영시간, 반입·반출 방식 |
| 부지 자료 | 주소·필지, 용도지역, 현황도, 경계·건물·도로·인접시설과의 거리 |
| 공정·설비 자료 | 공정흐름도, 물질수지, 주요 장비 사양, 저장용기·압축기·배관·벤트 정보 |
| 안전 자료 | 위험성 검토, 가스검지·환기·방폭, 비상차단, 압력방출, 화재대응과 대피계획 |
| 환경 자료 | 대기배출 계산, 용수와 폐수, 우수관리, 소음·교통, 공사면적과 폐기물 |
| 운송 자료 | 운송용기 규격, 예상 차량과 횟수, 상·하역 방법, 운송서류·표지·교육 체계 |

관할기관(AHJ)을 먼저 특정해야 한다. 같은 설비라도 시 직할 소방서인지 카운티 소방기관인지, CUPA가 어느 부서인지에 따라 창구가 달라진다.

‘전기분해라서 무배출’이라고 보고 대기기관 협의를 생략하면 안 된다. 비상발전기·보일러·플레어 등 보조설비 때문에 등록이나 허가가 생길 수 있다.

튜브트레일러는 이동 중에는 연방 운송규정이 중심이지만 현장에 연결해 저장·공급하는 순간 소방·위험물 심사가 함께 적용될 수 있다.

GO-Biz의 2026 수소 인허가 가이드북(제3판)은 생산·저장·운반까지 범위를 넓힌 유용한 자료이지만 현재 ‘초안(Draft)’이므로 각 법령과 관할기관 요구사항을 다시 확인해야 한다.

8. 허가 이후 절차 요약

GO-Biz 자료와 캘리포니아의 일반 개발허가 구조를 종합하면 수소시설은 다음 순서로 접근하는 것이 무난하다. 일부 심사는 병행되며 실제 순서는 관할기관에 따라 달라진다.

표 2-6  캘리포니아의 일반적인 인허가 흐름

| 단계 | 주요 내용 | 담당기관 |
| --- | --- | --- |
| 1. 사업조건 정리 | 생산방식·저장량·수소 상태·운송방식과 후보지 확인 | 사업자·설계자 |
| 2. 사전협의 | 관할기관과 허가목록·CEQA·신속허가 대상 확인 | Planning·Building·Fire |
| 3. 입지와 환경 | CUP·개발승인 및 필요한 환경검토 | Lead Agency·관계기관 |
| 4. 설계심사와 분야별 신청 | 건축·소방도면, HMBP·CalARP, 대기·수질·점용 등 | 분야별 관할기관 |
| 5. 공사와 검사 | 허가도면에 따른 시공과 중간검사·변경승인 | Building·Fire 등 |
| 6. 운영 개시와 관리 | 최종검사·사용승인·계량검사 후 허가조건과 갱신 관리 | 사업자·분야별 기관 |

시설과 부지 확정: 생산방식, 최대 저장량, 수소의 상태, 반입·반출 방법, 운영시간과 부대설비를 정리하고 후보지의 용도지역과 주변 민감시설을 확인한다.

사전협의: 시·카운티 Planning·Building·Fire Department와 회의하여 주관부서, CUP 필요 여부, CEQA 경로, 제출도면과 병행심사 기관을 정한다. 충전소는 SB 1418 신속허가 대상인지 먼저 확인한다.

입지·환경 승인: 필요한 CUP·재구역지정·개발허가를 신청하고 재량적 승인이라면 주관기관의 CEQA 검토를 진행한다. 적격 생산사업은 CEC Opt-In 여부도 비교한다.

분야별 허가 병행: CUPA의 HMBP·CalARP, Air District의 ATC, Water Board의 우수·방류 허가, 도로점용과 운송 관련 절차를 사업조건에 맞게 진행한다.

생산시설은 토지이용·CEQA와 대기·수질 허가가 중요하고, 저장시설은 저장량과 소방·위험물 신고가 핵심이다. 튜브트레일러와 배관은 각각 다른 연방 운송·배관 규정을 적용받으며, 충전시설은 지방 건축·소방 심사와 상업용 계량검사가 추가되되 SB 1291·SB 1418로 절차가 크게 단축되었다. 따라서 실제 사업에서는 시설 주소와 기본 사양을 정한 뒤 시·카운티와 사전협의를 하고, 그 결과를 기준으로 분야별 허가를 병행하는 것이 가장 현실적인 접근이다.

챗봇에 반영할 때는 국가와 지역, 시설 유형, 생산공정, 최대 저장량, 수소의 상태와 운송방식을 먼저 확인해야 한다. 캘리포니아는 특히 시·카운티와 분야별 관할기관을 특정해야 실제 신청처를 안내할 수 있다.

제3부 일본

1. 개요와 관할기관

일본의 「고압가스보안법」은 고압가스의 제조·저장·판매·이동·소비 및 용기 등의 취급을 규제하여 공공의 안전을 확보하는 것을 목적으로 한다. 행정기관의 허가·신고와 검사뿐 아니라 사업자의 자율적인 보안활동과 고압가스보안협회(KHK)의 역할이 함께 구성되어 있다.

제조·저장·판매·소비에 관한 신청은 원칙적으로 시설 소재지를 관할하는 도도부현 지사의 담당부서에 제출한다. 사무 이양 범위에 따라 정령지정도시 등 지방자치단체가 처리할 수 있으므로 실제 창구를 확인해야 한다. 중앙정부의 감독·인정 등은 해당 권한에 따라 경제산업성이나 관계기관이 담당한다. 온라인 신청·신고에는 보안넷(保安ネット)을 활용할 수 있다.

표 3-1  주요 허가 신고와 검사

| 구분 | 절차 | 관할기관 또는 검사주체 | 근거 |
| --- | --- | --- | --- |
| 제조 | 제1종 제조허가·제2종 제조신고 | 도도부현 등 관할 행정기관 | 법 제5조 |
| 제조시설 변경 | 변경허가·변경신고 | 관할 행정기관 | 법 제14조 |
| 저장 | 제1종 저장소 허가·제2종 저장소 신고 | 관할 행정기관 | 법 제16조·제17조의2 |
| 판매 | 판매사업 신고 | 판매소 소재지 관할기관 | 법 제20조의4 |
| 소비 | 특정고압가스 소비신고 | 사업소 소재지 관할기관 | 법 제24조의2 |
| 사용 전 | 대상 제조시설·저장소 완성검사 | 관할기관·KHK·지정검사기관 등 | 법 제20조 |
| 운영 중 | 보안검사·정기자주검사 | 관할기관·KHK·지정기관·사업자 등 | 법 제35조·제35조의2 |

2. 고압가스 제조에 관한 허가와 신고

제1종 제조자

법 제5조 제1항에 해당하는 고압가스 제조자는 제1종 제조자로서 제조 전에 사업소별 허가를 받아야 한다. 일반 제조시설에서는 하루 처리능력 100 m³가 기본 기준으로 제시되지만, 가스 종류와 시설 유형에 따른 별도 기준이 있다. 따라서 처리능력 하나만으로 모든 제조시설을 분류하지 않고 시행령과 해당 보안규칙을 함께 확인한다.

제2종 제조자

제1종 제조자에 해당하지 않는 신고대상 제조자는 제2종 제조자로 관리된다. 제조를 시작하기 20일 전까지 관할기관에 신고하며, 가스 종류와 제조시설의 위치·구조·설비 및 제조방법 등을 제출한다. 허가대상과 신고대상은 시설의 종류·규모에 따라 판정한다.

표 3-2  제1종과 제2종 제조 비교

| 구분 | 제1종 제조자 | 제2종 제조자 |
| --- | --- | --- |
| 기본 절차 | 사업소별 제조허가 | 제조 개시 20일 전까지 신고 |
| 분류 기준 | 법정 처리능력·가스 종류·시설 조건 | 제1종에 해당하지 않는 신고대상 제조 |
| 설치 후 | 대상 시설은 완성검사 후 사용 | 신고대상에 적용되는 기술기준 준수 |
| 운영 중 | 특정시설 보안검사·정기자주검사 등 | 법령상 대상이면 정기자주검사 등 |

제조시설의 변경

제1종 제조자의 시설 위치·구조·설비나 제조방법을 바꾸는 경우에는 변경허가 여부를 검토한다. 경미한 변경공사는 법령상 예외에 따라 변경 후 신고 등으로 처리될 수 있다. 제2종 제조자의 변경은 해당 사전신고와 경미한 변경 예외를 구분하여 확인한다.

표 3-3  제조시설 변경 시 검토사항

| 변경의 성격 | 주요 절차 |
| --- | --- |
| 제1종 제조의 허가대상 변경 | 공사 전 변경허가 |
| 법령상 경미한 변경 | 해당 변경 후 신고 또는 예외 적용 |
| 특정 변경공사 | 완료 후 완성검사 대상 여부 확인 |
| 제2종 제조시설의 변경 | 사전 변경신고와 법정 예외 확인 |

3. 저장소의 허가와 판매사업

제1종 저장소와 제2종 저장소

법 제16조는 일정량 이상의 고압가스를 저장하는 경우 제1종 저장소의 사전허가를 요구한다. 법률의 기본 기준은 300 m³이며 시행령에서 정하는 제1종 가스는 3,000 m³, 제2종 가스는 1,000 m³ 등의 별도 기준이 적용된다. 두 종류를 함께 저장하는 경우의 계산과 법정 예외도 확인해야 한다. 액화가스의 저장량은 법정 환산기준에 따라 계산하며 기본적으로 10 kg을 1 m³로 환산한다. [일본 2·3]

300 m³ 이상의 저장 중 제1종 저장소에 해당하지 않는 경우에는 법 제17조의2에 따른 제2종 저장소 사전신고를 검토한다. 제1종·제2종 가스라는 물질 분류와 제1종·제2종 저장소라는 시설 분류는 다른 개념이다. 제1종 제조시설의 일부로 허가받는 저장설비 등은 독립 저장소 허가와의 관계를 확인해야 한다.

저장시설의 변경

제1종 저장소는 허가사항에 해당하는 변경공사 전에 변경허가를 검토하고, 법령상 경미한 변경은 예외에 따라 변경 후 신고 등으로 처리한다. 제2종 저장소는 원칙적으로 변경공사 전에 신고하며, 경미한 변경에 대한 신고 제외 여부를 확인한다.

고압가스 판매사업

판매사업은 허가가 아닌 신고를 기본으로 한다. 법 제20조의4에 따라 판매소별로 사업 개시 20일 전까지 판매하는 고압가스의 종류 등을 첨부하여 관할기관에 신고한다. 제1종 제조자가 자신의 사업소에서 제조한 고압가스를 그 사업소에서 판매하는 경우 등에는 법정 예외가 있다. 판매사업의 허가제가 1996년 법 개정으로 신고제로 전환된 점은 한국의 판매허가와 비교되는 특징이다.

4. 특정고압가스의 소비

일본의 특정고압가스 소비신고는 법 제24조의2에 따른다. 압축모노실란·압축디보란·액화아르신 등 특별한 주의가 필요한 가스와, 일정 저장능력 이상의 압축수소·액화산소 등 법령에서 정하는 가스를 소비하는 경우가 대상이 된다. 가스별 수량 기준이나 다른 사업소에서 배관으로 공급받는 조건을 함께 판정한다. 압축수소는 저장능력 300 m³ 이상 등의 요건을 검토한다. [일본 1·4]

신고대상자는 소비 개시 20일 전까지 사업소별로 가스 종류, 소비시설의 위치·구조·설비 및 소비방법 등을 신고한다. 신고 후에도 소비시설과 소비방법을 기술기준에 적합하게 유지하고, 해당 변경신고·보안교육·취급주임자 선임·정기자주검사 의무를 확인해야 한다.

제조허가나 저장소 허가를 받았다는 사정만으로 소비신고가 자동으로 갈음되는 것으로 보지 않는다. 제조·저장과 소비가 함께 이루어지면 각각의 적용 요건을 검토하고 중복 첨부자료의 생략 가능 여부 등을 관할기관에 확인한다. 또한 특정고압가스 소비신고시설 전체에 제1종 제조시설과 같은 완성검사·보안검사가 일률적으로 적용되는 것은 아니다. [일본 4·5]

5. 시설의 설치와 완성검사

일본도 사업허가와 시설 사용 승인을 별개 단계로 관리한다. 제1종 제조시설이나 제1종 저장소는 설치공사를 마친 후 법 제20조에 따른 완성검사로 기술기준 적합성을 확인하고 사용한다. 법령에서 정하는 특정 변경공사도 완성검사 대상이 될 수 있다.

완성검사는 관할 행정기관의 검사를 기본으로 하며, 법정 절차에 따라 KHK 또는 지정완성검사기관이 검사하고 그 결과를 관할기관에 신고하는 방식도 인정된다. 인정완성검사실시자 등의 특례는 해당 인정요건과 검사기록·신고 절차를 충족하는 경우에 적용한다.

표 3-4  허가대상 시설의 설치와 사용 절차

| 단계 | 주요 내용 | 주체 |
| --- | --- | --- |
| 1. 계획 수립 | 가스 종류·처리능력·저장능력과 부지 확인 | 사업자 |
| 2. 허가신청 | 계획서와 도면 등 제출·기술기준 심사 | 사업자·관할기관 |
| 3. 시설공사 | 허가받은 설계와 조건에 따라 설치 | 사업자·시공자 |
| 4. 완성검사 | 대상 시설의 기술기준 적합 확인 | 관할기관·KHK·지정기관 등 |
| 5. 사용과 운영 | 보안조직·교육 등 준비 후 사용과 법정 신고 이행 | 사업자 |

6. 사업 개시 후의 검사

보안검사

제1종 제조자가 사용하는 시설 중 법령상 특정시설은 보안검사를 통해 기술기준 적합성이 유지되는지 정기적으로 확인한다. 관할기관, KHK 또는 지정보안검사기관의 검사와 인정사업자의 특례 등은 각 법정 절차에 따른다. 대상시설과 검사주기는 가스·설비 종류와 인정 여부에 따라 확인해야 한다.

정기자주검사

정기자주검사는 사업자가 자기 시설을 정기적으로 검사하고 결과를 기록·보존하는 제도이다. 제1종 제조자뿐 아니라 법령이 정하는 일부 제2종 제조자와 특정고압가스 소비자 등도 대상이 된다. 행정기관 또는 외부기관의 보안검사와 사업자의 자주검사를 구분하여 관리해야 한다.

7. 안전관리규정과 책임자 선임

위해예방규정과 보안교육

제1종 제조자는 사업소의 위험을 예방하기 위한 위해예방규정을 작성하여 관할기관에 신고하고, 실제 운영에서도 이를 준수해야 한다. 종사자에 대한 보안교육계획을 마련하고 교육을 실시한다. 제2종 제조자, 저장소 관계자, 판매업자와 특정고압가스 소비자 등도 해당 보안교육 의무를 확인해야 한다.

안전관리 책임자

제1종 제조사업소는 조건에 따라 보안통괄자, 보안기술관리자, 보안계원 등을 선임한다. 일정 규모의 사업소에는 보안주임자나 보안기획추진원 등의 인력이 추가로 요구될 수 있다. 판매사업의 판매주임자, 특정고압가스 소비시설의 특정고압가스 취급주임자처럼 사업 형태별 책임자도 구분되어 있다.

모든 시설에 모든 직책을 일률적으로 선임하는 것은 아니다. 사업 형태, 시설 규모, 취급 가스에 따른 선임기준과 면제조건은 해당 경제산업성령을 확인해야 한다.

8. 허가 이후 절차 요약

표 3-5  일본의 사업 유형별 행정절차

| 사업 유형 | 절차 흐름 |
| --- | --- |
| 제1종 제조 | 계획·대상 판정 → 제조허가 → 시설공사 → 대상 완성검사 → 보안체계·법정 신고 → 제조·보안검사·자주검사 |
| 제2종 제조 | 대상 판정 → 제조 개시 20일 전 신고 → 기술기준에 따른 시설 준비 → 제조·해당 자주검사 |
| 제1종 저장소 | 가스·저장량 판정 → 설치허가 → 공사 → 완성검사 → 사용·유지관리 |
| 제2종 저장소 | 가스·저장량 판정 → 사전신고 → 기술기준에 따른 설치·유지관리 |
| 판매사업 | 면제 여부 확인 → 개시 20일 전 신고 → 책임자·교육 등 준비 → 판매 |
| 특정고압가스 소비 | 가스·저장능력·공급방식 판정 → 소비 개시 20일 전 신고 → 기술기준·책임자·교육 → 소비·해당 자주검사 |

일본 제도에서는 제조자와 저장소의 제1종·제2종 구분, 판매·소비신고의 제출시점, 완성검사와 운영 중 보안검사·자주검사의 구분이 핵심이다. 시설 소재지와 권한 이양 여부를 확인한 뒤 관할기관의 서식과 제출자료를 준비한다.

제4부 국가별 비교 요약

세 지역의 절차는 명칭보다 기능을 기준으로 비교해야 한다. 한국의 제조허가와 일본의 제1종 제조허가는 사업 진입 단계의 고압가스 규제라는 공통점이 있지만, 대상 기준과 검사·신고의 범위는 같지 않다. 캘리포니아는 여러 분야의 승인을 묶어 사업별 허가목록을 구성한다.

표 4-1  허가체계와 담당기관 비교

| 항목 | 한국 | 미국 캘리포니아주 | 일본 |
| --- | --- | --- | --- |
| 기본 체계 | 고압가스 안전관리법상 허가·신고·등록 | 입지·건축·소방·환경·위험물 등 분야별 절차 | 고압가스보안법상 제1종·제2종 제조와 저장 등 |
| 주요 신청처 | 시·군·구 등 관할 지자체 | 시·카운티 AHJ와 CUPA·Air District·Water Board 등 | 도도부현 등 소재지 관할기관 |
| 제조와 생산 | 종류·규모에 따라 제조허가 또는 신고 | 생산공정별 환경허가와 시설허가; 적격 사업 Opt-In | 제1종 허가·제2종 신고 |
| 저장 | 독립 저장소 설치허가 등 대상 검토 | 건축·소방·위험물 절차와 수량 기준 | 제1종 저장소 허가·제2종 저장소 신고 |
| 판매와 충전 | 판매허가; 충전은 제조에 포함 | 시설허가와 상업용 계량·품질관리 등 | 판매신고; 충전시설의 제조 규제 확인 |
| 상세기준 | 시행규칙 별표와 KGS Code | Title 24·지역조례·채택된 NFPA 기준 | 법·시행령·경제산업성령과 관련 기술기준 |

표 4-2  검사와 안전관리 비교

| 항목 | 한국 | 미국 캘리포니아주 | 일본 |
| --- | --- | --- | --- |
| 사용 전 확인 | 대상 중간검사·감리·완성검사 | 공사 중 검사·최종검사·사용승인 등 | 대상 제1종 제조시설·저장소 완성검사 |
| 운영 중 관리 | 정기·수시검사와 대상 정밀안전검진 | 허가조건·분야별 검사와 신고·계획 갱신 | 대상 보안검사·정기자주검사 |
| 안전관리 | 안전관리규정·안전관리자 등 | HMBP·CalARP·작업장 안전·분야별 책임 | 위해예방규정·교육·보안책임자 등 |
| 환경 등 별도 절차 | 건축·소방·환경·전기 관련 적용 여부 별도 검토 | CUPA·대기·수질기관 등 병행; CEQA 경로 판정 | 고압가스 외 관련 법령은 시설별 별도 검토 |
| 지역 차이 | 고압가스 기술기준은 전국 체계; 부지·관련 인허가 차이 | 주 공통기준과 지역 채택·조례·집행 차이 | 전국 법령과 지방의 창구·사무 이양 차이 |
| 우선 확인 정보 | 시설 유형·가스·능력·부지와 해당 KGS Code | 주소·AHJ·공정·수소 상태·수량·운송방식 | 가스·처리능력·저장량·종별·관할기관 |

비교표에서 대응 기관은 같은 기능을 담당하는 창구를 설명한 것이며 법적 권한이 동일하다는 뜻은 아니다. 한국의 위험물·대기·수질 절차가 고압가스 허가에 모두 통합되는 것도 아니고, 일본의 소비신고시설에 제조시설과 같은 검사가 일률적으로 적용되는 것도 아니다.

사업 준비와 질의응답에서는 국가·지역 → 시설 기능 → 가스 종류와 상태 → 처리·저장 규모 → 부지와 관련 인허가 → 설치 전후 검사 → 운영 의무의 순서로 정보를 확인하면 세 지역의 차이를 빠뜨리지 않고 정리할 수 있다.

참고자료

한국

[한국 1] 고압가스안전관리법

[한국 2] 고압가스안전관리법 시행령

[한국 3] 고압가스안전관리법 시행규칙

[한국 4] 국토의 계획 및 이용에 관한 법률 · 건축법 · 소방시설 설치 및 관리에 관한 법률

[한국 5] 대기환경보전법 · 전기안전관리법

[한국 6] KGS Code FP216·FP217 등 해당 시설의 상세기준

[한국 7] 국가법령정보센터: https://www.law.go.kr

[한국 8] 한국가스안전공사 가스기술기준정보시스템: https://cyber.kgs.or.kr

미국 캘리포니아주

[미국 1] California GO-Biz, Hydrogen Readiness (SB 1291·SB 1418 안내, 가이드북 링크) https://business.ca.gov/industries/zero-emission-vehicles/hydrogen-readiness/

[미국 2] California GO-Biz, Draft Hydrogen Permitting Guidebook, 3rd ed. (2026) https://business.ca.gov/wp-content/uploads/2026-Draft-GO-Biz-Hydrogen-Permitting-Guidebook.pdf

[미국 3] California Legislative Information, SB 1291 (2022) Bill Text https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/billTextClient.xhtml?bill_id=202120220SB1291

[미국 4] California Legislative Information, SB 1418 (2024) Bill Text https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/billTextClient.xhtml?bill_id=202320240SB1418

[미국 5] California Legislative Information, SB 1420 (2024) Bill Text https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/billNavClient.xhtml?bill_id=202320240SB1420

[미국 6] California County News, Public Law Update: Expedited Review of Hydrogen Fueling Station Permits (SB 1418), 2025. 2. https://www.californiacountynews.org/news/2025/02/burke-public-law-update-expedited-review-hydrogen-fueling-station-permits-sb-1418

[미국 7] California Building Standards Commission, 2025 California Building Standards Code (Title 24) https://www.dgs.ca.gov/BSC/Codes

[미국 8] Governor's Office of Land Use and Climate Innovation, CEQA: The California Environmental Quality Act https://lci.ca.gov/ceqa/

[미국 9] CEQAnet, Iwatani Hydrogen Fueling Upgrade, City of Anaheim, Notice of Exemption (2021060125) https://ceqanet.lci.ca.gov/2021060125

[미국 10] CalEPA, Hazardous Materials Business Plan (HMBP) 및 CalARP Program https://calepa.ca.gov/cupa/hmbp/

[미국 11] CalEPA, California Accidental Release Prevention (CalARP) Program https://calepa.ca.gov/cupa/calarp/

[미국 12] California Air Resources Board, California Air Districts (고정오염원 허가 담당) https://ww2.arb.ca.gov/california-air-districts

[미국 13] State Water Resources Control Board, Construction Stormwater Program https://www.waterboards.ca.gov/water_issues/programs/stormwater/construction.html

[미국 14] State Water Resources Control Board, Industrial Stormwater Program https://www.waterboards.ca.gov/water_issues/programs/stormwater/industrial.html

[미국 15] eCFR, 49 CFR Parts 171–180, Hazardous Materials Regulations https://www.ecfr.gov/current/title-49/subtitle-B/chapter-I/subchapter-C

[미국 16] eCFR, 49 CFR Part 192, Transportation of Natural and Other Gas by Pipeline https://www.ecfr.gov/current/title-49/subtitle-B/chapter-I/subchapter-D/part-192

[미국 17] OSHA, 29 CFR 1910.103 Hydrogen https://www.osha.gov/laws-regs/regulations/standardnumber/1910/1910.103

[미국 18] U.S. DOE Hydrogen Program, Safety, Codes and Standards https://www.energy.gov/cmei/fuels/safety-codes-and-standards

[미국 19] H2Tools (PNNL, DOE 지원), Codes & Standards – Permitting Tools https://h2tools.org/codes-standards-permitting-tools

[미국 20] CALSTART EnergIIZE, Hydrogen Fueling Station Permitting Guide (2022. 6.) https://energiize.org/wp-content/uploads/2025/09/6-06-2022-Permitting-H2.pdf

[미국 21] CDFA Division of Measurement Standards, Zero Emission Vehicle Fuels https://www.cdfa.ca.gov/dms/programs/zevfuels/

[미국 22] California Energy Commission, Opt-In Certification Program https://www.energy.ca.gov/programs-and-topics/topics/power-plants/opt-certification-program

일본

[일본 1] 고압가스보안법 원문
https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000204

[일본 2] 고압가스보안법 시행령 원문
https://laws.e-gov.go.jp/law/409CO0000000020

[일본 3] 경제산업성 고압가스보안법 각론 해설
https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/sangyo/hipregas/files/20220328chikujo1_hou_rei.pdf

[일본 4] 경제산업성 수소 공급망의 법령 대응 조사
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2023FY/000188.pdf

[일본 5] 경제산업성 고압가스보안법 운용 및 해석 통달
https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/sangyo/hipregas/files/20240508_hg_1.pdf

[일본 6] 경제산업성 고압가스 및 콤비나트 안전
https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/sangyo/hipregas/index.html

[일본 7] 오사카부 고압가스 신청 안내
https://www.pref.osaka.lg.jp/o020100/hoantaisaku/kouatugas_sinsei/index.html

[일본 8] 경제산업성 보안넷
https://hoannet.meti.go.jp/

[일본 9] 국립중앙도서관 외국의 가스안전관리제도 일본
원자료의 참고문헌 항목

통합에 사용한 보고서

한국고압가스안전관리법_통합보고서.docx

미국(캘리포니아주)_수소시설_인허가_보고서 (1).docx

일본_고압가스보안법_보고서 (4).pdf