## 요약
수소 사업자 인허가 질문·애로 자료 수집 결과
수집일 2026-09-23. 공개 게시물만 수집했으며 분석 용도로만 사용.
자료 | 건수 | 내용 | 주소
가스신문 Q&A (가스안전공사 사이버지사 답변) | 117 | 실무자가 실제로 물은 질문과 공사 공식 답변 | https://www.gasnews.com/bbs/list.html?table=bbs_23
수소경제 종합정보포털 규제개선 현황 | 127 | 업계 애로사항과 정부 개선 조치 | https://h2hub.or.kr/main/info/regulation.do
수소경제 종합정보포털 규제개선 건의 | 22 | 기업이 직접 낸 규제 개선 건의서 | https://h2hub.or.kr/main/info/suggest.do
추론한 예상 질문 | 30 | 위 자료에서 반복되는 패턴으로 만든 질문 | 시트 "예상 질문"
실무 질의 주제 분포 (117건)
검사 | 28
거리·배치·설치장소 | 21
용기·운송·저장 | 20
허가·신고 대상 여부 | 16
안전관리자·교육 | 13
기타 | 9
수소용품·인증 | 7
시설·기술기준 | 3
규제 애로 분야 분포 (127건)
충전소 | 40
모빌리티 | 14
연료전지 | 13
수전해 | 12
생산 | 11
수소·암모니아 발전 | 8
수소충전소·운송 | 6
액화수소 | 6
이송·저장 | 5
기타 | 4
수소전기차 | 4
수소선박 | 3
수소기차 | 1

## 예상 질문
사업자 유형 | 단계 | 예상 질문 | 질문 유형 | 근거 자료
공통 | 사업 구상 | 우리 사업(예: 수전해 생산+저장)은 어떤 허가·신고를 받아야 하나요? | 허가 대상 여부 | 실무질의 "대상 여부" 16건, 규제지도 업무절차
공통 | 사업 구상 | 수소를 혼합·승압·소분하면 제조허가 대상인가요, 신고 대상인가요? | 허가 대상 여부 | 실무질의 "수소+NG 혼합·승압 시 허가/신고 대상"
공통 | 사업 구상 | 현행 기준이 없는 신기술(SOEC·청록수소 등)은 어떻게 허가를 받나요? | 규제특례 | 규제애로 "기준 부재" 다수, 샌드박스 승인 과제
수소충전소 | 입지 선정 | 준주거·상업지역이나 개발제한구역에 수소충전소를 지을 수 있나요? | 입지 | 규제애로 충전소 40건 중 입지 과제 다수
수소충전소 | 입지 선정 | 기존 LPG 충전소 부지에 수소충전소를 같이 지으면 이격거리는? | 안전거리 | 규제애로 "LPG용기충전소 병설 이격거리 특례"
수소충전소 | 설계 | 제조식/저장식 충전소 처리능력별 보호시설 안전거리는 얼마인가요? | 안전거리 | 실무질의 거리·배치 21건, KGS FP216/217
수소충전소 | 설계 | 방호벽을 설치하면 안전거리를 줄일 수 있나요? | 안전거리 | 개선건의 "FP216 방호벽 기준 완화"
수소충전소 | 운영 | 운영 중인 충전소 옆에 학교·주택이 새로 생기면 계속 운영할 수 있나요? | 안전거리 | 규제애로 "보호시설 신축 시 운영 곤란"
수소충전소 | 운영 | 충전호스·안전밸브·검지경보장치는 얼마마다 교체·점검해야 하나요? | 검사 주기 | 실무질의 검사 28건
수소충전소 | 운영 | 수소충전소 위탁운영이 가능한가요? 안전관리자는 누가 선임하나요? | 안전관리자 | 실무질의 "위탁운영", "안전관리자 선임"
수소충전소 | 운영 | 충전소 안에 편의점 같은 상업시설을 둘 수 있나요? | 입지 | 규제애로 "충전소 내 상업시설 허용"
수소 생산 | 설계 | 수전해 설비는 KGS 어떤 코드를 따라야 하나요? | 시설 기준 | 규제애로 수전해 12건, 규제지도 KGS 목록(AH271 등)
수소 생산 | 설계 | 수소 개질기(저압)는 사업소 경계와 얼마나 떨어져야 하나요? | 안전거리 | 실무질의 "개질기 사업소 경계 안전거리"
수소 생산 | 설계 | 수소제조 장비를 컨테이너 안에 설치해도 되나요? | 설치 장소 | 실무질의 "수소제조장비 컨테이너 설치"
수소 생산 | 인허가 | 수소용품 제조허가 신청 순서와 필요 서류는 뭔가요? | 절차·서류 | 규제지도 수전해 업무절차 11단계
수소용품 제조 | 인증 | 연료전지는 KGS 설계단계 검사와 KS 인증을 둘 다 받아야 하나요? | 인증 중복 | 개선건의 "인증기관 광역권·절차 효율화"
수소용품 제조 | 인증 | 수소용품 설계단계·생산단계 검사는 어떤 순서로 받나요? | 검사 | 규제지도 "설계단계 검사 > 생산단계 검사 > KC"
저장·운송 | 운송 | 튜브트레일러가 주·정차할 수 있는 장소 기준은? | 운송 | 실무질의 "튜브트레일러 주정차 장소"
저장·운송 | 운송 | 튜브트레일러를 세워 두고 바로 충전하면 저장소 허가가 필요한가요? | 허가 대상 여부 | 실무질의 "트레일러 충전시설이 저장소인가"
저장·운송 | 운송 | 복합재료 용기로 20MPa 넘게 운송할 수 있나요? | 용기 기준 | 개선건의 "복합재료 압력용기 규제완화"
저장·운송 | 저장 | 수소 실린더(47L)를 몇 병부터 저장하면 신고·허가 대상인가요? | 허가 대상 여부 | 실무질의 "수소 실린더 저장 인허가"
저장·운송 | 저장 | 수소 용기와 불연성가스 용기는 얼마나 떨어뜨려 보관해야 하나요? | 안전거리 | 실무질의 "수소용기와 불연성가스 용기 이격거리"
액화수소 | 전 단계 | 액화수소 충전소·저장탱크에 적용되는 안전기준이 있나요? | 시설 기준 | 규제애로 액화수소 6건, 샌드박스 액화수소 과제
연료전지 발전 | 운영 | 소규모 연료전지 발전소도 안전관리자를 상주시켜야 하나요? | 안전관리자 | 개선건의 "소규모 연료전지 안전관리자 요건 완화"
연료전지 발전 | 설계 | 연료전지 급·배기통과 점검구는 어떻게 설치해야 하나요? | 시설 기준 | 실무질의 연료전지 급배기 관련
연구소·사용시설 | 사용 신고 | 연구실에서 수소를 조금 쓰는데 특정고압가스 사용신고 대상인가요? | 허가 대상 여부 | 실무질의 "수소 1병 혼용 시 사용신고", "수소 5% 혼합가스"
연구소·사용시설 | 설계 | 수소 배관 색(황색 띠)·유속·전기방식 기준은? | 시설 기준 | 실무질의 배관 관련 5건
공통 | 인력·교육 | 기존에 받은 고압가스 교육이 수소 안전관리자 교육으로 인정되나요? | 안전관리자 | 실무질의 "교육 이수 인정", "교육 중복"
공통 | 인력·교육 | 고압가스와 수소용품 안전관리자를 한 사람이 겸임할 수 있나요? | 안전관리자 | 실무질의 "안전관리책임자 겸임"
공통 | 비용 | 수소충전소 구축 시 보조금·세금 감면을 받을 수 있나요? | 비용·지원 | 개선건의 "충전소 조세 감면", 규제애로 "보조금 교부 기준"

## 실무질의_공사답변
등록일 | 분류 | 제목 | 질문 | 답변 | 출처 | 링크
2026-09-17 | 안전관리자·교육 | 수소충전소 안전관리자 선임시 전문교육 신청 문의 | 저는 2022년 2월15일 ~17일까지 대학병원의 가스시설안전관리자로 근무 시 일반제조 충전 저장시설 및 검사기관의 교육을 신규선임과정으로 이수한 사실이 있습니다. 2026년 7월 1일 부로 수소충전소 안전관리자로 선임이 되었는바 교육과정 이수는 어떻게 되나요? 수소아카데미에서 신규선임과정을 다시 받아야 되는지, 아니면 각 지사에서 실시하는 전문보수과정을 받아야 하는지 문의드립니다. | 안녕하세요, 질의하신 사항에 답변을 드립니다. 선생님께서는 2022년 2월경 일반제조 충전 저장시설 법정 전문교육 신규과정을 이수하셨다고 하셨음을 전제로 답변드립니다. 2026년 7월 1일 부 수소충전소 안전관리자로 선임되신것에 대해 교육 이수필요 여부가 궁금하신것으로 사료됩니다. 질의내용과 관련하여, 안전교육규정 별표1 전문교육 신규과정 비고13에는 수소충전시설 안전관리자 교육 면제 조항이 있습니다. '비고 13. 2023년 6월 3일 이전에 (2) [일반제조 충정저장시설]의 교육과정을 이수한 자는 (21)[수소연료 충전시설]의 교육과정을 받은 것으로 본다.' 따라서 별도 전문교육 신규과정은 불필요하며, 3년 주기로 받으셔야 하는 보수교육을 이수해주시기 바랍니다. | 한국가스안전공사 사이버지사 2026년 9월 9일 답변 | https://www.gasnews.com/bbs/view.html?idxno=69959
2026-09-02 | 검사 | 고압가스 안전관리법 수소충전소 기준 질의 | 안녕하세요. 수소 인프라 관련하여 설계 업무를 하고 있는 엔지니어입니다. 수소충전소 중 이동식 수소연료 충전시설 허가 제도 관련하여 문의 드립니다. 이동식 수소연료 충전시설의 경우 일반적인 수소충전소와 동일하게 부지 확정, 안전영향평가, 기술검토, 중간/완성 검사 단계의 인허가를 진행하고 있습니다. 이와 관련하여 A부지에서 이동형 수소충전소의 인허가 및 사업개시신고가 완료된 상황에서 A부지와 동일 한 차대번호의 설비(저장능력, 처리능력 등 전부 동일)를 B부지에서 별도 운영을 하고자 할때 인허가 관련하여 문의 드립니다. 일전에 동일한 사양의 이동식 수소충전소를 다른 부지에서 운영하는 조건일 경우 인허가를 절차를 간소화 해준다는 내용을 본적이 있습니다. 해당 관련하여 법, 규제, 코드상에서는 내용확인은 안되나 내부적으로 검토된 내용이 있는지 문의 드립니다. 감사합니다. | ㅇ 수소연료 충전시설은 「고압가스 안전관리법(이하 “고법”)」제4조제1항에 따른 고압가스 제조(충전) 허가 대상에 해당하며, 고압가스를 충전하려는 자는 그 충전소마다 허가를 받아야 합니다. 따라서 충전 행위를 실시하고자 하는 A부지와 B부지 각각 제조허가를 받아야함을 알려드립니다. - 다만, 질의하신 경우가 신규허가인지 변경허가인지 여부는 관할 허가관청의 판단임을 알려드립니다. ㅇ 수소연료 충전시설은 설치 및 사업 개시에 이르기까지 부지확정→안전영향평가→기술 검토→사업허가→중간·완성검사→사업개시신고 의 절차를 거칩니다. 이 절차 중 “중간·완성검사”의 경우, 「고압가스시설관련 검사업무 처리지침(이하 “지침”)」 제1-4-8조 제2항제2호 따라 동일한 이동식 수소연료 충전차량이 2개소 이상의 충전장소에서 운영되는 경우, 차량 내 가스설비에 대해 중복 실시되는 검사항목(내압 및 기밀시험 등)은 최초 완성검사에서 실시한 검사이력으로 확인하여 갈음한다고 하고 있습니다. - 따라서, 차량 내 가스설비가 최초 완성검사와 변경이 없는 경우 지침에 따라 최초 완성검사에서 실시했던 검사항목은 중복하여 실시하지 않는 점을 알려드립니다. ㅇ 그 밖에 사항에 대해서는 A부지와 B부지에 충전 행위를 실시하는 차량이 동일한 차대번호여도 제조 허가를 위한 절차를 모두 거쳐야 함을 알려드립니다. | 한국가스안전공사 사이버지사 2026년 8월 25일 답변 | https://www.gasnews.com/bbs/view.html?idxno=69930
2026-08-19 | 용기·운송·저장 | 수소 충전 순회 트레일러 제작에 관한 법 기준 이해 및 사실 관계 , 인허가 | 1. 총중량 3.5 톤 이하 수소 200바 충전 피견인차 도로 이동 가능한가요? 2. 3.5톤 이하 트레일러 [피견인차]가 이동하며 여러 부지를 순회하는 이동식 충전소 인허가가 필요한가요? 3. 이동식 특례 기준 — 여기가 핵심 「융 · 복합 충전소 및 패키지 형, 이동식 수소 연료 충전 시설의 시설 기준 등에 관한 특례 기준」 (산업통상자원부고시 제 2025-76호, 2025.5.19. 일부 개정)이 별도로 존재합니다. 이 고시는 고정식 충전소 보급의 한계(넓은 부지 면적, 고비용)를 극복하고 보급 초기 단계에 적합한 이동식 수소 차 충전소 기준을 마련하기 위해 제정되었습니다. 즉 기존 LPG/CNG충전소·주유소 부지에 수소 충전 기능을 병행 설치하는 융복합형 컨테이너 등에 충전 설비를 패키지화한 패키지형 트레일러나 차량 자체를 충전 유닛으로 이동시키는 이동식입니다. 4. 한국가스안전공사 기술검토 신청 전에 사업모델을 먼저 명확히 해야 하나요? | [질의1에 대하여] ㅇ 피견인차(트레일러)의 도로 운행 가능 여부는 「자동차관리법」소관 사항으로 , 구체적인 사항은 소관 부처에 별도로 문의하시기 바랍니다. [질의2에 대하여] ㅇ 트레일러가 허가 받은 부지(사업소)에 정차하여 수소자동차에 충전하는 행위는 고법 시행령 제3조제1항제3호에 따른 “고압가스 충전” 허가를 받아야 하고, 질의하신 트레일러가 「융ㆍ복합충전소 및 패키지형, 이동식 수소연료 충전시설의 시설기준 등에 관한 특례기준(이하 "특례기준")」에 따른“이동식 수소연료 충전시설”이라면, 특례기준 제8장에 따른 배치기준, 사고예방설비기준 및 안전유지기준 등을 만족해야 합니다. - 또한, 이동식 수소연료 충전시설이 이동하며 각 부지에서 충전 영업을 하려는 경우, 이동하는 부지마다 특례기준 제8장에 따른 배치기준 등의 충족 여부를 확인 받아 개별 사업소 별도 허가(또는 변경허가) 절차를 거쳐야 함을 알려드립니다. ㅇ 트레일러가 사업소와 사업소를 이동하는 경우에는 고법 제5조의4제1항제3호에 따라 고압가스 운반자의 등록 대상이며, KGS GC207(고압가스 운반차량의 시설·기술 기준)을 준수하여야 합니다. [질의3에 대하여] ㅇ 사업모델에 따라 적용되는 법령·인허가 절차 및 시설기준 등이 달라지기 때문에 기술검토를 신청하시기 전에 사업모델을 먼저 명확히 하시는 것이 필요합니다. ㅇ 사업모델이 확정되면, 압축기 탑재 여부·상용압력·부지별 안전거리 등 세부 기술기준은 관련 도면 및 사업계획서를 갖추어 관할 한국가스안전공사 수소안전검사처에서 구체적으로 안내받으실 수 있습니다. | 한국가스안전공사 사이버지사 2026년 8월 12일 답변 | https://www.gasnews.com/bbs/view.html?idxno=69891
2026-08-05 | 수소용품·인증 | 덕트 샤프트(DA) 내 연료전지 배기통 설치시 점검구 설치 여부 | 안녕하십니까. 연료전지 배기연도 시공과 관련하여 아래 사항에 대해 확인을 요청드립니다. 연료전지의 FE 배기연도를 건축물 내부 DA(덕트 샤프트Duct Shaft) 공간을 이용하여 시공하고자 합니다. 연도는 DA 내부를 수직으로 통과하여 지상까지 연결되는 구조입니다. 관련 기준 및 시방서를 검토하였으나, DA 내부에 설치되는 연도의 점검구(청소구) 설치 의무 및 설치 위치에 대한 명확한 기준을 확인하지 못하였습니다. <질의내용> - DA 내부에 설치되는 연도의 경우 점검구(청소구)를 반드시 설치하여야 하는지 여부 - 점검구 설치가 필요한 경우 관련 법령, KGS 코드 또는 기술기준의 근거 - 점검구의 설치 위치(하부, 중간, 상부 등) 및 설치 간격에 대한 기준 - FF식 연료전지 배기연도에도 동일한 기준이 적용되는지 여부 - 점검구를 설치하지 않아도 되는 예외 조건이 있는 경우 그 적용 기준 관련 법령 및 KGS 코드에 따른 검토 의견을 회신하여 주시면 설계 및 시공에 반영하도록 하겠습니다. 감사합니다. | 1. DA 내부에 설치되는 연도의 경우 점검구(청소구)를 반드시 설치하여야 하는지 여부 - KGS CODE FU551 2.7.2 연료전지 설치, 2.7.2.3.1 (1-3) "배기통은 점검 및 유지가 용이한 장소에 설치하되, 부득이하여 천장 속 등의 은폐부에 설치하는 경우에는 배기통을 단열조치하고, 수리나 교체에 필요한 점검구 및 외부 환기구를 설치한다." 에 따라 DA 내부에 배기통을 설치하는 경우 점검구를 설치하여야 합니다. 2. 점검구의 설치 위치(하부, 중간, 상부 등) 및 설치 간격에 대한 기준 - 점검구의 설치 위치 및 설치 간격에 대하여 기준을 명시하고 있지 않으나, 점검구의 설치 목적인 유지보수 및 점검에 용이하도록 설치하시면 될 것으로 사료됩니다. 3. FF(밀폐식) 연료전지 배기통에도 동일한 기준이 적용되는지 여부 - 동일 CODE 2.7.2.4.1 일반사항 (7) “급·배기통은 점검 및 유지가 용이한 장소에 설치하되, 부득이 청장 속 등의 은폐부에 설치할 경우에는 배기통을 단열조치하고, 수리나 교체에 필요한 점검구 및 외부 환기구를 설치한다. 다만, 이중구조의 배기통은 ‘단열조치가 된 배기통’으로 본다.”에 따라 FE방식과 동일하게 점검구를 설치하여야 합니다. 4. 점검구를 설치하지 않아도 되는 예외 조건이 있는 경우 그 적용 기준 - 배기통을 은폐부에 설치할 경우 점검구 및 외부 환기구를 설치하여야 하며, KGS CODE FU551 2.7.2 연료전지 설치 이외의 사항에 대해서는 제조자가 제시한 시공지침을 따르시기 바랍니다. (KGS CODE FU551 2.7.2.2.24 “이 기준에서 규정하지 않은 사항은 제조자가 제시한 시공지침을 따른다”) | 한국가스안전공사 사이버지사 2026년 7월 29일 답변 | https://www.gasnews.com/bbs/view.html?idxno=69836
2026-07-22 | 안전관리자·교육 | 도시가스(CNG)사용자동차 및 고압가스(수소)사용자동차 안전교육 | 시내버스 모집 서류에 안전교육 이수자라고 나와 있는데 어떤 교육을 받아야 되나요? | 안녕하세요, 질의사항에 대해 답변드립니다. 해당 업체에서 운영하는 버스의 사용 연료(CNG 또는 수소)에 따라 이수해야 하는 교육이 다릅니다. 1.시내버스가 CNG버스인 경우 - 도법 시행규칙 별표14 제 4호에 따라 '도시가스 사용자동차 운전자 교육'을 이수하시면 됩니다. 2.시내버스가 수소버스인 경우 -고법 시행규칙 별표31 제4호에 따라 '고압가스사용자동차운전자교육'을 이수해야 합니다. 해당 교육 모두 현재 온라인과정으로만 운영중이며, 종사시 최초 1회만 이수하면 되며, 재수강은 필요하지 않습니다. | 한국가스안전공사 사이버지사 2026년 7월 15일 답변 | https://www.gasnews.com/bbs/view.html?idxno=69827
2026-07-15 | 검사 | 수전해 설계단계검사 준비 중 폭발범위 산정 문의 | 수전해 설계단계검사 준비 중 폭발범위선정에 있어 여쭙고자 질의 남깁니다. 1. 한국산업표준인 KS C IEC 60079-10-1 또는 한국가스안전공사의 KGS GC101 표준만을 따라야 하는지 여쭙고자 합니다. NEPA-55와 같은 다른 나라의 법규 및 표준을 따르면 안되는지 확인을 받고자 합니다. 2. 간이법과 조합법 중 오직 조합법만 폭발범위산정 계산을 인정해주는 지 알고자 합니다. 예를 들어, zone의 등급을 zone1으로 정하고 이에 따른 폭발 범위를 0.9m~4.8m로 정하는 간이법과 누출률, 환기조건, zone 등급을 고려하여 최종 폭발범위를 계산하여 구하는 조합법 중 오직 조합법만 계산해서 파악하는지 알고자 합니다. 3. 해당 폭발범위산정에 계산하여 KGS에 제출하기 위해서는 특정 자격증이나 어떤 자격이 있어야 여쭙고자 합니다. 답변 감사합니다. | (질의1에 대한 답변) ㅇAH271 3.2.1.18에 따라 수전해설비에 설치되는 전기설비 중 위험장소 안에 있는 전기설비는 누출된 가스의 점화원이 되는 것을 방지하기 위하여 KGS GC101(가스시설의 폭발위험장소 종류 구분 및 범위산정에 관한 기준) 및 KGS GC102(방폭전기기기의 설계, 선정 및 설치에 관한 기준)에 따른 방폭성능을 갖는 구조로 설치해야 합니다. ㅇGC101 1.3에서는 IEC 60079-10-1:2015에 따라 폭발 위험장소의 등급 및 범위를 설정한 경우 이 기준에 적합한 것으로 규정하고 있으며 이 외에 별도의 기준은 규정하고 있지 않은 바, - KGS GC101 또는 IEC 60079-10-1:2015에 따라 폭발 위험장소 범위를 산정해야 하며, GC101 4.1.2(1)에 따라 전산유체역학(CFD) 등의 신뢰할 수 있는 방법으로 위험장소 범위를 계산하는 경우는 그 방법에 따라 산정할 수 있음을 알려드립니다. (질의2에 대한 답변) ㅇIEC 60079-10-1:2015 5.4 및 5.5에서 간이법과 조합법을 규정하고 있으며, 개별 누출원에 대해 필요한 평가를 하는 것이 비현실적인 경우는 간이법을 이용할 수도 있으나 위험장소 구분에 대해 덜 보수적이거나 그 경계에 대해 더욱 정확한 도표를 구하기 위해서는, 보다 자세한 평가가 이루어져야 한다고 규정하는 것으로 확인되는 바, 경우에 따라 간이법을 사용할 수 있을 것으로 사료됩니다. (질의3에 대한 답변) ㅇKGS Code GC101 2.7에 따르면 폭발 위험장소 구분 작업은 가능한 한 가연성가스의 특성, 확산원리 및 공정설비의 기술에 관한 전문지식을 보유한 방폭시설 설계사가 하여야 하며, - IECEx OD 504(2014-09)에 따른 Unit Ex 002(위험성장소 구분)의 교육을 이수하고 관련 인증서를 획득한 자 또는 한국가스안전공사가 실시하는 방폭시설 설계사 교육을 이수한 자는 방폭시설 설계사 자격을 가진 것으로 규정하고 있습니다. ㅇ참고로, 여기서 명시하고 있는 '가능한 한'이란 방폭시설 설계사가 폭발 위험장소 구분작업을 실시하도록 권고하는 사항으로, 반드시 방폭시설 설계사의 자격을 가진 자가 위험장소 구분작업을 실시하도록 강제하는 사항은 아니며, 폭발 위험장소 범위 산정은 자격증에 대해 별도로 규정하는 바가 없음을 알려드립니다. | 한국가스안전공사 사이버지사 2026년 7월 13일 답변 | https://www.gasnews.com/bbs/view.html?idxno=69820
2026-07-01 | 거리·배치·설치장소 | 수소제조장비 컨테이너에 설치 가능 유무 | 안녕하세요. 수소제조장비를 설치할려고합니다. 장비가 실내형이어 마땅히 설치할 공간이 없어서 컨테이너에 설치 할려고 계획하고 있습니다. 컨테이너에 수소제조장비를 설치하고 바로 옆에 저장설비를 구축하려고하는데 가능한지 검토 부탁드립니다. 검토 요청 내용 - 컨테이너 내부 수소제조장비 설치 가능 유무 - 가능하다면 허가 절차 및 검토 필요 사항 위 내용에 대한 질의 답변 부탁드립니다. 감사합니다. | <질의요지> 1. 수소제조장비를 컨테이너 내부에 설치가 가능한가요? 2. 수소제조장비가 설치된 컨테이너 바로 옆 외부에 수소저장탱크 설치가 가능한가요? 3. 설치가 가능하다면, 허가 절차 및 검토 필요사항은? <답변내용> ㅇ(질의3) 유선상으로 설명해주신대로 귀사의 수소제조장비에 대해 검토해보면, 귀사의 수소제조장비는 「수소경제 육성 및 수소 안전관리에 관한 법률 시행규칙」 제2조제4항제2호에 따라 동일한 사업소 내에서 사용자가 설치한 수소제조설비를 통해 수소를 생산 및 저장하여 연료전지에 공급하는 시설로써 “수소연료 사용시설”로 판단되는 바 해당 시설은 같은 법 시행규칙 별표 5 및 KGS FU671을 적용하여 시설·기술기준을 갖추고 같은 법 제47조제2항에 따라 완성검사를 받아야 합니다. ㅇ 이에 같은 법 시행규칙 제45조제3항에 따라 완성검사를 받으려는 자는 해당 시설의 설치계획이 시설기준과 기술기준에 맞는지에 관한 한국가스안전공사의 기술검토서를 첨부한 완성검사 신청서를 해당 수소연료사용시설의 사용 시작 7일 전까지 한국가스안전공사에 제출해야 하는 것으로 규정하고 있습니다. ㅇ 참고로, 「수소경제 육성 및 수소 안전관리에 관한 법률」 제2조제8호 및 같은 법 시행규칙 제2조제3항제2호에 따라 수전해설비는 “수소용품”에 해당하며, 해당 제품의 제조 시에 KGS AH271(수전해설비 제조의 시설‧기술‧검사 기준)을 준수해야 하며, 수전해설비는 KGS CODE FU671 1.6에 따라 수소용품 검사에 합격한 것을 설치 또는 사용해야 합니다. ㅇ 따라서, (질의1)컨테이너에 수전해설비 설치할 경우에 FU671 2.3.1 설치실 재료 및 2.4.5.1 수전해설비 설치에 기준을 명시하고 있으며, (질의2) 컨테이너 옆에 수소저장탱크 설치 시에는 FU671 2.1 배치기준, 2.2 기초기준, 2.3 수소제조시설 및 수소저장시설에 기준을 명시하고 있으니 해당 규정 준수하시어 기술검토서 작성하시고 자세한 사항은 기술검토 신청 후 담당자와 협의하여 진행하시기 바랍니다. | 한국가스안전공사 사이버지사 2026년 6월 24일 답변 | https://www.gasnews.com/bbs/view.html?idxno=69754
2026-07-01 | 검사 | 특정고압가스 신고 대상 시설 내 기준 미만 고압가스(수소 1병) 혼용 시 사용신고 및 검사 범위 | 현재 저장량과 관계없이 상시 신고 대상인 액화암모니아를 사용하는 시설 내에서 특정고압가스 신고 기준(압축가스 50m³ 이상)에 미달하는 압축수소 1병(약 7.1m³)을 혼용하여 사용하고자 합니다. 이와 관련하여 지역 검사원마다 법적 해석(신고 및 검사 대상 포함 여부)이 상이하여 현장에서 큰 혼선이 발생하고 있습니다. 완성검사 시에는 지적 사항이 없다가, 이후 정기검사 과정에서 수소 1병도 함께 신고 및 검사를 받아야 한다는 의견이 있어, 명확한 법적 근거와 유권해석을 요청드리고자 질의를 올립니다. [질의 사항] 1. 특정고압가스 사용신고 및 검사 대상 범위 고압가스 안전관리법 제20조 (특정고압가스 사용신고 등)에 의거, 저장량과 관계없이 신고 대상인 액화암모니아 시설 내에 신고 기준 미만(50m³ 미만)인 압축수소 1병(7.1m³)을 함께 사용할 경우, 이 수소 용기 및 전단 배관 시설도 특정고압가스 사용신고 및 완성·정기검사 대상에 반드시 포함되어야 하는지 여부를 여쭙니다. 2. 포함 시 법적 근거 및 기술 기준 만약 수소 1병도 함께 신고·검사를 받아야 한다면 ‘압축가스 저장능력 50m³ 이상‘이라는 기준을 적용받지 않는 별도의 법적 근거 조항이나 KGS 코드상의 연 연계 처리 기준이 무엇인지 구체적인 명시를 부탁드립니다. 3. 미신고 및 검사 누락 시의 처벌 규정 만약 수소 1병을 포함하여 신고하지 않은 상태로 검사를 진행했을 때 법 위반 행위에 해당하는지 여부와, 만약 위반이라면 고압가스 안전관리법 몇 조에 근거하여 어떠한 행정처분 (벌칙, 과태료, 사용정지 등)이 부과되는지 명확한 기준을 알려주시기 바랍니다. 4. 전국 유사 시설에 대한 형평성 문제 현장 실무상 전국 수많은 업체에서 암모니아 등 상시 신고 가스 외에 실험용·용접용 등으로 수소·질소 등의 고압가스 용기 1~2병을 혼용하여 사용하고 있으며, 기존에는 상시 신고 가스(암모니아)에 대해서만 검사를 수검해 온 사례가 다수 존재합니다. 검사원별 주관적 판단이 아닌, 법령에 따른 전국 공통의 통일된 유권해석 기준을 제시해 주시길 간곡히 부탁드립니다. 감사합니다. | (질의 1, 2, 3에 대한 답변) ㅇ「고압가스 안전관리법」(이하 “고법”이라 한다) 제20조제1항 및 고법 시행령 제16조에 따라, 특정고압가스 20종을 사용하려는 자로서 일정규모 이상의 저장능력을 가진 자 등은 특정고압가스를 사용하기 전에 미리 시장·군수 또는 구청장에게 신고하여야 합니다. - 또한, 고법 시행규칙 별표 1 제2호 나목에 따라 용기 사이의 중심거리가 30m 이하인 경우 또는 같은 구축물에 설치되어 있는 경우에는 그 저장능력을 합산하여야 합니다. ㅇ 따라서, 고법 시행규칙 제46조제1항제4호에 따라, 액화암모니아를 사용하려는 자는 사용신고를 하여야 하는 자에 해당하며, 액화암모니아 사용 신고 시 합산 대상에 해당하는 특정고압가스를 함께 신고를 하여야 합니다. ㅇ 고법 제20조제4항에 따라, 특정고압가스 사용신고자가 특정고압가스의 사용시설의 설치나 변경공사를 완공하면 그 시설의 사용 전에 신고를 받은 관청의 완성검사를 받아야 하며, 고법 제43조제2항제3호에 따라 제20조제3항･제4항을 위반한 자는 1천만원 이하의 과태료를 부과할 수 있습니다. ㅇ 참고로, 고법 제20조제6항에 따라, 고압가스 제조자나 고압가스판매자가 특정고압가스를 공급할 때에는 다음 각 호의 사항을 확인하여야 합니다. 1. 특정고압가스를 사용하는 자가 제1항에 따른 신고를 하여야 하는 자인지 여부 2. 특정고압가스 사용신고자의 사용시설이 제4항에 따른 완성검사 및 정기검사를 받았는지 여부 ㅇ 또한, 고법 제20조제7항에 따라, 고압가스제조자나 고압가스판매자가 제6항에 따른 확인을 한 결과 특정고압가스를 사용하는 자가 제1항에 따른 신고를 하지 아니하거나, 제4항에 따른 사용시설의 완성검사 및 정기검사를 받지 아니한 경우에는 특정고압가스의 공급을 중지하고 지체 없이 그 사실을 시장･군수 또는 구청장에게 신고하여야 합니다. ㅇ 아울러, 고법 제43조제4항제2의2호 및 제2의3호에 따라, 고법 제20조 및 제6항을 위반한 고압가스제조자나 판매자는 300만원 이하의 과태료를 부과할 수 있음을 알려드립니다. | 한국가스안전공사 사이버지사 2026년 6월 17일 답변 | https://www.gasnews.com/bbs/view.html?idxno=69742
2026-05-13 | 거리·배치·설치장소 | 수소용기와 불연성가스 용기와의 이격거리 | 가스 실험용기 보관함에 수소용기와 아르곤,질소,헬륨 등의 불연성가스 용기가 함께 있는데 이격거리 문제가 없는 것인지, 이격거리가 있을 시 수소 용기만 따로 캐비넷에 담아두면 되는 것인지 문의드립니다. | ㅇ「고압가스 안전관리법 시행규칙」 별표 8 제1호나목1)가)②에서 가연성가스·독성가스 및 산소의 용기는 각각 구분하여 용기보관장소에 놓을 것으로 규정하고 있으며, 가연성가스와 불활성 가스의 보관에 대하여는 별도로 규정하고 있지 않습니다. ㅇ 따라서, 가연성가스와 불연성가스를 같은 장소에 보관하는 것은 가능할 것으로 사료됩니다. | 한국가스안전공사 사이버지사 2026년 5월 8일 답변 | https://www.gasnews.com/bbs/view.html?idxno=69666
2026-04-30 | 검사 | 연료전지 가스사용시설의 법적 지위 및 정압기 검사 의무 적용 여부 | 안녕하십니까. 당사는 발전용 연료전지(도시가스 사용)를 운영 중이며, 관련 법령 검토 과정에서 아래 두 가지 사항을 확인하고자 합니다. 【질의 1】 특정가스사용시설 해당 여부 「도시가스사업법 시행규칙」 제20조의2 제1항 제1호 단서에 따라, 도시가스를 사용하여 전기를 발생시키는 발전설비(연료전지의 가스차단밸브 이후 설비)는 특정가스사용시설에서 제외됩니다. 당사 연료전지는 순수 발전용으로, 동 단서조항에 해당한다고 판단합니다. → 해당 시설이 특정가스사용시설에서는 제외되나, 같은 법 제2조 제6호의 가스사용시설에는 해당하는 것으로 이해하는 것이 맞는지 확인 부탁드립니다. 【질의 2】 검사 의무 적용 범위 ① 정압기 분해점검: 별표 7에 따른 분해점검(최초 3년, 이후 4년 주기)은 특정가스사용시설 여부와 무관하게 가스사용시설 정압기에도 동일하게 적용되는 것이 맞는지 확인 부탁드립니다. ② 정기검사·수시검사: 별표 7에 기재된 위 정기검사·수시검사들이 법 제17조의 정기검사·수시검사와 동일한 것인지, 그리고 해당 검사들이 도시가스사업자 및 특정가스사용시설 사용자만을 대상으로 하는 것인지 확인 부탁드립니다. 당사 시설이 특정가스사용시설에서 제외될 경우 위 검사들의 적용 대상이 아닌 것으로 보아도 무방한지, 만약 가스사용시설에도 적용된다면 근거 조항을 함께 알려주시면 감사하겠습니다. | [질의1] 특정가스사용시설 해당 여부 ㅇ 「도시가스사업법 시행규칙」제20조의2제1항에는 월 사용예정량이 2천 세제곱미터(제1종보호시설 안에 있는 경우에는 1천 세제곱미터) 이상인 가스사용시설은 특정가스사용시설에 해당하나 「전기사업법」제2조제16호에 따른 전기설비 중 도시가스를 사용하여 전기를 발생시키는 발전설비 (가스터빈, 가스엔진, 가스보일러 또는 연료전지의 앞부분에 설치된 가스차단밸브 이후의 설비만 해당한다) 안의 가스사용시설은 특정가스사용시설의 범위에서 제외하는 것으로 규정하고 있으며 ㅇ 같은법 별표7제6호가목에서는 제20조의2에 따른 특정가스사용시설에 해당 여부의 판단기준이 되는 월 사용예정량은 그 가스사용시설의 설치 환경에 따라 그 가스사용시설에 설치된 연소기의 도시가스 소비량을 기초로 산출하도록 규정하고 있습니다. ㅇ 따라서, 귀 사의 발전용 연료전지의 도시가스 소비량을 기초로 월사용예정량을 계산하였을 때 월 사용예정량이 2,000㎥(제1종보호시설인 경우 1,000㎥)를 초과한다면 특정가스사용시설에 해당할 것으로 사료됩니다. [질의2] 검사 의무 적용 범위 ㅇ 상기 월 사용예정량 산정에 따라 특정가스사용시설에 해당할 경우, 도시가스사업법 제15조 및 제17조에 따라 완성검사 및 정기검사를 받아야 하며 ㅇ 특정가스사용시설에 해당하지 않더라도 도시가스사업법 제2조 제6호에 따른 가스사용시설에 해당하므로 가스사용자는 정압기 분해점검과 관련한 별표7의 기준을 준용하여야 합니다. | 한국가스안전공사 사이버지사 2026년 4월 30일 답변 | https://www.gasnews.com/bbs/view.html?idxno=67023
2026-04-23 | 시설·기술기준 | 수소자동차 충전소 충전호스 교체 주기 | 수소자동차 충전소 충전호스 교체 주기랑 관련하여 질문을 드립니다. 예를 들어 1년에 1만회 교체 주기처럼 법에 정해진 교체 주기를 알 수 있을까요? | ㅇ 「고압가스 안전관리법(이하 “고법”)」제22조의2에 따른 상세기준인 FP216(제조식 수소연료 충전의 시설ˑ기술ˑ검사 기준) 또는 FP217(저장식 수소연료 충전의 시설ˑ기술ˑ검사 기준) 2.4.4.2.8(4-5)에 따라 충전호스는 제조자의 사용연한 이전에 교체하고, 육안 검사 또는 누출 검사에서 불합격한 충전호스는 교체해야 합니다. ㅇ 따라서, 현행 법령상 이동수단 충전호스의 교체주기에 관하여는 각 호스 제조자별로 제시하는 사용기한 또는 품질보증 기간에 따라 관리하여야 할 것으로 판단됩니다. | 한국가스안전공사 사이버지사 2026년 4월 21일 답변 | https://www.gasnews.com/bbs/view.html?idxno=67014
2026-04-23 | 용기·운송·저장 | 발전소 암모니아 저장탱크 물분무 설비 인허가 절차 | 당사는 발주처 요청에 따라 발전소 내 암모니아 저장탱크 주변에 물분무 설비를 적용할 예정입니다. 본 설비는 화재 진압 목적의 “소방 물분무소화설비”가 아니라, 가스시설 안전(탱크 보호/온도상승 방지 등) 관점의 살수(물분무) 조치로 계획하고 있으며, KGS FP112 체계에 따른 설계/시공을 전제로 검토 중입니다. 한편, 소방시설공사업법상 “대통령령으로 정하는 소방시설공사”에 해당하면 소방본부장/소방서장에 착공신고 의무가 발생하며, 시행령에서는 특정소방대상물에 물분무등소화설비 등을 신설하는 공사를 착공신고 대상으로 열거하고 있습니다. 또한 고압가스 안전관리 측면에서는, 고압가스 안전관리법 시행규칙 [별표 4]의 검사 항목에서 물분무장치(살수장치 포함) 및 소화전을 안전장치 유지·관리 상태 확인 대상으로 열거하고 있어, 해당 설비가 가스안전 설비(안전장치)로도 해석될 여지가 있다고 판단합니다. 위와 같이 동일 설비가 ‘소방시설’로 볼지, ‘가스안전 설비’로 볼지에 따라 인허가/검사 절차가 달라질 수 있어 문의드립니다. 해당 설비는 소방 인허가 사항에 미해당인지 확인 부탁드립니다. | <질의1 답변> ㅇ 발전소 암모니아 저장탱크 물분무 설비의 소방 인허가 절차는 관련법령 주무부처에 문의하여 주시기바랍니다. <질의2 답변> ㅇ 「고압가스 안전관리법」 제4조제5항에 따라 저장소를 설치하려는 자는 시장·군수 또는 구청장의 허가를 받아야 합니다. ㅇ 고압가스(암모니아) 저장소 저장탱크는 독성가스이며 가연성인 가스이고, KGS FU111 2.9.9.1에 따라 가연성가스 및 독성가스의 저장탱크에는 살수장치, 물분무장치, 소화전 등 온도상승방지장치를 설치하여야 합니다. ㅇ 또한, 독성가스에 대하여는 누출 시 위해방지를 위하여 제독설비 및 제독제를 갖추어야 하며, 암모니아는 제독제로 물을 사용합니다. 참고로, 그 밖의 저장탱크로서 가연성가스 저장탱크 또는 가연성 물질을 취급하는 설비와 다음 (1)부터 (3)까지의 거리 이내에 있는 저장탱크 및 지주에도 온도상승방지장치를 설치하여야 합니다. (1) 방류둑을 설치한 가연성가스저장탱크의 경우 해당 방류둑 외면으로부터 10m이내 (2) 방류둑을 설치하지 아니한 가연성가스저장탱크의 경우 해당 저장탱크 외면으로부터 20m이내 (3) 가연성물질을 취급하는 설비의 경우 그 외면으로부터 20m이내 | 한국가스안전공사 사이버지사 2026년 4월 22일 답변 | https://www.gasnews.com/bbs/view.html?idxno=67012
2026-04-02 | 거리·배치·설치장소 | 수소 개질기(저압) 사업소 경계와의 안전거리 기준 | 현재 도시가스 개질(SMR) 방식의 수소생산시설을 운영 중이며, 기존 시설은 고압 압축기 설비를 포함하고 있어 「고압가스 안전관리법 시행규칙」 제8조제1항제1호 및 별표 4에 따른 제조시설 기준에 따라 사업소 경계와의 안전거리를 확보하여 운영하고 있습니다. 이와 관련하여 기존 수소생산시설 부지 내에 수소생산설비를 증축할 계획이며, 증축 설비는 「고압가스 안전관리법 시행령」 제2조에 따른 고압가스에 해당하지 않는 압력 범위에서 운영되도록 설계할 예정입니다. 다음 사항에 대하여 질의드립니다. 1. 증축하는 수소생산설비가 「고압가스 안전관리법 시행령」 제2조에 따른 고압가스에 해당하지 않는 저압 조건으로 운영되는 경우, 해당 증축 설비는 「고압가스 안전관리법 시행규칙」 제8조제1항제1호 및 별표 4에 따른 고압가스 제조시설의 사업소 경계와의 안전거리 적용 대상에서 제외되나요? 2. 위 증축 설비가 비록 저압으로 운영되더라도, 기존 고압 압축기 또는 고압가스가 통하는 설비와 연결되어 일체의 제조시설로 보아 사업소 경계와의 안전거리 적용을 받아야 하는지요. | 저압으로 수소를 생산하는 개질 설비는 고압가스 처리설비 및 저장설비에 해당하지 않으므로 사업소 경계와의 거리 대상설비가 아님을 알려드립니다. 다만 개질기 후단의 고압 압축기는 고압가스를 처리설비에 해당하므로 안전거리를 유지해아 합니다. | 한국가스안전공사 사이버지사 2026년 3월 30일 답변 | https://www.gasnews.com/bbs/view.html?idxno=66964
2026-03-12 | 용기·운송·저장 | 지게차용 수소연료전지 보관 기준 및 설치 기준 문의 | 지게차를 수소연료(연료전지) 를 사용하고자 하는 설비에서 수소용기 6개 묵음 4개를 저장 사용하고자 합니다. 이에 용기보관실 을 설치 하려면 규격이 있는지 여부와 충전설비의 설치시 (2대) 설치기준은 어디를 보면 알수 있는지요. 코드집을 찾아보니 저장소만 나오는 것 같아서 문의드립니다. 명확한 답변 부탁드립니다. | (질의 1에 대한 답변) ㅇ 질의하신 지게차용 이동형 연료전지에 설치되는 용기는 상세기준 KGS AH372* 1.4에 따라 연료전지 기하학적 범위에 용기가 포함되어 있으며, 해당 지게차의 수소용기는「고압가스 안전관리법」(이하 “고법”) 상세기준** KGS AC421(이동형 연료전지(지게차용) 기준)에 따라 검사받아야 합니다. * 「수소경제 육성 및 수소 안전관리에 관한 법률」(이하 “수소법”) 제48조제1항 ** 고법 제22조의2제1항 ㅇ 또한, 수소법 시행규칙 제2조제3항제1호나목에 따라 용기를 포함한 지게차용 연료전지는 수소용품에 해당되어 검사를 받아야 합니다. (질의 2에 대한 답변) ㅇ 고법 시행규칙 제2조제1항제29호에서 “수소연료 충전시설”이란 수소를 연료로 사용하는 차량ˑ선박 등 이동수단에 수소를 충전하기 위한 시설을 말합니다. ㅇ 따라서, 지게차에 설치한 수소연료전지 저장용기에 수소를 충전하기 위해서는 고법 제4조제1항에 따라 허가를 받아야 하며, 수소연료 충전시설의 시설·기술·검사 상세기준인 KGS FP216(제조식 수소연료 충전) 또는 FP217(저장식 수소연료 충전)을 준수해야 합니다. | 한국가스안전공사 사이버지사 2026년 3월 6일 답변 | https://www.gasnews.com/bbs/view.html?idxno=66907
2026-02-26 | 허가·신고 대상 여부 | 수소배관(고압가스 배관) 철거 시 변경신고 및 시공자격 | 안녕하십니까. 당사는 사업장 내 설치된 수소배관(H₂ 배관) 중 약 300m 이상 구간의 철거공사를 계획하고 있어, 관련 법령에 따른 변경신고 필요 여부 및 시공 자격 기준을 아래와 같이 질의드리고자 합니다. 참고로 당사는 고압가스 안전관리법 제 20조 1항에 해당하는 사업장 구조로 운영되고있습니다. 즉, 우리 사업장은 ‘특정고압가스 사용신고 대상’이 아니라 이미 사용신고를 한 것으로 간주되는 사업장입니다. 이 점을 전제로 아래의 배관 철거 관련 행정 절차를 확인하고자 합니다. 1. 수소배관 300m이상 철거 시 변경신고 필요 여부 - 수소배관 약 300m이상을 철거하는 경우에도 변경신고 대상이 되는지 확인 요청 2. 철거공사 수행 시 ‘가스시설시공업 1종’ 업체 필요 여부 - 수소배관 철거공사도 고압가스배관 시공과 동일하게 ‘가스시설시공업 1종’ 업체가 필수인지 확인 요청 3. 고압·저압 여부와 무관하게 300m 기준 적용 여부 - 배관 철거 시 변경신고 판단 기준인 ‘300m 이상’ 요건이고 고압·저압 여부와 관계없이 동일하게 적용되는지 회신 요청 4. 해당 철거공사가 ‘변경신고 대상’으로 분류되어 완성검사(변경완성검사)가 필요할 경우, 철거되지 않은 다른 수소가스 공급라인은 완성검사 완료 전에도 정상적으로 사용이 가능한지 여부 5.배관 철거 길이가 총 300m미만일 시 변경 신고 필요없나요? 회신 시 관련 법령도 같이 말씀해주시면 감사하겠습니다. | (질의 1에 대한 답변) ㅇ 「고압가스 안전관리법 시행규칙」 제28조제3항제2호나목에 따라, 배관 설치장소의 변경(변경하려는 부분의 배관의 총길이가 300미터 이상인 경우) 시 변경완성검사를 받아야 합니다. ㅇ 따라서 변경하고자하는 부분의 배관연장이 300m 이상인 경우 변경완성검사를 받아야 하며, FU211(특정고압가스 사용의 시설·기술·검사 기준)에서 규정한 바와 같이 저압부에 대해서도 고압부와 동일하게 비파괴검사와 내압기밀시험을 실시하여야 합니다. ㅇ 변경하고자 하는 부분의 배관의 길이가 300m 미만인 경우에는 변경완성검사 대상이 아니며, 사업소 자체적으로 FU111에서 규정한 바와 같이 비파괴검사와 내압기밀시험 등을 준수하고, 차기 정기검사 등에서 해당 증빙자료를 확인할 수 있도록 준비하는 것이 필요할 것으로 사료됩니다. (질의 2에 대한 답변) ㅇ 배관의 시공에 관한 내용은 「건설산업기본법 시행령」 별표 1에서 명시하고 있는 내용으로, 해당 시공사에서 발주처와 협의하여 실시하여야 할 것으로 판단되며, - 배관의 철거에 대해서는 고압가스법령에서 별도로 규정하고 있지 않은 바, 「고압가스 안전관리법 시행규칙」 별표 8 및 KGS FU211의 수리ㆍ청소 및 철거 기준을 준수하여 사업자가 수행하는 것이 가능할 것으로 사료됩니다. | 한국가스안전공사 사이버지사 2026년 2월 25일 답변 | https://www.gasnews.com/bbs/view.html?idxno=66853
2026-01-08 | 거리·배치·설치장소 | 고압가스 수소 실린더(47L) 저장에 관한 인허가 문의 | 안녕하세요. 귀사의 익일 번창을 기원합니다. 수소 실린더(47L)로 1,000Nm3 정도를 저장/사용할 계획입니다. 아래와 같이 질의 드립니다. 1. 수소 실린더(47L) 1,000Nm3 저장허가 시 방호벽 설치를 해야 하는지요? - 사업장 외 1종 보호시설과의 거리는 17m 이상이며, 사업장 내에서는 공장(사업장 내)옆으로 수소저장소를 설치하려고 합니다. 2. 수소 실린더(47L) 1,000Nm3 저장허가 시 기초공사를 진행해야 하는지요? - 법 기준에서는 실린더 저장시에는 별도의 기초공사를 제외한다고 되어 있어 질의드립니다. 3. 수소저장소 옆으로 질소 10톤 초저온저장탱크를 설치하려고 하는데 별도의 이격거리가 있나요? - 법에서는 가연성가스와 불연성가스는 별도의 이격거리 제한이 없는 것으로 확인되는데, 제가 미쳐 확인하지 못한 부분이 있을 것 같아 질의드립니다. 답변 부탁드립니다. 감사합니다. | ㅇ(질의1) 수소 실린더(47L) 1,000Nm3 저장허가 시 방호벽설치를 해야하는 지요? - 사업장 외 1종 보호시설과의 거리는 17m 이상이며, 사업장내에서는 공장(사업장 내)옆으로 수소저장소를 설치하려고 합니다. ㅇ(답변1) 고압가스안전관리법 시행규칙별표8제1호7)나) 및 KGS CODE FU111 2.9.2에 따라 저장설비와 사업소 안의 보호시설과의 사이에는 기준에 따라 방호벽을 설치하여야 합니다. 단, 방호벽의 설치로 조업이 불가능할 정도의 특별한 사정이 있다고 시장, 군수 또는 구청장이 인정하거나 2.1.2에 따른 안전거리 이상의 거리를 유지한 경우에는 방호벽을 설치하지 않을 수 있습니다. ㅇ(답변2) KGS CODE FU111 2.2에 따라 고압가스설비(충전용기보관설비는 제외한다)의 기초는 지반침하로 그 설비에 유해한 영향을 끼치지 않도록 기준에 따라 지반조사, 기초공사 및 고정조치를 하여야 합니다. 따라서, 충전용기보관설비는 기초공사에 대한 확인 및 감리가 필요하지 않을 것으로 판단됩니다. ㅇ(답변3) 고압가스 저장시설은 용량 및 저장형태에 따라 KGS CODE FU111 2.1에 따른 화기, 보호시설, 사업소경계 등와의 거리 및 FU111 2.3.3.1.1에 따른 안전거리 등의 기준을 준수하여야 하며 이외의 이격거리 등은 정하지 않고 있음을 알려드립니다. | 한국가스안전공사 사이버지사 2025년 12월 31일 답변 | https://www.gasnews.com/bbs/view.html?idxno=66692
2025-12-26 | 검사 | 수소 튜브트레일러에 설치된 안전밸브의 재검사 주기 | 안녕하십니까. 수소 튜브트레일러에 설치된 안전밸브에 대한 재검사 주기 및 관련 법령에 대하여 문의 드립니다. 감사합니다. | ㅇ「고압가스 안전관리법(이하 “고법”) 시행규칙」제2조제1항제5호에 따라 “저장설비”란 고압가스를 충전ˑ저장하기 위한 설비로서 충전용기보관설비를 말하고, 수소튜브트레일러는 용기에 해당합니다. ㅇ 또한, 고법 제17조제2항 각 호의 어느 하나에 해당하게 되면 용기나 특정설비의 소유자는 그 용기나 특정설비에 대하여 시장ˑ군수 또는 구청장의 재검사를 받아야 합니다. - 고법 시행규칙 별표 22에 따라 용기 및 특정설비의 재검사기간을 명시하고 있고, 용기에 부착된 용기부속품(안전밸브)는 해당 규정에 따라 재검사를 받아야 합니다. - 다만, 귀하께서 첨부한 사진은 수소 튜브트레일러 실린더에 연결된 배관의 안전밸브로 용기 및 특정설비 재검사 대상에서 제외될 것으로 판단됩니다. | 한국가스안전공사 사이버지사 2025년 12월 23일 답변 | https://www.gasnews.com/bbs/view.html?idxno=66644
2025-12-26 | 기타 | 수소 관련 법령에는 부취제를 혼합하는 규정이 없는 이유 | 도시가스나 LPG는 부취제가 첨가되어 있어 냄새로 확인이 가능한데 왜 수소가스는 부취제가 없는지 알려주세요. 요즘은 일반인이 수소가스를 많이 접하는 추세이다 보니 부취제 개발이 필요해 보입니다. | ㅇ 현행 수소 관련 법령상에 무색ˑ무취인 수소가스의 누출 여부를 확인할 수 있는 부취제 혼합 의무 규정이 없습니다. ㅇ 이는 수소가스는 확산 속도가 빨라 유사한 가벼운 부취제가 없고, 현재 알려진 부취제는 연료전지 피독현상*으로 사용할 수 없습니다. * 피독현상:연료전지에 미량물질 첨가로 촉매의 활성과 선택성이 현저하게 손상되는 현상 ㅇ 향후 수소가스에 혼합 가능한 부취제가 개발되는 경우, 수소의 사용 빈도 및 부취제 필요성 등을 종합적으로 검토하여 부취제 혼합 규정 도입 여부를 고려할 예정입니다. | 한국가스안전공사 사이버지사 2025년 12월 23일 답변 | https://www.gasnews.com/bbs/view.html?idxno=66643
2025-12-11 | 허가·신고 대상 여부 | 특정고압가스 사용신고 대상 여부(수소5% 혼합가스) | 안녕하세요. 수소 100% ,암모니아 100%, 수소 5% 질소95%혼합가스 신고대상 가스는 수소,암모니아, 가스만 신고 대상이고 수소혼합가스는 신고 대상인가요, 아닌가요? 답변 부탁 드립니다. 감사합니다. | A1. 특정고압가스 사용 신고 기준 ㅇ 「고압가스 안전관리법」(이하 “고법”이라 한다) 제20조제1항 및 고압가스안전관리법 시행규칙 제46조제1항에 따라, 특정고압가스 20종에 대하여 저장능력 500킬로그램 이상인 액화가스 또는 저장능력 50세제곱미터 이상인 압축가스 등 저장설비를 갖추고 특정고압가스를 사용하려는 자는 특정고압가스 사용신고를 하여야 합니다. <고압가스안전관리법 제20조제1항> 제20조(사용신고 등) ① 수소ㆍ산소ㆍ액화암모니아ㆍ아세틸렌ㆍ액화염소ㆍ천연가스ㆍ압축모노실란 ㆍ압축디보레인ㆍ액화알진, 그 밖에 대통령령으로 정하는 고압가스(이하 “특정고압가스”라 한다)를 사용하려는 자로서 일정규모 이상의 저장능력을 가진 자 등 산업통상자원부령으로 정하는 자는 특정고압가스를 사용하기 전에 미리 시장ㆍ군수 또는 구청장에게 신고하여야 한다. ㅇ 또한, 고법 시행규칙 제46조제1항제4호에 따른 특정고압가스를 사용하는 자는 그 혼합량에 상관없이 사용신고를 하여야 함을 알려드립니다. <고압가스안전관리법 시행규칙 제46조제1항> 4. 압축모노실란ㆍ압축디보레인ㆍ액화알진ㆍ포스핀ㆍ셀렌화수소ㆍ게르만 ㆍ디실란ㆍ오불화비소ㆍ오불화인ㆍ삼불화인ㆍ삼불화질소ㆍ삼불화붕소 ㆍ사불화유황ㆍ사불화규소ㆍ액화염소 또는 액화암모니아를 사용하려는 자. 다만, 시험용(해당 고압가스를 직접 시험하는 경우만 해당한다)으로 사용하려 하거나 시장ㆍ군수 또는 구청장이 지정하는 지역에서 사료용으로 볏짚 등을 발효하기 위하여 액화암모니아를 사용하려는 경우는 제외한다. A2. 저장능력 합산 기준 ㅇ 고법 시행규칙 별표 1 제2호에 따라, 다음과 같은 경우에는 저장능력을 합산하도록 규정하고 있습니다. 1) 저장탱크 및 용기가 배관으로 연결된 경우 2) 1)의 경우를 제외한 경우로서 저장탱크 및 용기 사이의 중심거리가 30m 이하인 경우 또는 같은 구축물에 설치되어 있는 경우 ㅇ 따라서, 용기 사이의 중심거리가 30m 이하인 경우 또는 같은 구축물에 설치되어 있는 경우에는 그 특정고압가스 사용시설이 이격되어 있어도 합산하고, 그 합산한 저장능력에 따라 특정고압가스 사용신고 대상 여부를 판단하여야 할 것으로 사료됩니다. | 한국가스안전공사 사이버지사 2025년 12월 8일 답변 | https://www.gasnews.com/bbs/view.html?idxno=66602
2025-12-11 | 수소용품·인증 | 수전해설비 방폭·안전기준 | 안녕하세요. 우리 회사에서 사용하는 수전해설비 2대가 있습니다. 수소만 사용하고 산소는 Vent 진행합니다. (생산능력 6.0Nm3/Hr, 사용 압력 5kg/cm2) 현재 옥외 건물 내부에 설치되어 있는 설비를 본관 건물 1층 내부로 이전하려 합니다. 1. 설비 제작 연도가 수소법 시행 이전라 설비에 방폭 관련 장치가 미비합니다. 인허가시 수소법에 따라 설비도 개조를 진행하여야 하는지요? 2. 본관 1층 내부로 이전하면 설치공간에 대한 안전규정에 대해 궁금합니다. (설비 공간을 별도의 방호벽으로 구획을 한다든지, 이격을 두어야 하는지) | ㅇ 귀하께서 질의한 시설의 사용 목적과 기존 수전해설비의 검사품 여부에 대한 정보가 부재하여 정확한 답변이 어려우나, -「수소경제 육성 및 수소 안전관리에 관한 법령(이하 “수소법”)」 시행규칙 제2조제4항에 따라 수소제조설비(수전해설비)에서 생산된 저압의 수소를 연료전지에서 사용하는 경우 수소연료사용시설에 해당하여 수소법의 적용해야 합니다. ㅇ 또한, 수소법 시행규칙 부칙에 따라서 2022년 2월 5일 이전에 제조된 수소용품은 수소법의 적용을 받지 않습니다. - 다만, 수전해설비의 위치를 변경한다면 수소법 시행규칙 제45조제1항에 따른 변경완성대상이기 때문에 수소법 시행규칙 별표 5에 따른 수소연료사용시설의 시설ˑ기술ˑ검사기준을 준수하여야 하고, - 상기법 제1호사목4)에 따라 수소연료사용시설에 설치하는 전기설비는 그 설치장소에 따라 적절한 방폭성능을 가진 것으로 하여야 합니다. | 한국가스안전공사 사이버지사 2025년 12월 11일 답변 | https://www.gasnews.com/bbs/view.html?idxno=66599
2025-12-11 | 용기·운송·저장 | 암모니아의 치사성물질 해당 여부 | 안녕하세요? 압력용기를 설계 제조하는 업체에서 근무 중에 있습니다. 가스안전공사에 특정설비 중 압력용기를 안전인증 받고자 합니다. 용기의 사용 물질 중 암모니아가 소량 포함되어 있는데 암모니아는 고압가스 안전관리법 시행규칙 제2조 2항에 따라 ‘독성가스‘로 분류되는 것으로 알고 있습니다. 첨부한 암모니아의 MSDS 11. 독성에 관한 정보, 나. 건강 유해성 정보와 산업안전보건기준에 관한 규칙 [별포1] - 7을 비교해 보면 암모니아는 증기 흡입 LC50 9850mg/m3 1hr Rat으로 기준인 LC50(쥐, 4시간) 10mg/l 보다 낮으므로 급성 독성 물질로 분류되는 것을 확인했습니다. 질문의 요지는 ASME Sec II 나 KS B 6750 등의 CODE에서 규정하고 있는 치사성 물질(LETHAL SERVICE)에 암모니아가 해당하는지 입니다. 암모니아와 같이 독성물질에 포함되는 포스켄, 시안화수소 등의 물질은 위에 해당하는 것으로 알고 있습니다. 하지만 암모니아는 실무적으로 코드에서 말하는 치사성 물질로는 분류하지 않는다고 알고 있으나, 용기를 설계하기에 앞서 정확한 확인이 필요하여 문의드립니다. 참고로 치사성 물질에 해당하게 되면 용기 제작 시 RT 100%, 용접파이프 사용금지, 웰딩넥플랜지 사용 등의 제약이 있는 것으로 알고 있습니다. | ㅇ KGS AC111 3.7.1(2-1)에서 치사성물질은 시안화 수소, 시아노겐, 겨자가스, 불화자일렌, 그 밖에 TLV-TWA(threshold limit value-time weight average)기준농도 1ppm 이하인 것으로 규정하고 있습니다. ㅇ 첨부하신 MSDS로 TWA – 25ppm임이 확인되며, 치사성물질에 해당되지 않음을 알려드립니다. | 한국가스안전공사 사이버지사 2025년 12월 8일 답변 | https://www.gasnews.com/bbs/view.html?idxno=66606
2025-11-20 | 시설·기술기준 | 암모니아를 사용하는 냉동제조시설 PSV 설치 문의 | 냉동제조시설 중 PSV 설치관련 문의드립니다. 1) NH3를 사용하는 냉동제조시설로서 PSV 전후단 차단밸브 설치 및 PSV전단 차단밸브를 이중으로 하여 설치시 문제가되는 사항이 있는지 관련 법령이 있는지 문의드립니다. 『FP113 2.6.1.6.2 흡수식 이외의 냉동설비에 부착에 대해 (7) 액봉에 의하여 현저히 압력상승의 우려가 있는 부분(동관 및 바깥지름이 26㎜ 미만의 배관부분을제외한다)에는 안전밸브, 파열판 또는 압력릴리프 장치를 부착한다.』 2)산업안전보건기준에 관한 규칙 제266조, KOSHHA GUIDE D-18 『안전밸브 등 전․후단에 차단밸브를 설치하는 경우에는 유지보수 수행 전 안전한 감압(진공) 및 안전밸브 등과 토출측 차단밸브 사이 압력형성을 방지할 수 있도록 안전밸브 등과 차단밸브 사이에 압력을 방출할 수 있는 밸브(Bleed valve)를 설치하여야 하며, 전 · 후단 차단밸브의 개방 및 폐쇄 순서 등 적절한 절차를 마련하여야 한다.』 여기서 말하는 ‘밸브(Bleed valve)‘가 1)에서 말하는 안전변 대체로 가능한지, 설치기준이 별도로 있는지, 적용한 현장이 있는지 문의드립니다. | ㅇ 질의하신 PSV 전후단 차단밸브 및 전단 이중 차단밸브 관련하여 규정하고 있는 내용은 없으나, 「고압가스 안전관리법 시행규칙」 별표 7 제2호가목1)에서 안전밸브 또는 방출밸브에 설치된 스톱밸브는 그 밸브의 수리 등을 위하여 특별히 필요한 때를 제외하고는 항상 완전히 열어 놓도록 규정하고 있습니다. ㅇ 또한, 질의하신 PSV 전후단 차단밸브 및 전단 이중 차단밸브 관련하여 규정하고 있는 내용은 없으나, 안전밸브 전단에 차단밸브를 이중으로 설치하는 것은 전단밸브 닫힘으로 인해 냉동기의 이상 압력상승에 대하여 안전밸브 작동이 어려운 방향으로 더 가중되어 안전관리 상 바람직하지 않을 것으로 사료됩니다. (질의 2에 대한 답변) ㅇ 질의하신 압력을 방출할 수 있는 밸브(Bleed valve)는 「고압가스 안전관리법」상 안전밸브로 보기는 어려울 것으로 사료됩니다. ㅇ 또한, 산업안전보건법령의 적용 대상 여부 등 관련 질의는 해당 법령의 소관부서인 고용노동부 또는 산업안전보건공단으로 문의하여 주시기 바랍니다. | 한국가스안전공사 사이버지사 2025년 11월 14일 답변 | https://www.gasnews.com/bbs/view.html?idxno=65878
2025-11-13 | 허가·신고 대상 여부 | 암모니아 10%+헬륨 bal 47리터 100bar 충전 기준 독성가스 사용신고 여부 | 암모니아 10%+헬륨 bal 47리터 혼합가스 100bar 독성가스 기준으로 사용신고 대상인지 검토 하여 주시기 바랍니다. icp-ms 장비 사용합니다. | ㅇ 고압가스안전관리법(이하 "고법"이라 합니다) 제20조제1항에서 수소 산소 액화암모니아 아세틸렌 액화염소 천연가스 압축모노실란 압축디보레인 액화알진, 그 밖에 대통령령[시행령 제16조]으로 정하는 고압가스(이하 "특정고압가스"라 합니다)를 사용하려는 자로서 일정규모 이상의 저장능력을 가진 다 등 산업통산자원부령[시행규칙 제46조제1항]으로 정하는 자는 특정고압가스를 사용하기 전에 미리 시장 군수 또는 구청장에게 신고하여야 한다고 명시되어 있습니다. ㅇ 또한, 고법 시행규칙 제46조제1항제4호에 의하면, 액화암모니아를 사용하려는 자는 법 제20조제1항에 따라 특정고압가스 사용신고를 하여야 하는 자에 해당합니다. | 한국가스안전공사 사이버지사 2025년 11월 10일 답변 | https://www.gasnews.com/bbs/view.html?idxno=63926
2025-11-07 | 거리·배치·설치장소 | 수소가스 배관 황색 도색 | 2.5.10 배관의 표시배관은 안전을 확보하기 위해 그 배관의 외부에는 수소를 사용하는 배관임을 명확하게 식별할 수 있도록 다음기준에 따라 도색 및 표시를 한다. 2.5.10.1 배관은 그 외부에 사용가스명·최고사용압력 및 가스의 흐름방향을 표시한다. 다만, 지하에 매설하는 경우에는 흐름방향을 표시하지 않을 수 있다. 2.5.10.2 배관의 도색은 다음의 기준에 따른다. <개정 24. 7. 23> 2.5.10.2.1 지상배관은 부식방지도장 후 표면 색상을 황색으로 도색한다. 다만, 건축물의 내·외벽에 노출된 것으로서 바닥(2층이상의 건물의 경우에는 각층의 바닥을 말한다)에서 1m의 높이에 폭 0.03m의 황색띠를 2중으로 표시한 경우에는 표면색상을 황색으로 하지 않을 수 있으며, 아연도금강관(백관) 및 스테인리스강관은 별도의 부식방지 도장이 없어도 부식방지조치를 한 것으로 본다. <신설 24. 7. 23> 안녕하세요. 검사할 때 수소가스 배관에 황색 도색을 해야한다고 들었습니다. 저희는 지상에서 배관까지 높이가 6m 정도 됩니다. 스테인리스 40A 배관입니다. 1. 4m? 2m? 마다 배관 한바퀴를 황색으로 페인트 도색 2. 4m? 2m? 마다 배관 한바퀴를 황색 스티커 부착 3. 4m? 2m? 마다 황색으로 수소 흐름표시 4. 배관 전체를 황색으로 도색 위 4가지 항목 또는 다른 방법으로 어떻게 조치를 취해야할 지 모르겠어서 이렇게 문의 남깁니다. 감사합니다. | KGS FU 671(수소연료사용시설의 시설·기술·검사기준 2.5.10에 따르면 수소 노출배관은 부식방지도장후 황색으로 도색 [건축물 내·외벽에 노출된 것으로서 바닥(2층이상의 건물의 경우에는 각층의 바닥을 말한다)에서 1m높이에 폭 0.03m의 황색띠를 2중으로 표시한 경우에는 표면색상을 황색으로 하지 않을 수 있으며 아연도금강관(백관) 및 스테인레스강관은 별도의 부식방지 도장이 없어도 부식방지조치를 한것으로 본다]하여야 하며 배관의 외부에 사용가스명·최고사용압력 및 가스의 흐름방향을 표시하여야 합니다. 따라서 질의에서의 수소노출배관이 건물 내·외벽에 설치된 배관을 전제로 말씀드리면 ① 배관 도색은 첫째 배관 전체를 황색 도색, 두번째 스테인레스강관의 경우 별도 도색없이 각층 바닥 지점기준 1m높이에 폭0.03m의 황색 2중띠 표시, 모두 가능합니다. 또한 황색 2중띠의 경우 표시방법에 대해 별도로 규정하고 있지 않습니다. ② 배관 표시는 상기 배관도색과 별개로 배관 외부에 사용가스명, 최고사용압력, 흐름방향 표시를 하여야 합니다. | 한국가스안전공사 사이버지사 2025년 11월 6일 답변 | https://www.gasnews.com/bbs/view.html?idxno=63919
2025-10-30 | 검사 | 액화 암모니아 저장소 레귤레이터 후단 안전밸브 변경 문의 | 안녕하세요. 액화 암모니아 저장소를 운영 중에 있습니다. 기화기는 따로 설치되어 있지는 않고, 자연 기화로 쓰고 있습니다. 현재 압력조정기 후단 안전밸브의 설정압력이 0.19MPa로 되어 있습니다. 해당 안전밸브를 0.3MPa로 변경을 고민 중에 있습니다. 0.3MPa로 변경하게 된다면 따로 신고해야되는 사항이나 제출해야되는 서류가 있을까요? | ㅇ 질의하신 시설의 압력조정기(감압장치) 설정압력이 「고압가스안전관리법」 시행령 제2조에 따른 고압가스를 형성하지 아니한 경우, 압력조정기 후단은 검사 비대상시설입니다. | 한국가스안전공사 사이버지사 2025년 10월 27일 답변 | https://www.gasnews.com/bbs/view.html?idxno=63879
2025-10-16 | 검사 | 수소연료 충전시설의 검지경보장치 점검 | 출하센터 및 수소충전소에 설치된 수소감지기 관련하여 문의드립니다. 수소감지기는 수소 특성상 공장 상부에 고정형으로 설치되어 있습니다. 정기적으로 작동검사위하여 사다리차, 혹은 수직형리프트 장비가 필요한 실정입니다. 검사업체에서 제시한 의견으로 타 사업장에 감지기 검사시에만 내려서 검사하고 다시 원위치하는 방법으로 설치된 곳이 있다고 하여 당 사업장 및 수소충전소에도 해당 방법으로 설치하여도 무방한지 문의드립니다. 수소감지기 및 불꽃감지기, 평시 지정구역 정위치, 점검시에 감지기를 내려서 점검 가능하도록 이동형으로 설치하려는 내용입니다. 수소충전소의 경우 고속도로에 위치하여있기도 하고, 내부에 튜브트레일러 비치하여 검사공간이 협소하여 해당 방법으로 변경 가능시 운영하는데 많은 도움이 될 것 같습니다. 검토 부탁드립니다. 감사합니다. | ㅇ 「고압가스 안전관리법」제22조의2에 따른 상세기준인 FP217(저장식 수소연료 충전의 시설ˑ기술ˑ검사 기준)2.6.2.1에서 “검지경보장치”는 누출된 가스를 검지하여 경보를 울리면서 자동으로 가스통로를 차단하는 것으로 규정하고 있습니다. ㅇ 따라서, 검지경보장치는 단순히 가스를 검지하는 기능 외에 검출부가 설치된 위치에서 가스가 누출됐을 시에 전기적 신호에 따라 관계자가 상주하는 곳에 경보가 울린 후 자동차단 조치를 하기에 적합하여야 합니다. ㅇ 그러므로, 점검 시에 검지경보장치는 설치한 위치에 고정되어 있어야 하며 점검이 용이하도록 충분한 공간을 확보해야 할 것을 알려드립니다. | 한국가스안전공사 사이버지사 2025년 10월 15일 답변 | https://www.gasnews.com/bbs/view.html?idxno=63834
2025-09-25 | 수소용품·인증 | 고압가스사용시설·수소용품제조허가 안전관리책임자 겸임 문의 | 저희 회사는 고압가스사용시설을 보유하고 있고 최근에 수소용품 제조허가를 받았습니다. 현재 고압가스사용시설에 대한 안전관리책임자가 가스산업기사 자격증을 획득하여 수소용품제조허가에 대한 안전관리책임자 겸임이 가능한지 문의드립니다. 동일 사업장입니다. | ㅇ 「수소경제 육성 및 수소 안전관리에 관한 법률」 시행령 별표 1 (안전관리자의 자격과 선임 인원) 비고7에는 아래와 같이 나와 있습니다. 수소용품 제조시설의 안전관리책임자는 같은 사업장에 설치된 「고압가스 안전관리법」에 따른 특정고압가스 사용신고시설, 「액화석유가스의 안전관리 및 사업법」에 따른 액화석유가스 특정사용시설 또는 「도시가스사업법」에 따른 특정가스사용시설의 안전관리책임자를 겸할 수 있다. 따라서, 수소용품 제조시설의 안전관리책임자를 선임하였을 경우 특정고압가스 사용시설의 안전관리책임자를 겸할 수 있을 것으로 사료됩니다. | 한국가스안전공사 사이버지사 2025년 9월 23일 답변 | https://www.gasnews.com/bbs/view.html?idxno=63787
2025-09-25 | 허가·신고 대상 여부 | 암모니아 냉동기 제독제 문의 | 당사에서는 현재 암모니아 냉동기 설치를 검토하고 있으며, PSV(안전밸브) 배출가스를 스크러버로 연결하여 제독하는 방안을 고려하고 있습니다. 해당 스크러버에서는 10% 가성소다(NaOH) 용액을 스프레이하여 제독을 수행하고자 합니다. 관련 규정 FP113 2.7.4.4에 따르면, “암모니아를 냉매로 사용하는 냉동제조시설에는 제독제로 물을 다량 보유하거나, 이와 동등 이상의 제독효과가 있는 것으로 한다.” 라고 명시되어 있습니다. 다만, 물 이외의 제독제 사용에 대한 구체적인 기준이나 허용 여부가 명확히 규정되어 있지 않아 확인이 필요합니다. 따라서 아래 사항에 대해 확인 부탁드립니다. 암모니아 제독 시, 물 이외의 제독제(예: 10% NaOH 용액)를 사용하는 것이 가능할까요? 가능하다면, 사용 농도나 적용 기준에 대한 별도 제한이나 가이드라인이 있는지 확인 부탁드립니다. | ㅇ KGS FP113 2.7.4에 따라, 암모니아 등 독성가스를 냉매로 사용하는 냉동제조설비에는 그 설비로부터 독성가스가 누출될 경우 그 독성가스로 인한 중독을 방지하기 위하여 제독설비를 설치하고 제독제 및 제독작업에 필요한 보호구를 구비하여야 합니다. ㅇ 또한, 암모니아를 냉매로 사용하는 냉동제조설비의 제독제와 관련하여, KGS FP113 2.7.4.4에 따라, 물을 다량 보유하거나 이와 동등 이상의 제독효과가 있는 것으로 하도록 규정하고 있습니다. ㅇ 따라서, 질의하신 10% 가성소다(NaOH) 수용액을 암모니아 제독제로 사용하는 경우, 독성가스의 제독방법 및 제독제의 선정, 제독설비의 용량은 가스제조사 및 제독전문업체로부터 자료를 제공받아 판단하여 물과 동등 이상의 제독효과가 있을 때 제독제로 사용이 가능할 것으로 사료됩니다. ㅇ 다만, 암모니아가 물로 흡수·제독할 시, 암모니아 수용액으로 처리를 하고 있으며, NaOH와 같은 염기성 물질을 제독제로 사용할 경우, 암모니아 흡수 및 제독에 대한 효과가 물보다는 비효율적이라 암모니아 제독제로 사용하는 것을 추천드리지 않으며, 다량의 물을 제독제로 사용하는 것을 추천드립니다. | 한국가스안전공사 사이버지사 2025년 9월 19일 답변 | https://www.gasnews.com/bbs/view.html?idxno=63770
2025-09-18 | 안전관리자·교육 | 암모니아 냉동제조시설 업무중 타업무 병행 | 현재 회사에서는 통상임금 등 절감차원에서 냉동안전관리자,전기안전관리자,보일러안전관리자 등 통합하여 운영하고자 합니다. 냉동안전관리자의 경우 법령의 의거 타업무가 불가하고, 겸업이 불가능하다고 알고 있습니다. 질문사항으로는 1. 기존 냉동기계사무실(냉동설비 10m 근처) 근무에서 600m 이상 통합사무실 내 상주 가능여부 -> 냉동모니터링 시스템 없고, 기계실 내부 cctv는 설치 2. 가스안전공사 정기검사 등 권고사항 등으로 인해 냉동안전관리자 2명 당직(24시간) 근무중인데(암모 니아 시설 500rt 2공정) 회사 방침에 따라 기존 2명에서 1명으로 근무 타당 여부 3. 타 업무(소방,전기,보일러,영선,투자,에너지절감 등 서류업무) 병행 가능 여부 4. 안전관리총괄자 및 회사 내 결정권자들의 안전관리책임자 권고사항 미이행 시 대처방안 여부 답변 부탁드립니다. | 질의 1에 대하여) ㅇ 고압가스냉동제조시설 안전관리규정 제10조(안전관리자의 근무방법)에 따라 안전관리자는 사업장 내의 상주근무를 원칙으로 합니다. - 이에, 질의하신 통합사무실이 허가받은 사업장 내에 있는 경우라면 사업장 내 상주근무로 볼 수 있을 것이나, 허가받은 사업장 밖에 있는 경우리면 통합사무실 근무가 불가능할 것으로 판단됩니다. 질의 2에 대하여) ㅇ 「고압가스 안전관리법」(이하 ‘고법’이라 함) 시행령 별표 3에 따라 냉동제조시설의 냉동능력이 300톤을 초과하는 경우 안전관리 책임자 1명, 안전관리원 2명 이상 선임하여야 합니다. 질의 3에 대하여) ㅇ 고법 제13조제2항에 따라 안전관리 책임자 및 안전관리원은 이 영에 특별 한 규정이 있는 경우 외에는 제1항 각 호의 직무 외의 다른 일을 맡아서는 아니되는 바, 겸직은 가능하지 않을 것으로 사료됩니다. ㅇ 다만, 「기업활동 규제 완화에 관한 특별조치법」제29조에 안전관리자의 겸직 허용에 관한 내용이 명시되어 있으므로, 해당 법 담당 부서인 산업통상 자원부 ‘규제개혁법무담당관’에 문의하여 주시기 바랍니다. 질의 4에 대하여) ㅇ 고법 제15조제5항에 따라 안전관리자는 그 직무를 성실히 수행하여야 하며 그 사업자등은 안전관리자의 안전에 관한 의견을 존중하고 권고에 따라야 합니다. ㅇ 그리고 고압가스냉동제조시설 안전관리규정 제13조에 따라 점검결과 시설의 수리‧보수 및 철거를 요하는 사항은 안전관리책임자 및 안전관리원은 이를 문서화하여 안전관리총괄자에게 보고하고 아래 사항을 시행한 후 위해요인이 발견되면 즉시 시정하여야 하며, - 수리․보수 및 철거를 요하는 부분에 대한 인식표시 또는 보호조치 - 수리․보수 및 철거 공사계획서 작성 - 수리․보수 및 철거 공사책임자 지정 - 방폭설비 등 전문지식이 필요한 경우에는 해당분야의 전문가에게 의뢰 - 수리․보수 및 철거공사에 필요한 안전조치 - 수리․보수 및 철거공사후의 검사실시와 기타 필요한 사항 등 - 고법 제43조제2항제1호에 따라 안전관리규정을 지키지 않은 경우 1천만원 이하의 과태료를 부과할 수 있습니다. ㅇ 또한, 고법 제13조제1항에 따라 사업자등은 시설기준과 기술기준을 준수하 여야 합니다. - 고법 제9조제1항제16호에 따라 제13조제1항을 위반하여 시설기준과 기술 기준을 준수하지 아니한 경우에는 허가관청, 등록관청 또는 신고관청에서 그 허가나 등록을 취소하거나 그 사업자 등에게 영업장 폐쇄 또는 6개월 이내의 기간을 정하여 그 사업의 정지나 제한 또는 저장소의 사용 정지나 사용 제한 등을 명할 수 있습니다. | 한국가스안전공사 사이버지사 2025년 9월 15일 답변 | https://www.gasnews.com/bbs/view.html?idxno=63737
2025-06-19 | 거리·배치·설치장소 | 암모니아 사용시설 안전밸브 전단 차단밸브 설치 문의 | 안녕하세요. 암모니아 사용시설(시간당 약 6톤)의 기화기, 축압기의 안전밸브 전단에 차단밸브를 잠금장치 설치를 통해 평상 시 열림상태를 유지하게 한다면 차단밸브 설치가 가능한지 궁금합니다. | 질의자와 유선 연락 후 질의 일부를 수정하였습니다. ⦁ 기존에 허가받은 암모니아 저장시설에서 기화기(처리능력: 6 Ton/h)를 증설 예정이며, 기화기 등에 설치될 안전밸브의 전단에 스톱밸브를 설치하고자 함 ⦁ 상기의 스톱밸브를 평상시에 열림 상태로 유지할 경우, 스톱밸브의 설치가 가능한지 여부 <답변내용> ⦁ KGS FU111 3.1.3.3.3에서 ‘밸브 등을 조작을 할 때 그 밸브등이 설치된 저장설비에 안전상 중대한 영향을 미치는 밸브등(압력을 구분하는 경우에는 압력을 구분하는 밸브, 안전밸브의 주밸브, 긴급차단밸브, 긴급방출용밸브, 제어용공기 및 안전용불활성가스 등의 송출 또는 이입용밸브, 조정밸브, 감압밸브, 차단용 맹판 등)에는 작업원이 그 밸브등을 적절히 조작할 수 있도록 다음과 같은 조치를 강구한다’고 규정하고 있으며, ⦁ 동 기준 (2)에서 ‘안전밸브의 주밸브 및 보통 사용하지 않는 밸브등(긴급용은 제외 한다)은 함부로 조작할 수 없도록 자물쇠의 채움, 봉인, 조작금지 표시를 부착하거나 조작시에 지장이 없는 범위내에서 핸들을 제거하는 등의 조치를 하고, 내압·기밀시험용 밸브 등은 플러그 등의 마감 조치로 이중차단기능이 이루어지도록 강구한다’고 규정하고 있습니다. ⦁ 또한, 동 기준 3.1.3.4(스톱밸브의 유지관리)에서는 ‘안전밸브 또는 방출밸브에 설치된 스톱밸브는 항상 완전히 열어 놓는다. 다만, 안전밸브 또는 방출밸브의 수리 등을 위해 특히 필요한 경우에는 열어두지 않을 수 있다’ 고 규정하고 있습니다. ⦁ 따라서, 기화기 등에 설치될 안전밸브에 스톱밸브를 설치할 경우에는 상기의 스톱밸브를 항상 완전히 열어두어야 하며, 함부로 조작할 수 없도록 자물쇠의 채움, 봉인, 조작금지 표시를 부착하거나 조작시에 지장이 없는 범위 내에서 핸들을 제거하는 등의 조치를 하여야 합니다. | 한국가스안전공사 사이버지사 2025년 6월 17일 답변 | https://www.gasnews.com/bbs/view.html?idxno=63526
2025-06-19 | 거리·배치·설치장소 | 기체 암모니아 47L 사용 시 신고대상 여부 문의 | 기체 암모니아(100%) 47L 1bt를 실내 또는 실외에서 사용하려고 합니다. 특정고압가스사용시설 신고 대상 여부 및 신고대상이면 법적 기준 문의드립니다. 또한 기체 암모니아 47L 의 저장량은 기존 압축가스 (10P+1)V 로 계산해야 되나요? 아니면 아세틸렌처럼 따로 계산법이 나와있는지 문의드립니다. 감사합니다. | ㅇ 「고압가스 안전관리법」 제20조제1항 및 같은 법 시행령 제16조에 따라 특정고압가스를 사용하려는 자로서 일정규모 이상의 저장능력을 가진 자 등은 특정고압가스를 사용하기 전에 미리 시장·군수 또는 구청장에게 신고하여야 하며, ㅇ 액화암모니아는 같은 법 시행규칙 제46조제1항제4호에 따라 특정고압가스 사용신고에 해당합니다. ㅇ 다만, 기체암모니아는 같은 법 제20조제1항에 의한 특정고압가스에 해당하지 않습니다. ㅇ 저장능력 산정기준은 「고압가스 안전관리법 시행규칙」 별표 1에 나와 있으며, 압축가스 용기는 Q=(10P+1)V로 계산하시면 됩니다. | 한국가스안전공사 사이버지사 2025년 6월 17일 답변 | https://www.gasnews.com/bbs/view.html?idxno=63524
2025-06-12 | 안전관리자·교육 | 수전해설비 제조업체의 정기검사 해당 여부 | 안녕하세요. 수전해설비 제조업체의 수소안전관리자입니다. 저희 회사가 창립된지 얼마 안되어 처음으로 정기검사를 받아야 합니다. 다른 직원들도 정기검사가 처음이라 무엇을 점검하는지 아는게 없다고 합니다. 정기검사를 받기 전에 무엇을 점검하고 준비해야 하는지 답변 부탁드립니다. 감사합니다. | 수소경제 육성 및 수소 안전관리에 관한 법률 제2조에 정의된 수소용품에는 수전해설비가 포함되어 있으며, 수전해설비의 검사는 제조시설에 대한 검사와 제품에 대한 검사로 구분됩니다. 수전해설비는 정기검사 대상에 해당되지 않습니다. | 한국가스안전공사 사이버지사 2025년 6월 12일 답변 | https://www.gasnews.com/bbs/view.html?idxno=63523
2025-05-29 | 시설·기술기준 | 수소생산기지에 예비 수요처 확보를 위한 수소공급배관 매설이 가능한가요? | 탄소포집형 수소생산기지 구축과 수소공급용 배관 약 6.2km 매설 계획이 있습니다. 아래 내용에 대하여 질의합니다. 1. 수요처 협의가 진행 중에도 공급배관 매설이 가능한가요? (최종적으로 수요처가 없을 수 있음) 2. 매설이 불가하면 관련 규정을 알 수 있나요? 3. 매설이 가능하면 관련 규정 및 행정사항은 어떻게 진행이 되나요? 4. 매설배관의 최대 공급압력은 얼마까지 가능한가요? - 당사 공급압력은 20[bar] 기준 입니다. 5. 매설배관 최소 심도는 얼마인가요? 6. 타 지장물과 최소 이격거리는 얼마인가요? | <질의 1에 대하여> ㅇ 고압가스안전관리법령에서는 사업소 밖 배관을 설치함에 있어 해당 배관이 반드시 타 사업소와 연결되어 있어야 한다는 규정을 두고 있지 않으며, 해당 배관은 고압가스 제조시설의 사업소 밖 배관에 해당하므로 「고압가스 안전관리법」제16조제2항에 따라 허가관청의 감리를 받아 설치해야 함을 알려드립니다. <질의 2에 대하여> ㅇ 고압가스안전관리법령에서는 사업소 밖 배관과 관련하여 그 최대 압력을 제한하는 규정을 두고 있지 않습니다. <질의 3,4에 대하여> ㅇ 고압가스 배관의 매설설치 기준과 관련하여서는 KGS FP112 2.5.7.2에서 규정하고 있으며, 그 매설심도에 대하여는 2.5.7.2.2(4) 에 따라 산이나 들에서는 1m 이상, 그 밖의 지역에서는 1.2m 이상의 심도를 유지하도록 하고 있습니다. ㅇ 그 외 도로, 철도, 하천 등에 매설하는 경우에 대하여는 별도의 기준을 규정하고 있으며, - 매설심도 및 주변 지장물과의 이격거리와 관련한 자세한 내용은 해당 KGS Code를 참고하시기 바랍니다. | 한국가스안전공사 사이버지사 2025년 5월 23일 답변 | https://www.gasnews.com/bbs/view.html?idxno=63479
2025-05-15 | 검사 | 수소충전소 내 누설감지기 사용 | 안녕하십니까. 수소 충전소 내 휴대용 장비 관련 법령에 대해 문의드립니다. 1. 수소 충전소 내에 있는 피팅, 밸브류 등과 같은 설비들에 대해 누설 검사를 진행할 때 사용하는 휴대용 누설 감지기를 반드시 방폭 인증이 된 제품을 사용해야 하는 법적 규제 사항이 있는지. - 수소 충전소 내에 설치되는 것이 아닌 휴대용 장비로 연 1~2회 2시간 가량 진행하는 누설 검사에 대해 예외사항이 적용되는지 아니면 반드시 방폭 인증을 받은 제품만 사용이 가능한지 문의 드립니다. 2. 방폭이 필요하다면 반드시 국내 방폭 인증을 추가로 받아야 하는지, ATEX나 IECEx 방폭 인증 제품이면 사용이 가능한지, 상기 2가지 사항에 대해 법적 규제가 있다면 어떤 조항이 적용되는 것인지 답변 부탁드립니다. | 1. 수소충전소 시설 안전기준(KGS CODE FP216, 217) 2.6.8 전기방폭설비 설치 내용에 따르면, "충전시설에 설치, 사용하는 전기설비 중 위험장소 안에 있는 전기설비는 누출된 가스의 점화원이 되는 것을 방지하기 위하여 KGS GC101(가스시설의 폭발위험장소 종류 구분 및 범위산정에 관한 기준) 및 KGS GC102(방폭전기기기의 설계, 선정 및 설치에 관한 기준)에 따라 방폭성능을 갖도록 설치한다." 라고 규정되어 있습니다. 이에 따라, 수소충전소 시설에 사용하는 휴대용 장비는 GC102(방폭전기기기 선정 및 설치) 기준에 맞는 제품을 사용하여야 합니다. KGS CODE GC102 안전기준 중 3.10 '이동형, 휴대형 및 착용형 전기기기 선정' 세부내용을 확인하여 해당 시설에 적합한 전기기기를 사용하시면 됩니다. 2. 방폭 인증 제품을 사용할 시, 해외 인증과는 별개로 국내 방폭 인증을 받은 제품을 사용해야 합니다. | 한국가스안전공사 사이버지사 2025년 5월 14일 답변 | https://www.gasnews.com/bbs/view.html?idxno=63436
2025-05-09 | 거리·배치·설치장소 | 수소 충전을 위해 튜브트레일러가 정차하는 경우의 인허가 필요 여부 | 수소생산기지를 구축할 경우, 생산되는 수소를 버퍼탱크에 저장하고 방호벽이 설치된 곳에서 튜브트레일러에 충전(200bar)하여 충전된 튜브트레일러로 수소충전소 등으로 운송할 계획입니다. 수소 충전을 위하여 튜브트레일러가 수소생산기지에 일정시간 정차하게 되는데요. 이 경우 튜브트레일러에 대해서 이동탱크저장소 설치신고를 해야 하나요? | ㅇ「고압가스 안전관리법」(이하 ‘고법’이라 합니다) 제4조제5항 및 같은 법 시행규칙 제2조제2항에 따라 저장능력 500㎥ 이상의 고압가스 저장소를 설치하려는 자는 시장‧군수 또는 구청장의 허가를 받아야 하며, ㅇ 고압가스의 운반 과정 중 발생하는 일시적인 주‧정차 외에 튜브트레일러를 장기 정차하는 경우에는 상기 규정의 적용 대상에 해당될 것으로 사료됩니다. | 한국가스안전공사 사이버지사 2025년 5월 2일 답변 | https://www.gasnews.com/bbs/view.html?idxno=63432
2025-02-20 | 수소용품·인증 | 밀폐식 연료전지 급·배기 설비 설치 기준 문의 | FU551 2.7.2.4 밀폐식 연료전지 급·배기 설비 설치 기준 2.7.2.4.1 일반사항 (7) 급·배기통은 점검 및 유지가 용이한 장소에 설치하되, 부득이 천장 속 등의 은폐부에 설치 할 경우에는 배기통을 단열조치하고, 수리나 교체에 필요한 점검구 및 외부 환기구를 설치한다. 다만, 이중구조의 배기통은 ‘단열조치가 된 배기통’으로 본다. 위 항목에서 두가지가 궁금합니다. (1) 배기통 단열 조치 시 단열 기준이 있는지 알고 싶습니다. (2) 외부 환기구의 경우 은폐부에 설치할 경우 반드시 설치하여야 하는지 알고 싶습니다. 이와 더불어 은폐부가 구조적으로 외부와의 거리가 멀어 외부 환기구 설치가 어려울 경우 해당 장소에는 배기통을 설치하면 안되는지, 아니면 다른 방법이 있는지 알고 싶습니다. | ㅇ KGS FU551 2.7.2.4.1(7)에 따라 단열에 대한 기준은 있지만, 단열의 세부기준에 대해서는 규정하고 있지 않습니다. ㅇ 또한, 외부 환기구의 경우에는 사고 예방을 위해 설치하는 것으로 반드시 설치해야 할 것으로 판단됩니다. | 한국가스안전공사 사이버지사 2025년 2월 13일 답변 | https://www.gasnews.com/bbs/view.html?idxno=63274
2025-02-06 | 안전관리자·교육 | 수소, 이산화탄소, 암모니아를 취급하는 고압가스 제조시설과 관련된 보수교육 | 저희 사업장은 수소, Co2, 암모니아를 취급하는 사업장으로 등록은 고압가스 일반제조로 되어있습니다. 이 경우 보수교육을 '고압가스 일반제조 과정' 으로 4시간만 받으면 되나요? 아니면 '독성가스 고압가스 일반제조 과정' 으로 3일동안 교육을 받아야 하나요? | ㅇ 「고압가스 안전관리법」제23조에서는 사업자등(일반제조 및 냉동제조시설 포함)의 안전관리에 관계되는 업무를 하는 자는 규정된 교육을 받도록 명시하고 있으며, 암모니아는 같은 법 시행규칙 제2조제1항제2호에 따른 독성가스에 해당하므로, 암모니아 고압가스 제조시설의 안전관리자는 같은 법 시행규칙 별표 31 제4호가목5)에 따른 독성가스 시설의 안전관리책임자·안전관리자의 교육을 받아야 할 것입니다. | 한국가스안전공사 사이버지사 2025년 2월 4일 답변 | https://www.gasnews.com/bbs/view.html?idxno=63234
2025-02-06 | 기타 | 수소충전소 위탁운영 문의 | 안녕하세요? 수소충전소 6개소를 운영 관리하고 있습니다. 현재 타지역을 보면 수소충전소를 위탁운영하는 경우가 확인됩니다. 이와 관련하여 질문드리니 답변주시면 감사하겠습니다. 질의 1. 수소전기차의 연료를 충전하는 수소충전소는 자산 이전 또는 지위승계 없이도 적법한 절차에 의해 위탁운영이 가능한가요? 질의 2. 위탁운영 중 만약 안전사고가 발생할 경우 위탁을 준 수탁기관이 안전관리 책임을 지는 건가요? 질의 3. 고압가스 제조허가를 위탁운영사 대표가 허가받게 되는 경우 수탁기관은 안전관리 책임을 지지 않아도 되는 건가요? | 고압가스안전관리법 시행령 제11조의2에 의해 건축물의 냉·난방용 냉동제조사업자, 고압가스저장자 중 화재예방 소방시설 설치 유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령 별표 1의 제1호라목에 따른 소화설비에 비가연성 비독성 고압가스를 저장하고 있는 자 외에는 안전관리업무를 위탁 할 수 없습니다. | 한국가스안전공사 사이버지사 2025년 2월 5일 답변 | https://www.gasnews.com/bbs/view.html?idxno=63232
2025-01-24 | 용기·운송·저장 | 수소트레일러 충전시설이 저장소에 해당하나요? | 안녕하세요. 현재 수전해를 통한 수소생산플랜트를 계획 중입니다. 전체공정은 아래와 같습니다. 수전해를 통한 수소생산 -> 압축 -> 수소트레일러에 저장 및 유통 여기서 고압가스관리법 제3조 1항의 "저장소"에 수소트레일러의 주차 및 충전공간이 제3조 1항에 포함될 수 있는지 질문드립니다. 수소트레일러에 고정된 충전용기의 저장능력은 약 4,600 Nm3 이며, 총 3대의 트레일러를 동시에 충전이 가능합니다. 수소충전 특성상 충전에 많은시간이 소요되어, 장시간 주차되는 상황도 예상됩니다. 이 질문의 주된 의도는 도시군계획시설의 결정 구조 및 설치기준에 관한 규칙 제70조 제1호에서 "「고압가스 안전관리법」 제3조제1호에 따른 저장소 (저장능력 30톤 이하의 액화가스저장소 및 저장능력 3천세제곱미터 이하인 압축가스저장소를 제외한다) 및 같은 법 시행규칙 별표 5 제3호에 따른 고정식 압축천연가스이동충전차량 충전시설"에 해당될 경우 가스공급설비로 규정하고 있으나 저희 플랜트 전체 공정에서 3천세제곱미터 이상에 해당하는 것은 수소트레일러밖에 없기 때문입니다. 다시한번 정리하면, "수소트레일러 3대를 동시에 충전이 가능한 공간"이 고압가스안전관리법 제3조 제1호에 따른 저장소에 해당하지는 여부입니다. 감사합니다. | 고압가스안전관리법 시행령 제3조제2항제1호에 따라 고압가스 제조허가를 받은자가 그 허가받은 내용에 따라 고압가스를 저장하는 경우에는 저장허가 대상에서 제외됩니다. | 한국가스안전공사 사이버지사 2025년 1월 24일 답변 | https://www.gasnews.com/bbs/view.html?idxno=63228
2025-01-03 | 거리·배치·설치장소 | 연료전지 배기 연도 설치 기준 | 안녕하세요. 방재실과 같이 인원이 머무르는 공간에 강제 급배기식 연료전지의 배기 연도가 노출된 형태로 시공이 가능한지 알고 싶습니다. fu551의 해당 항목에 따르면 "밀폐식 연료전지는 급·배기통과 벽과의 사이에 배기가스가 실내로 들어올 수 없도록 밀폐하여 설치한다." 불가능한 것으로 판단되는데 배기연도(배기통)은 반드시 사람이 머무는 장소와 구분하여 밀폐된 장소에 설치하여야 하는지 확인 부탁드립니다. | KGS Code FU551 2.7.2.2.2에 따라 밀폐식 연료전지는 방, 거실, 그 밖에 사람이 거처하는 곳과 목욕탕, 샤워장 그 밖에 환기가 잘되지 않아 연료전지의 배기가스가 누출되는 경우 사람이 질식할 우려가 없는 곳에 연료전지를 설치하여 주시기 바랍니다. | 한국가스안전공사 사이버지사 2025년 1월 2일 답변 | https://www.gasnews.com/bbs/view.html?idxno=63174
2024-12-26 | 허가·신고 대상 여부 | 특정고압가스 사용시설(화장로)에서 사용하는 암모니아의 고법적용 독성가스 여부 질의 | (1) 추모공원의 화장시설은 초대형연소기로 공기공급시설, 연료인 LPG공급시설, 암모니 아 공급시설과 이를 제어하는 제어반 등으로 구성되어있고, 노내 압력, 온도, 화장조건에 따 라 제어되고 있으며, - 사용가스는 액화석유가스(LPG) 및 암모니아(NH3)를 사용하고 있으며, 액화석유가스는 화장로의 연료로 사용하고 암모니아는 배출가스의 NOx 제어용으로 사용하고 있습니다. - 관련시설은 해당 법규에 따라 사용시설은 액화석유가스의 안전관리 및 사업법에 적용받아 화장로까지 검사받고 있으며, - 암모니아 사용시설은 고압가스안전관리법(이하 “고법”)의 정의에 따라 압축가스 1 MPa 이상, 액화가스 0.2 MPa 이상 시설에 대하여 고법에 의한 검사를 받고 있습니다. - 또한 암모니아 시설은 화학물질관리법에 따라 허가 및 검사를 받도록 규정되어 있으나 예외규정으로 고압가스안전관리법에 따른 고압가스는 적용에서 제외하고 있습니다.(화학물질관법 제3조 참고) (2) 해당시설은 동절기에 조정기 후단에서 기화된 가스가 다시 액화되는 현상이 간헐적으로 일어나고 있고 이 경우 약 0.5 MPa 이상의 압력(설계압력 1 MPa)까지 상승되는 현상이 있어 모든 시설은 액화가스를 기준으로 설계·시공하였습니다. (3) 이에 따라 다음과 같이 최고사용압력(설계압력) 및 시험압력을 적용하여 관련 배관, 밸브 등을 적용하여 설계하였습니다. 구분 ＼ 설계(사용)조건/가스상태 /최고사용압력(설계압력)/ 시험압력 / 평시 사용조건 용기 ~ 기화기 액화가스 2.2 2.75 이상 약 0.5~0.7 기화기 ~ 조정기 액화가스 2.2 2.75 이상 약 0.5~0.7 조정기 ~ 화장로 액화가스 1.0 1.25 이상 약 0.17~0.25 (단위 : MPa) (4) 간헐적으로 재액화가 일어나는 구간에 흐르는 암모니아도 액화가스를 기준으로 설계 적용하여 고법에 따른 독성가스로 판단되나 허가(신고)기관에 따라 의견이 달라 다음과 같 이 질의합니다. <질문> 고법에 적용을 받아 검사받는 시설의 암모니아는 고압가스안전관리법에 따른 독성가스인지를 회신하여 주시기 바랍니다. | ㅇ 「고압가스 안전관리법」의 적용을 받는 고압가스의 종류와 범위는 같은 법 시행령 제2조에 따라 상용(常用)의 온도에서 압력이 1MPa 이상이 되는 압축가스 또는 상용의 온도에서 압력이 0.2MPa 이상이 되는 액화가스 등을 말하며, 같은 법 시행규칙 제2조제1항제2호에 따라 암모니아는 독성가스로 규정하고 있습니다. ㅇ 따라서, 질의하신 암모니아 사용시설의 최고사용압력이 압축가스로서 1MPa 이상 또는 액화가스로서 0.2MPa 이라면, 해당 암모니아는 같은 법 시행령 제2조 및 같은 법 시행규칙 제2조제1항제2호에 따라 고압가스에 해당하는 독성가스이며, - 「고압가스 안전관리법」 제20조제1항에 따라 특정고압가스를 사용하기 전에 미리 시장·군수·구청장에게 신고하여야 합니다. | 한국가스안전공사 사이버지사 2024년 12월 20일 답변 | https://www.gasnews.com/bbs/view.html?idxno=63167
2024-12-19 | 안전관리자·교육 | 수소버스, 도시가스 및 고압가스 자동차 교육 문의 | 안녕하세요. 시내버스 정비사입니다. 기존 CNG버스 운전 및 정비를 위하여 [도법-도시가스사용자동차정비원] 교육을 받았습니다. 수소버스가 도입되어 교육을 알아보다 보니 법정특별교육인 [고법-고압가스사용자동차운전원] 교육밖에 없더라고요? 질문1. [고법-고압가스사용자동차운전원] 교육을 이수하면 정비도 가능한 교육인가요? *일반적인 정비만 실시하며 수소가스 관련 정비는 해당 제작사를 통하여 수리 예정. 질문2. CNG버스 운전 및 정비를 함에있어 [도법-도시가스사용자동차정비원] 교육을 이수하였는데 수소버스 운전 및 정비를 위하여[고법-고압가스사용자동차운전원] 교육을 추가로 이수하여야 할까요? 통합된[고법-가스사용자동차정비및LPG폐차작업종사자(통합)]교육을 이수하여야 할까요? 아니면 [고법-고압가스사용자동차운전원], [특별-가스사용자동차정비및LPG폐차작업종사자(통합) 두가지 다 이수하여야 할까요? [종합질문] 수소버스를 운전하는 승무원들도 [고법-고압가스사용자동차운전원]교육을 이수해야 하나요? 이 교육이 아니라면 수소버스 운전승무사원들은 어떤 교육을 이수해야 하나요? 수소버스 정비사들은 어떤 교육을 이수해야 하나요? | <답변내용> 1. 정비원은 특별교육 중 정비원 교육을 이수하셔야 하며, 운전자는 고압가스사용자동차운전자(도시가스일 경우에는 도시가스사용자동차 운전자) 교육과정을 이수하셔야 합니다. 2. 고압가스사용자동차정비원 특별교육 과정은 고압가스안전관리법 시행규칙 별표31 4호 나목4에 의거하여 실시하고 있습니다. 고객님께서 질의하신 교육과정(고법)은 도시가스사용자동차정비원 교육과정(과목, 시간)과 동일(법규 및 가스기초 1시간, 자동차 구조 및 정비 2시간, 폐차작업요령 1시간, 사고사례 1시간으로 통합교육을 실시하고 있어, 현재는 고압가스로 재이수하실 필요는 없을 것으로 사료됩니다. 아울러, 2011년 1월 1일부터 고압가스사용(수소)자동차운전자와 도시가스(CNG)사용자동차 운전자가 분리되어 교육이 진행되어, 수소자동차 운전자는 고압가스사용자동차운전자 교육을 이수하셔야 할 것으로 사료됩니다. 현재는 고압가스(수소 등), LPG차량, 도시가스(CNG 등) 자동차 정비원과 통합교육을 실시하고 있으므로, 다시 들으실 필요는 없을 것으로 사료됩니다. | 한국가스안전공사 사이버지사 2024년 12월 18일 답변 | https://www.gasnews.com/bbs/view.html?idxno=63160
2024-12-19 | 허가·신고 대상 여부 | 지중 설치 SUS 수소배관에 대한 전기방식 적용 여부 | 지중에 설치하는 강재 배관에 전기방식 적용하라 되어 있는데 강재 배관에 스테인리스 배관도 포함인가요? PE 코팅 등의 방식 처리를 해도 매설된 수소배관의 경우 모든 재질에 대하여 전부 다 전기방식을 적용해야 하는 건가요? 고압가스법에도 지중배관의 재료에 관한 규정은 없는데 그렇다면 아무 처리하지 않고 전기방식만 적용하여 매설해도 되나요? PE 코팅도 하고 전기방식도 해야 하는 것이라면 PE코팅을 대신하는 적절한 방식 처리법은 어떤 것이 있는 건가요? | ㅇ KGS FP112 2.6.10.2.4 및 2.6.10.2.5에 따라 지하에 매설되어 설치되는 고압가스 배관에는 외면 보호를 위한 도장 등의 피복처리 및 전기방식 조치 모두를 적용해야 함을 알려드립니다. | 한국가스안전공사 사이버지사 2024년 12월 18일 답변 | https://www.gasnews.com/bbs/view.html?idxno=63158
2024-12-18 | 검사 | 수소배관에 황색 띠를 2중으로 설치하는 경우 황색 띠 설치 간격 | 안녕하세요. 1) 수소연료사용시설의 시설 기술 검사 기준 KGS FU671의 2.5.10.2에 따르면 '지상배관의 경우 폭 0.03m의 황색 띠를 2중으로 표시한 경우에는 표면 색상을 황색으로 하지 않을 수 있으며' 라는 문구가 있습니다. 2중의 황색 띠를 설치하는 간격에 대한 정량적 기준에 대해 문의드립니다. 50m, 100m 길이의 수평 및 수직 수소 배관에는 총 몇 군데에 2중으로 황색 띠를 설치해야 하는지 궁금합니다. 2) 해당 황색 띠를 2중으로 표시할 때, 이것이 원주 방향, 그러니까 원의 둘레 방향으로 2중 표시인지 확인 부탁드립니다. | <질의 1에 대하여> ㅇ KGS FU671 2.5.10.2.1 에 따라 건축물의 내‧외벽에 노출된 수소배관의 경우에는 바닥(2충 이상의 건물인 경우에는 각 측의 바닥)에서 1m 높이에 폭 0.03m 의 황색 띠를 2중으로 표시한 경우에는 배관 전체의 표면색상을 황색으로 하지 않을 수 있습니다. ㅇ 따라서, 배관 입상부에 상기 규정에 따라 황색 2중띠를 설치한 경우에는 해당 배관의 건물 외벽을 따라 설치되어 있는 구간에 대하여는 추가적인 황색띠의 설치가 필요하지 않음을 알려드립니다. <질의 2에 대하여> ㅇ 황색띠의 2중 표시는 배관의 둘레 방향으로 표시된 황색띠와 인접하여 또 하나의 둘레 방향 황색띠를 표시하라는 의미임을 알려드립니다. | 한국가스안전공사 사이버지사 2024년 12월 13일 답변 | https://www.gasnews.com/bbs/view.html?idxno=63156
2024-11-28 | 거리·배치·설치장소 | 수소충전소와 폐선처리된 철도와의 이격거리 | 안녕하세요. 철도안전관리법 및 KGS fp217에 따르면 수소충전소와 철도와의 이격거리는 30m라고 나와있는데, 폐선처리된 철도도 해당이 되는지 궁금합니다. 감사합니다. | ㅇ 「고압가스 안전관리법 시행규칙」별표 5 제1호가목1)사)에 따라 수소자동차 충전시설의 저장설비‧처리설비‧압축가스설비 및 충전설비는 철도까지 30m 이상의 거리를 유지해야 합니다. ㅇ 이는 철도에 의해 발생하는 진동 등이 충전시설에 미치는 영향 및 충전시설에서의 재해 발생 시 철도로의 피해 전파 등을 고려하여 설정된 안전거리로 이미 폐선처리되어 더 이상 철도차량의 운행이 이루어지지 않는 선로의 경우에는 상기 기준의 적용대상에 해당하지 않음을 알려드립니다. | 한국가스안전공사 사이버지사 2024년 11월 27일 답변 | https://www.gasnews.com/bbs/view.html?idxno=63098
2024-11-28 | 검사 | 저압수소 구간에서 변경이 발생한 경우 완성검사 대상 여부 문의 | 1. 개요 - 고압가스 실린더 캐비닛에서 수소가 배관을 통해 1MPA이하로 감압 VMB(밸브 매니폴드 박스)로 연결됨. - VMB(밸브 매니폴드 박스)에서 각 채널을 통해 반도체 생산장비로 수소가 공급되는 구조 - 고압가스 실린더 캐비닛 → VMB 까지는 고압가스 완성검사 완료(2024.05) - 정기검사 시 수소는 고압부에 연결된 저압부도 안전점검을 수행하는 것으로 안내받음. 2. 문의사항 - 이 경우 고압가스 완성검사 부분(고압가스 실린더 캐비닛 → VMB) 이후에 배관 및 반도체 생산 장비에 대해서 수소 사용 전 완성검사를 수검해야 하는지 아니면 정기검사 때 변경점에 대해서 수검받으면 되는 사항인지 문의드립니다. * 배관의 길이는 약 20m 정도이며, 이외 완성검사 대상인 변경점은 없습니다. | ㅇ 「고압가스 안전관리법 시행규칙」 제28조제3항제2호나목에 따라, 배관 설치장소의 변경(변경하려는 부분의 배관의 총길이가 300미터 이상인 경우) 시 변경완성검사를 받아야 합니다. ㅇ 따라서 변경하고자하는 부분의 배관연장이 300m 이상인 경우 변경완성검사를 받아야 하며, FU111(고압가스 저장의 시설·기술·검사·안전성평가 기준)에서 규정한 바와 같이 저압부에 대해서도 고압부와 동일하게 비파괴검사와 내압기밀시험을 실시하여야 합니다. ㅇ 변경하고자 하는 부분의 배관의 길이가 300m 미만인 경우에는 변경완성검사 대상이 아니며, 따라서 사업소 자체적으로 FU111에서 규정한 바와 같이 비파괴검사와 내압기밀시험 등을 준수하고, 차기 정기검사 등에서 해당 증빙자료를 확인할 수 있도록 준비하는 것이 필요할 것으로 사료됩니다. | 한국가스안전공사 사이버지사 2024년 11월 26일 답변 | https://www.gasnews.com/bbs/view.html?idxno=63096
2024-11-21 | 용기·운송·저장 | 수소 튜브트레일러 이동 중 주차·정차 장소 기준 | 안녕하세요. 수소 튜브 트레일러 영업을 위한 이동 중 생산과 공급 설비 이 외의 임의 장소에 주정차가 필요한 경우, 주차 가능 장소에 대한 기준을 문의드립니다. 수소 튜브 트레일러의 상태는 카트리지 압력 50bar 이하, 임의 장소 주정차 기간은 단기로 가정해 주세요. 감사합니다. | ㅇ 「고압가스 안전관리법 시행규칙」별표 9의2 제2호다목 및 같은 호 나목2)가)에 따라 고압가스를 운반하는 도중에 주차를 하는 경우에는 보호시설부근과 육교 및 고가차로 등의 아래 또는 부근을 피하고, 주변의 교통상황‧지형요건‧화기 등을 고려하여 안전한 장소를 택하여 주차하도록 규정하고 있습니다. ㅇ 이와 관련한 상세기준인 KGS GC206(고압가스 운반등의 기준) 3.1.4.2.13에서는 운행 도중 노상에 주차할 필요가 있는 경우 제1종보호시설과 15m 이상, 제2종보호시설 밀집지역 및 육교 및 고가도로의 아래 또는 부근을 피하며 차량운전자나 운반책임자가 차량으로부터 이탈하는 경우에는 항상 눈에 띄는 곳에 있도록 규정하고 있습니다. ㅇ 따라서 질의하신 수소튜브트레일러의 주정차가 일시적인 경우(운전자의 식사, 장거리 운전에 따른 휴식 등)에는 상기의 규정 외 별도의 장소의 제약은 없을 것으로 사료됩니다. | 한국가스안전공사 사이버지사 2024년 11월 18일 답변 | https://www.gasnews.com/bbs/view.html?idxno=63059
2024-11-07 | 허가·신고 대상 여부 | 액화수소충전소 설비동 지붕 구조 설치 질의 | 업무에 노고가 많으십니다. 액화수소충전소 설비동 내 지붕 설치가 가능한지에 대하여 문의드립니다. 현재의 액화수소충전소는 지붕이 없는 형태로 구축되는 것으로 알고 있습니다. 전체가 완전히 뚫린 구조는 아니고 지붕을 루버창으로 하여 환기에 대한 면적은 확보 할 수 있을 경우 설비동에 적용이 가능한지 문의드립니다. 첨부자료 참조 요청드립니다 . 감사합니다. | 건축법에 따른 건축물의 경우 KGS Code FP217 2.6.9(환기설비 설치), 2.3.1(저장설비 재료)와 액화수소 자동차 충전에 관한 추가안전기준 2.6.9 환기설비설치(분리건물)을 준수하셔서 시공하셔야 됨을 안내드립니다 | 한국가스안전공사 사이버지사 2024년 11월 1일 답변 | https://www.gasnews.com/bbs/view.html?idxno=63039
2024-10-04 | 검사 | 독성가스(암모니아)용 유량조절용 밸브의 검사대상 여부 | 안녕하십니까. 귀사의 일익 번창을 진심으로 기원드립니다. 상기 제목의 건과 관련하여 아래와 같이 문의를 드리오니 검토를 부탁드립니다. DP(Design Temp) -57°C 이며, 1”-300#의 유량조절용 Control Valve (Positioner Type) 입니다. 또한 Service Midium : NH3 입니다. 상기 조건의 밸브는 KGS 검인을 받아야 하는지 알고 싶습니다. | ㅇ 독성가스(암모니아)용 유량조절용 밸브의 검사대상 여부 <답변내용> ㅇ 고압가스 안전관리법에 따른 검사대상 독성가스배관용 밸브는 아래와 같습니다. KGS AA318 1.1(적용범위) 「고압가스안전관리법」(이하“법”이라한다) 제3조제5호에 따른 특정설비 중 고압가스 제조·저장·판매·수입업등록 및 사용 신고시설의 독성가스가 흐르는 배관에 설치되는 독성가스 배관용밸브(KS B 2304에따른볼밸브, 글로우브밸브, 게이트밸브, 체크밸브 및 콕에 적용한다. ㅇ 여기서 밸브란 가스의 흐름을 개폐의 목적으로 시설기준에 따라 설치되는 밸브로 유량조절용 밸브가 개폐의 목적으로 설치되어야 하는 것이 아닐 경우 검사대상이 아닐 것으로 사료됩니다. | 한국가스안전공사 사이버지사 2024년 10월 4일 답변 | https://www.gasnews.com/bbs/view.html?idxno=62917
2024-09-26 | 용기·운송·저장 | 특정고압가스 사용시설에서 제3자 소유 공간에 수소배관을 설치할 수 있나요? | 안녕하십니까. 특고 사용시설(수소) 저장실 설치공사와 관련하여 질의 드리고자 문의 남깁니다. 사업소 내 수소사용을 위한 외부 저장실 설치 후 건물 내 3층으로 공급 배관을 설치하는 공사를 진행함에 있어서 현재 1층 건물을 임대를 주고있는 상황입니다. 이때 1층(타 사업장) 건물내 노출배관으로 통과하여 2층, 3층으로 연결을 할때 1층 노출 배관을 타 사업장에 설치하는 것이 가능한지 질의드립니다. 정리 1. 특정고압가스 사용시설(수소) 저장실 외부 설치 2. 건물 내 3층으로 배관연결 3. 1층 타 사업장 임대중으로 인한 배관 설치 가능여부 질의 (1층 타 사업장은 현재 가스사용 없음, 임대 전 가스배관 설치 관련 세입자 동의 받았음.) | ㅇ 「고압가스 안전관리법」(이하 ‘고법’이라 합니다) 시행규칙 별표8(고압가스 저장·사용의 시설·기술·검사 기준) 제2호 및 관련 상세기준 KGS FU211(특정고압가스 사용의 시설·기술·검사 기준)에서는 제3자 소유의 공간 내에 배관을 설치하는 것에 대해 규정하고 있지 않습니다. ㅇ 다만, 해당 공간에 설치된 배관의 유지·보수·안전관리책임소재 등의 우려로 인해 제3자 소유 공간에 배관을 설치하는 것은 바람직하지 않을 것으로 사료됩니다. <자료 :한국가스안전공사 사이버지사 2024년 9월 25일 답변> |  | https://www.gasnews.com/bbs/view.html?idxno=62841
2024-09-12 | 검사 | 연료전지 시설 내 단독정압기 변경검사 대상 질의 | 안녕하세요. 연료전지 가스공급시설관련 질문입니다. 본 시설은 도시가스를 사용하는 시설로써 1차정압기와 2차정압기로 구분되어 압력을 조정하고 있습니다. 이중에 1차 정압기가 가스안전공사의 검사대상(특정시설) 시설로 알고있습니다. 질문의 개요는 아래와 같습니다. 1차 단독정압기 내부에 계량기를 650등급에서 1000등급으로 등급을 변경하여 설치하고자 합니다. 공사는 계량기 교체 및 전후단 배관 일부 변경입니다. <변경 상세 내용> - 계량기 교체 설치(650등급 → 1000등급) - 계량기 교체에 따른 배관 수정(100A → 150A, 0.91m 1개소 1.41m 1개소) - 시설 변경에 따른 사용량 변경 없음 기존 도시가스 특정시설 관련 변경사항에는 변경검사 미대상으로 사료되나 연료전지 발전소라는 특성이 있어 특정시설 변경공사로 감리를 받아야되는지 질문드립니다. 감사합니다. | ㅇ 「도시가스사업법 시행규칙」제20조의2제1항에서 「전기사업법」제2조제16호에 따른 전기설비 중 도시가스를 사용하여 전기를 발생시키는 발전설비 (가스터빈, 가스엔진, 가스보일러 또는 연료전지의 앞부분에 설치된 가스차단밸브 이후의 설비만 해당한다) 안의 가스사용시설은 특정가스사용시설에서 제외하는 것으로 규정하고 있으므로, 순수발전용 연료전지 가스차단밸브 후단의 설비는 특정가스사용시설의 범위에서는 제외되나 가스사용시설에는 포함될 것으로 판단됩니다. ㅇ 도시가스사업법 시행규칙 제21조(시공감리･중간검사 및 완성검사의 대상 등) 제4항제4호에서 특정가스사용시설의 변경공사 중 완성검사 대상을 다음과 같이 규정하고 있습니다. 가. 도시가스 사용량의 증가로 인하여 특정가스사용시설로 전환되는 가스사용시설의 변경공사 나. 특정가스사용시설로서 호칭지름 50밀리미터 이상인 배관을 증설･교체 또는 이설(移設)하는 것으로서 그 전체 길이가 20미터 이상인 변경공사 다. 특정가스사용시설의 배관을 변경하는 공사로서 월 사용예정량을 500 세제곱미터 이상 증설하거나 월 사용예정량이 500 세제곱미터 이상인 시설을 이설하는 변경공사 라. 특정가스사용시설의 정압기나 압력조정기를 증설･교체(동일 유량으로 교체하는 경우는 제외한다) 또는 이설하는 변경공사 ㅇ 따라서, 해당 특정가스사용시설의 변경공사가 상기 법령에서 규정하는 대상에 해당하지 않으므로 기술검토 및 완성검사 대상이 아닐 것으로 판단됩니다. <자료 :한국가스안전공사 사이버지사 2024년 9월 6일 답변> |  | https://www.gasnews.com/bbs/view.html?idxno=62799
2024-09-05 | 검사 | 수소 혼합가스 고압가스 시설 검사대상 해당 여부 | 수소 용기로 특정고압가스 사용시설 설치 관련 질의사항입니다. KGS CODE FU211 1.3.11에 따라 고압가스설비에 연결된 고압가스가 아닌 상태의 수소가 통하는 설비도 고압가스설비라고 규정되어 있습니다. 1. 공장 내 수소 5% + 아르곤 95% 혼합가스가 가연성에 해당되는지? 2. 혼합가스가 가연성에 해당이 된다면 상기 CODE에 따라 고압가스와 동일하게 기밀시험, 내압시험, 용접부 비파괴검사 대상에 해당이 되는지 궁금합니다. | 1. 혼합가스가 가연성에 해당하는지의 여부는 제조자 내지는 판매(유통)업자가 제공하는 MSDS(물질안전보건자료) 에 명시된 연소(폭발)범위를 참고하여 판단하여야 할 것입니다. 2. 기밀시험,내압시험,용접부 비파괴검사 여부는 가연성여부와 관계없이, 고압가스가 통하는 고압가스설비라면 실시하여야 할 것으로 사료됩니다. | 한국가스안전공사 사이버지사 2024년 9월 4일 답변 | https://www.gasnews.com/bbs/view.html?idxno=62782
2024-09-05 | 기타 | 수소화염 · 아세틸렌화염 사용 시설의 역화방지기 설치 문의 | 수소가스 및 아세틸렌가스를 GC에서 사용할 경우 역화방지기를 설치해야 하나요? | ㅇ 「고압가스 안전관리법」 시행규칙 별표8 제2호가목5)나) 및 KGS FU211(특정고압가스 사용의 시설·기술·검사 기준) 2.8.5 항에 따라 수소화염 또는 산소·아세틸렌화염을 사용하는 시설의 분기되는 배관에는 가스가 역화되는 것을 효과적으로 차단할 수 있는 역화방지장치를 설치해야 합니다. ㅇ 따라서 수소화염 또는 아세틸렌화염을 사용하는 시설이라면 역화방지장치를 설치해야 함을 알려드립니다. <자료 :한국가스안전공사 사이버지사 2024년 8월 30일 답변> |  | https://www.gasnews.com/bbs/view.html?idxno=62778
2024-09-05 | 허가·신고 대상 여부 | 암모니아수(25%) 고압가스안전관리법 적용 여부 | 안녕하세요. 발전소 설비 중 암모니아 25% (암모니아 25 + 물 75%) 사용을 하려고 하는데, 관련 배관이 고압가스 안전관리법에 해당하는 독성가스에 적용되는지를 알고 싶습니다. 암모니아 가스가 아닌 물과 섞인 유체로써 고압가스안전관리법에 해당되는지요? 암모니아 10%부터 PSM 대상이 되는건 알고 있으나, 고압가스안전관리법에도 적용이 되는지 궁금하여 문의드립니다. | ㅇ 「고압가스 안전관리법 시행령」제2조제3호에 따라 상용의 온도에서 압력이 0.2메가파스칼 이상이 되는 액화가스로서 실제로 그 압력이 0.2메가파스칼 이상이 되는 것 또는 압력이 0.2메가파스칼이 되는 경우의 온도가 섭씨 35도 이하인 액화가스는 고압가스에 해당합니다. ㅇ 따라서 암모니아수가 동 규정에 따른 고압가스에 해당되는지 확인해 주시기 바랍니다. | 한국가스안전공사 사이버지사 2024년 9월 5일 답변 | https://www.gasnews.com/bbs/view.html?idxno=62790
2024-08-29 | 검사 | 충전소 압력용기(판형열교환기) 검사대상 및 검사기준 | 현재 수소 충전소에 설치되어있는 (PCHE) 열 교환기는 압력 용기이며, 검사 대상 제외고, ( 크기에 따른 ) 재 검사를 받고 있습니다. ( 단면의 지름 150mm 이하 제외 ) 그러나 검사를 받기 위해서는 설비업체에서 보냉제를 철거하고 검사가 끝나면 다시 보냉제를 붙이는 작업을 하여야 합니다. 또한 유관 검사 외에는 따로 두께 측정을 할 수 없는 판형입니다. 최근 설치되는 열 교환기는 검사를 피하기 위해 사이즈를 적게 만들어서 검사 대상에서 제외된다는 소리도 있는데, 정확한 검사 대상과 기준 등을 알려주시면 고맙겠습니다. 그리고 유관 검사인 경우 보온제 철거를 명판 확인을 위해서 해야 하는지, 재검사 대상에서 제외해주실 수 있는지도 알고 싶습니다. 보온제 철거를 위한 설비업체 출장비는 일 평균 120만원 입니다. | ㅇ 고압가스 안전관리법 제17조제1항 및 제2항에 따라 고압가스 시설에 설치되는 압력용기는 사용 및 판매 전 검사를 받아야 하며, 일정기간(4년)이 경과하면 재검사를 받아야 합니다. ㅇ 압력용기의 재검사는 KGS AC116에 따라 실시하며 세부 검사방법은 KS B 6755를 인용하고 있습니다. 재검사 항목은 KS B 6755(압력용기-사용중 검사)에서 정한 다음과 같습니다. a) 내부검사, b)운전 중 검사, c) 외부검사, d) 두께검사, e) 절연부식검사 ㅇ KS B 6755 5.5.6.3(단열재 제거)에 따르면 압력용기 상태에 따라 단열재 일부 또는 전부를 제거해야 합니다. 다만, 외부 커버 상태가 양호하고 그 아래 손상을 의심할 만한 사유가 없다면 검사를 위해 단열재를 제거할 필요는 없으므로 검사원과 협의가 필요한 사항입니다. ㅇ 명판이 단열재 등에 은폐되어 있다면, 재검사 대상품의 확인 및 검사 후 합격표시(각인)을 위해 검사 전에 노출되어 있어야 할 것입니다. <자료 :한국가스안전공사 사이버지사 2024년 8월 29일 답변> |  | https://www.gasnews.com/bbs/view.html?idxno=62750
2024-08-21 | 거리·배치·설치장소 | 수소가스·메탄가스 실린더 보관방법 | 안녕하세요. 수소가스10L, 메탄가스10L 실린더 보관방법에 대해 문의드립니다. 보관방법은 어떻게 될까요? (실내, 실외?) 가스캐비넷 2구짜리를 사서 같이 보관할 수 있을까요? | ㅇ ｢고압가스 안전관리법｣(이하 “고법”이라 한다) 제20조제1항에 따른 특정고압가스를 저장·사용하고자 한다면 사용신고를 하도록 규정하고 있으며, 고법 제20조제3항에 따라 특정고압가스를 사용하는 자는 고법 시행규칙 별표 8 제2호의 시설기준과 기술기준에 맞도록 그 특정고압가스의 사용시설을 갖추어야 합니다. ㅇ 수소가스와 메탄가스는 특정고압가스이면서 가연성가스에 해당하므로, 고법 시행규칙 별표 8 제2호가목2)에 따라 충전용기보관실의 지붕은 가벼운 불연재료 또는 난연재료(難燃材料)를 사용하여야 하되, 고압가스용 실린더캐비닛의 보관실 지붕은 가벼운 재료를 사용하지 아니할 수 있다고 규정하고 있습니다. ㅇ 이는 가연성가스가 폭발 등 위해상황이 발생한 경우 그 압력이 벽면이 아닌 상부를 통하여 해소되도록 가연성가스 충전용기 보관실의 지붕은 가벼운 재료를 사용하도록 규정하는 것으로, 질의하신 바와 같이 고압가스용 실린더캐비닛 내에 수소가스와 메탄가스를 함께 보관하는 것이 가능할 것으로 사료됩니다. ㅇ 다만, 여기서 말하는 고압가스용 실린더캐비닛은 통상적인 가스캐비넷이 아닌 고법 시행규칙제2조5항제7호에 따른 “고압가스용 실린더캐비닛”으로, 상세기준 AA913(고압가스용 실린더캐비닛 제조의 시설·기술·검사 기준)에 의한 한국가스안전공사의 인증을 받은 특정설비임을 유의하여 주시기 바랍니다. <자료 :한국가스안전공사 사이버지사 2024년 8월 19일 답변> |  | https://www.gasnews.com/bbs/view.html?idxno=62717
2024-08-21 | 수소용품·인증 | 연료전지 일산화탄소(CO) 경보기 설치 시행일자 문의 | 2024.7.23부로 연료전지 CO경보기 관련 KGS CODE가 개정되었는데요. 시행일자와 경과조치가 없어 문의합니다. 1) 시행일은 언제부터인가요? 2) 이전 미설치된 연료전지 시설은 CO경보기를 설치해야하나요? KGS CODE FU551 개정 (2024.7.23) * 연료전지 CO경보기 설치기준 부합화 - 액화석유가스 사용시설 내 설치되는 연료전지에 가스보일러 설치 기준을 준용하여 CO경보기 설치기준 마련 도시가스사업법 시행규칙 별표7 3. 연소기 가. 시설기준 5) 가스사용시설에 설치하는 연료전지는 2)의 기준에 따라 설치할 것. 다만, 도시가스 소비량이 232.6㎾(20만kcal/h)를 초과하는 경우에는 2)의 기준을 따르지 아니할 수 있다. | 답변1) ㅇ 2009년 9월 25일「도시가스사업법 시행규칙」별표7 제3호가목5)에 따라 가스사용시설에 설치하는 연료전지는 가스보일러의 시설기준에 따라 설치하도록 개정되었습니다. - 다만, 도시가스 소비량이 232.6kW(20만kcal/h)를 초과하는 경우에는 따르지 아니할 수 있습니다. ㅇ 또한, 2020년 8월 25일 가스보일러의 배기가스에 의한 중독사고를 예방하기 위해 가스보일러에 CO경보기를 설치하도록 「도시가스사업법 시행규칙」이 개정되었으며, 부칙<제390호, 2020.8.25.>제3조에서 별표7 제3호가목2)라)의 개정규정은 이 규칙 시행 이후 가스보일러(2020년 8월 5일 이후 제조하거나 수입한 가스보일러를 말한다)를 설치(교체설치를 포함한다)하는 경우부터 적용한다고 규정하고 있습니다. ㅇ 따라서, 상기 규칙의 시행일인 2020년 8월 25일 이후부터 설치되는 연료전지에는 가스보일러 설치기준에 따라 CO경보기를 설치해야 할 것으로 판단됩니다. 답변2) ㅇ 2024년 7월 23일 KGS FU551에서 도시가스사용시설에 설치되는 연료전지에는 가스보일러 설치기준을 준용하여 CO경보기 설치기준에 맞게 CO경보기를 설치하도록 개정되었습니다. ㅇ 상기 규정은 가스보일러 설치기준에서 CO경보기 설치기준을 명시하고 있으나, 도시가스 사용시설 기준에는 연료전지의 CO경보기 설치 기준이 별도로 규정하고 있지 않아, 이를 명확히 하고자 가스보일러 설치기준을 준용하여 CO경보기 설치기준을 마련하였습니다. ㅇ 따라서, 답변1)의 내용과 같이 2020년 8월 25일 이후 설치된 연료전지에 CO경보기가 설치되어 있지 않다면 CO경보기를 설치해야 할 것으로 판단됩니다. <자료 :한국가스안전공사 사이버지사 2024년 8월 9일 답변> |  | https://www.gasnews.com/bbs/view.html?idxno=62733
2024-08-21 | 허가·신고 대상 여부 | 독성가스 기준 문의(암모니아) | 안녕하세요. 고법 시행규칙 제2조제1항제2호에 따른 독성가스의 정의에 관해 문의드립니다. 시행규칙 의해 암모니아, 일산화탄소, 모노실란 등 가스는 LC50 5000ppm 초과여도 독성가스에 해당되는 것으로 알고 있습니다. 질문 1. (농도 100% 암모니아)는 위 기준에 의해 무조건 독성가스인 것인지? 질문 2. (농도 99% 암모니아, 1% 질소)는 혼합가스이기 때문에 KS B 10298 3.2 식을 적용하여 LC50이 5000ppm 초과이기 때문에 비독성가스인 것인지? 질문 3. (농도 50% 암모니아, 50% 일산화탄소)는 위 기준에 의해 무조건 독성가스인지? 혼합가스이기 때문에 KS B 10298 3.2 식을 적용하여 LC50이 5000ppm 초과이기 때문에 비독성가스인 것인지? 답변 부탁드리겠습니다. 감사합니다. | (질의 1에 대한 답변) ㅇ 「고압가스 안전관리법 시행규칙」제2조제1항제2호에 따라 암모니아는 독성가스에 해당됩니다. (질의 2,3에 대한 답변) ㅇ KGS FP112(고압가스 일반제조의 시설·기술·검사·감리·안전성평가 기준) 1.3.2에 따라 “독성가스”란 지정 독성가스 및 그 밖에 공기 중에 일정량 이상 존재하는 경우 인체에 유해한 독성을 가진 가스로서 허용농도 (해당 가스를 성숙한 흰쥐 집단에게 대기 중에서 1시간 동안 계속하여 노출시킨 경우 14일 이내에 그 흰쥐의 2분의 1 이상이 죽게 되는 가스의 농도를 말한다)가 100만분의 5,000 이하인 것으로 정의하고 있습니다. 이 경우 혼합가스의 허용농도 산정을 위한 시험 절차는 KS B ISO 10298 3.2에서 명시한 내용에 따라 실시하여 허용농도를 산정하며, 유효한 실험 데이터가 없을 때에는 식 1.3.2를 이용하도록 하고 있습니다. ㅇ 따라서, 혼합가스의 경우 동 규정에 따라 독성가스 여부를 판단하시면 될 것입니다. <자료 :한국가스안전공사 사이버지사 2024년 8월 19일 답변> |  | https://www.gasnews.com/bbs/view.html?idxno=62724
2024-08-14 | 거리·배치·설치장소 | 연료전지실 설치 기준 | KGS FU551 에서는 연료전지실에 대해서 다음과 같이 규정하고 있습니다. 2.7.2.2 연료전지 공통 설치 기준 2.7.2.2.1 연료전지는 연료전지실(연료전지 설치 장소 안의 가스가 거실로 들어가지 않는 구조로서, 연료전지 설치 장소와 거실 사이의 경계벽은 출입구를 제외하고는 내화구조의 벽으로 한 것을 말한다)에 설치한다. 다만, 각각의 경우에는 연료전지실에 설치하지 않을 수 있다. (1) 밀폐식 연료전지 (2) 연료전지를 옥외에 설치한 경우 질문 1. 연료전지실 설치 기준 연료전지실을 설치하여야 할 경우 연료전지실은 다른 설비와는 구분하여 별도의 실을 구획하여야 하는지요. 예를 들어 기계실이 있을 경우 기계실 내에서도 연료전지실을 따로 설치하여야 하는지 알고 싶습니다. -> 이런 경우 기계실이 내화구조로 되어있다면 연료전지실을 따로 설치하지 않아도 되는지, 아니면 별도의 연료전지실을 의무적으로 설치하여야 하는지요. 질문 2. 밀폐식 연료전지 설치 시 기준 밀폐식 연료전지의 연료전지실에 설치하지 않을 수 있다고 되어 있습니다. 그렇다면 밀폐식 연료전지는 일반 기계실에 그대로 설치가 가능한건지 알고 싶습니다. | 답변1) ㅇ KGS FU551 2.7.2.2.1에서 연료전지실이란 ‘연료전지 설치 장소 안의 가스가 거실로 들어가지 않는 구조로서, 연료전지 설치장소와 거실 사이의 경계벽은 출입구를 제외하고는 내화구조의 벽으로 한 것을 말한다’라고 규정하고 있습니다. ㅇ 따라서, 기계실의 가스가 거실로 들어가지 않는 구조로서, 출입구를 제외하고는 내화구조의 벽으로 되어 있다면 별도의 실을 구획하지 않아도 될 것으로 사료됩니다. 답변2) ㅇ KGS FU551 2.7.2.2.2에서 밀폐식 연료전지는 방, 거실 그 밖에 사람이 거처하는 곳과 목욕탕, 샤워장, 그 밖에 환기가 잘되지 않아 연료전지의 배기가스가 누출되는 경우 사람이 질식할 우려가 있는 곳에는 설치하지 않도록 규정하고 있습니다. ㅇ 따라서 질의하신 기계실이 연료전지의 배기가스가 누출되는 경우 사람이 질식할 우려가 없는 곳이라면 설치가 가능할 것으로 사료됩니다. <자료 :한국가스안전공사 사이버지사 2024년 8월 14일 답변> |  | https://www.gasnews.com/bbs/view.html?idxno=62714
2024-08-08 | 안전관리자·교육 | LPG충전소·수소충전소 안전관리자 교육 문의 | 자동차 LPG충전소나 수소충전소에 안전관리자로 선임되려면 가스안전교육원에서 어떤 교육을 받아야 할까요? 1. LPG충전소 따로 수소충전소 따로 각각 다른 2가지의 교육을 받아야 하나요? 2. 어떤 하나의 교육으로 두곳 다 선임될 수 있는 교육이 있나요? 예를 들면 사용시설 안전관리자 교육을 이수하면 LPG충전소나 수소충전소 두곳 다 안전관리자로 선임될수 있나요? 3. 교육 중 최상의 교육은 어떤 건가요? | ㅇ 양성교육 일반시설안전관리자 과정은 교육이수 인정 범위가 넓은 상위자격입니다. ㅇ 귀하께서 문의하신 LPG충전소와 수소충전소의 경우 각각 다른 교육과정을 이수해야 합니다. 그러나 양성교육 일반시설안전관리자 과정을 이수하면 하나의 교육과정으로 각 충전소의 안전관리자로 선임될 수 있습니다. ㅇ 더욱 자세한 내용은 「고압가스안전관리법 시행령」 별표3 비고 제2호와 「액화석유가스의 안전관리 및 사업법 시행령」 별표1 비고 제2호에서 확인하실 수 있습니다. <자료 :한국가스안전공사 사이버지사 2024년 8월 1일 답변> |  | https://www.gasnews.com/bbs/view.html?idxno=62700
2024-07-25 | 기타 | 수소 혼합 가스 폭발범위에 대한 질문 | 수소의 폭발 범위는 4%~75% 인데 불연성 가스와의 혼합 가스 일때 폭발 하한은 얼마인가요? KS B ISO 10156(가스 및 가스 혼합물 계산)에 보면 질소 : 5.5, 헬륨 : 5.0, 아르곤 :3.1, 네온 3.9 인데 조성비는 없나요? 아르곤과 혼합시에 가스 누셜경보기를 설치해야 하나요? 예를들어서 수소 5%와 아르곤 96% 일때도 동일한가요? | ㅇ 가연성가스와 불연성가스의 혼합가스의 폭발 하한값 계산은 KS B ISO 10156 4.3에서 규정하고 있는 방법에 따라 계산합니다. ㅇ 예를 들어, 해당 기준에서 규정하고 있는 방법을 수소와 아르곤의 혼합가스에 대하여 적용하는 경우 3.1이라는 결과를 얻을 수 있으며, 이는 수소와 아르곤의 혼합가스에 수소가 3.1% 이상 혼합되어 있는 경우 해당 혼합가스가 가연성으로 분류됨을 의미함을 알려드립니다. <자료 :한국가스안전공사 사이버지사 2024년 7월 22일 답변> |  | https://www.gasnews.com/bbs/view.html?idxno=62640
2024-06-04 | 허가·신고 대상 여부 | 암모니아가스 임시시험을 위한 설비 변경 제조변경허가 여부 질의 | 안녕하세요. 대형 석탄화력발전소에 암모니아가스의 혼소연소를 위한 임시시험용 설비 변경 후 8시간 이내의 일시 시험을 하고자 합니다. 보령시 관련부서에 제조변경허가 질의 결과 가스안전공사 담당자분과 협의하라는 의견입니다. 이에 대한 답변 부탁드립니다. 감사합니다. ======================================================= <민원 답변> 귀하의 민원에 대해 검토한 의견은 다음과 같습니다. - 고압가스 안전관리법 제4조에 의거하여 저장소 설치에 대해 허가받은 사항 중 같은 법 시행규칙 제4조 제1항 각 호에 해당하는 중요사항을 변경할 경우 변경허가를 받아야 하며, 실험·연구용 설비는 변경허가 제외대상입니다. - 다만, 실험·연구용 설비의 적합성과 임시 혹은 영구적 설비 여부 등에 대하여 한국가스안전공사와 협의를 거쳐 기술검토 대상 여부에 대한 결과를 토대로 고압가스 제조 변경허가 절차가 진행됨을 알려드립니다. | <관련기준> [고압가스 안전관리법 시행규칙 제4조제1항] 법 제4조제1항 후단, 법 제4조제2항 후단 또는 제5항 후단에 따라 변경허가를 받거나 변경신고를 해야 하는 사항은 다음 각 호와 같다. 다만, 실험･연구용 설비는 제외한다. 1. 사업소의 위치 변경 2. 제조･저장 또는 판매하는 고압가스의 종류 변경 (고압가스의 종류 변경으로 저장능력이 변경되는 경우를 포함한다. 이하 이 호에서 같다). 다만, 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우는 제외한다. 가. 저장하는 고압가스의 종류를 변경하는 경우로서 법 제28조에 따른 한국가스안전공사(이하 “한국가스안전공사”라 한다)가 위해의 우려가 없다고 인정하는 경우 나. 「관세법」의 적용을 받는 보세구역에서 고압가스의 종류를 변경하는 경우 2의2. 제조･저장 또는 판매하는 고압가스의 압력 변경 3. 저장설비의 교체 설치, 저장설비의 위치 또는 능력의 변경. 다만, 고압가스용 실린더캐비닛을 저장능력의 증가 없이 교체 설치 또는 설치하거나 철거하는 경우는 제외한다. 4. 처리설비의 위치 또는 능력의 변경 4의2. 삭제 <2010. 10. 13.> 5. 삭제 <2011. 11. 25.> 6. 삭제 <2011. 11. 25.> 7. 가연성가스 또는 독성가스를 냉매로 사용하는 냉동설비 중 압축기･응축기･증발기･수액기(냉매저장기)의 교체 설치 또는 위치 변경 8. 위치를 변경하거나 수량 또는 용량을 증가시키는 압축가스설비의 교체 설치 9. 상호의 변경 10. 대표자의 변경 (국가, 지방자치단체, 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제4조제1항에 따른 공공기관을 제외한 법인인 경우만 해당한다. 이하 같다) <답변내용> ㅇ 고객님께서 임시시험용 설비 변경에 대한 구체적인 언급이 없으셔서 현행 법령에 따른 변경허가 대상여부에 대해 정확한 답변을 드리기에는 어려우나 ㅇ 만일, 해당 설비의 변경이 고압가스 안전관리법 시행규칙 제4조제1항제1호내지제10호까지 규정하고 있는 사항에 해당하는 경우 변경허가를 득해야 하며, 가스안전공사로부터 기술검토 및 완성검사를 받으셔야 할 것으로 판단됩니다. ㅇ 다만, 고객님께서 문의하신 임시시험설비가 관련 자료를 갖추어 실험·연구용설비로서 인정을 받은 경우, 고압가스 안전관리법 시행규칙 제4조제1항에 따라 변경허가 제외대상에 해당할 것으로 사료됩니다. ㅇ 아울러, 우리 공사는 법령에 대한 유권해석 등의 권한은 가지고 있지 않음을 알려드립니다. <자료 :한국가스안전공사 사이버지사 2024년 5월 29일 답변> |  | https://www.gasnews.com/bbs/view.html?idxno=61971
2024-05-28 | 검사 | [화관법] 암모니아 (액화가스) 캐비넷 설치검사 대상 범위 문의 | 저희 업장에서 액화가스로 암모니아를 사용하려고 합니다만, 아시다시피 암모니아 실린더 자체는 거의 15Mpa로 고법 적용이 되는 것은 인지가 되나, 레귤레이터 후단에서부터는 1Mpa미만으로 감암되어 사용 장비측까지 공급하려고 하는데 이때 화관법 적용 대상 부분이 레귤레이터 후단에서 부터 인지, 아니면 봄베~레귤레이터 전단까지 모두 포함하여 화관법 적용 대상이 되는 것인지 문의 드리고자 합니다. 레귤레이터는 가스캐비넷(가스안전공사 인증품) 내부에 있습니다. 이와 같은 문의를 드리는 이유는 현재 다른 업장에서는 암모니아 캐비넷 자체를 (소량)보관시설로서 설치검사를 완료 했기 때문에 혼돈이 있어서 문의드립니다. | - 유해화학물질인 액화암모니아 용기를 캐비넷 안에 체결하여 조정기를 거쳐 공정으로 투입되도록 설치되었다면 제조·사용시설로 분류되어 제조사용시설 기준에 맞게 검사받으시면 됩니다. 다만, 「고압가스안전관리법」에 따라 독성가스(암모니아 포함)로 한국가스안전공사에서 「고압가스안전관리법」에 따라 검사 받는 부분은 「화학물질관리법」 제24조(취급시설 배치·설치 및 관리기준)의 적용이 제외됩니다. - 「고압가스안전관리법」에 따라 검사 받는 부분을 확인하신 후 제외되는 부분에 대해 「화학물질관리법」 제24조(취급시설 배치·설치 및 관리기준)에 따라 검사를 받으시기 바랍니다. <자료 :한국가스안전공사 사이버지사 2024년 5월 22일 답변> |  | https://www.gasnews.com/bbs/view.html?idxno=61947
2024-04-30 | 기타 | 수소혼합가스의 화재폭발 위험성 문의 | 연구장비에 수소4% + Ar(96%)의 혼합가스를 사용합니다. 이 가스가 폭발위험성이 있는 인화성 가스로 구분해야 하는지 질문드립니다. 감사합니다. | ㅇ 혼합가스의 가연성판단은 「고압가스 안전관리법」에서 규정하고 있지 아니합니다. 다만, 혼합가스의 가연성가스 여부는 KS B ISO 10156의 가연성가스와 불활성가스를 포함하는 가스혼합물의 가연성 계산 방법을 기준으로 판단하시기 바라며, 해당 계산식에 따르면 수소 4% + Ar 96%의 혼합가스는 가연성가스로 분류됩니다. | 한국가스안전공사 사이버지사 2024년 4월 24일 답변 | https://www.gasnews.com/bbs/view.html?idxno=61911
2024-04-18 | 기타 | 수소가스 사용시설 저압부에서 가스감지기가 법적 의무인가요? | 공장내에서 수소가스를 사용하는데, 사용장소마다 수소가스 감지기를 설치해 두었습니다. 금번에 검교정을 하려고 하는데 의문이 생격서 확인하고자 문의합니다. 1. 수소 사용장소에 수소가스 감지기는 법적인 의무사항인가요? 2. 의무사항이라면, 감지기가 가스농도를 표시할 수 있어야 하는가요? 아니면 가스누설여부만 확인해도 되는 건가요? (LPG나 LNG처럼 경보기능만 있는 경우) 매년 검교정을 하다 보니 문의하게 되었습니다. 답변 부탁드립니다. | ㅇ 고압가스안전관리법령에서는 가스누설검지경보장치의 설치 대상 가스를 공기보다 무거운 가연성 가스 및 독성가스로 규정하고 있으므로 수소 취급시설에는 가스누설검지경보장치의 설치 의무는 없습니다. ㅇ 다만, 「산업안전보건기준에 관한 규칙」제232조에 따라 가연성가스 취급시설에는 가스 검지 및 경보장치의 설치가 의무화 되어 있으며, 이 경우 검지장치의 필요 성능 등에 대한 세부적인 내용은 해당 규정을 운영하는 한국산업안전보건공단으로 문의하여 주시기 바랍니다. <자료 :한국가스안전공사 사이버지사 2024년 4월 11일 답변> |  | https://www.gasnews.com/bbs/view.html?idxno=61898
2024-03-27 | 검사 | 수소보관장과 도시가스시설(정압기,계량기 등)과의 이격거리 | 안녕하십니까? 수소보관장(15봄베 105m3, 면적3.5*4.9m)와 도시가스 시설(정압기, 조정기, 배관, 계량기 등)과의 이격거리가 법적사항으로 정해져 있는지와 있다면 이격거리가 어떻게 되는지를 알고 싶습니다. | ㅇ 질의하신 내용과 같이 수소를 용기를 이용하여 500㎥ 미만으로 보관하는 경우 「고압가스 안전관리법 시행규칙」별표 8 제2호 및 이에 따른 상세기준인 KGS FU211(특정고압가스 사용의 시설․기술․검사 기준)을 따라야 하며, 일반 사용자용 도시가스 시설의 경우 「도시가스사업법 시행규칙」별표 7 및 이에 따른 상세기준 KGS FU551(도시가스 사용시설의 시설․기술․검사 기준)을 따라야 합니다. ㅇ 상기의 규정들에서는 서로간의 이격거리에 대하여 별도로 규정하고 있지 않음을 알려드립니다. <자료 :한국가스안전공사 사이버지사 2024년 3월 25일 답변> |  | https://www.gasnews.com/bbs/view.html?idxno=61862
2024-03-01 | 허가·신고 대상 여부 | 수소가스의 배관 내 유속기준 | 안녕하세요. 연료가스 배관 관련 설계를 진행하다 궁금한게 있어 연락드립니다. 기존에 도시가스 배관 내 유속 기준은 20m/s를 기준으로 설계를 해왔습니다. 금번 수소가스 배관을 설계하는데 있어 유속기준을 30m/s로 하면 된다는 말을 듣긴 했지만, 명확한 출처가 없어 해당 값을 사용하는 것에 확신을 갖지 못하고 있습니다. 수소가스 배관 내 유속기준 및 해당근거를 알고싶습니다. 감사합니다. | 질의하신 내용은 수소가스 배관 설치를 위한 배관 설계 단계에서 유속기준과 관련된 내용입니다. 상기 질의사항에 대해 아래와 같이 답변드리오니 업무에 참조하시기 바랍니다. 당 고압가스 안전관리법에서는 수소가스 배관 설치에 대한 유속기준은 별도로 없습니다. 설치되는 수소배관의 해당하는 공정 안전운전을 위한 엔지니어링 스펙에 맞추어 설계하시기 바랍니다. <자료 :한국가스안전공사 사이버지사 2024년 2월 23일 답변> |  | https://www.gasnews.com/bbs/view.html?idxno=61699
2023-09-20 | 안전관리자·교육 | 수소법 시행규칙에 의한 교육과 고압가스법 시행규칙에 의한 교육 중복여부 질의 | 수소법 시행규칙 별표4에는 안전관리책임자, 안전관리원에게 필요한 전문교육에 대해 정의하고 있습니다. 비고2에는 수소법에 해당되는 인원은 고압가스법 및 액화석유가스법 등의 교육대상자는 교육을 추가로 받지 않아도 된다고 하고 있습니다. 반면 고압가스법 시행규칙 별표31에는 수소법에 해당되는 인원에 대한 명시가 따로 되어 있지 않습니다. 기존에 고압가스법 시행규칙에 의해 안전관리책임자 및 안전관리원으로 선임되고 가스안전공사에서 전문교육을 받은 인원에 대하여 금번에 신설된 수소법에 의한 교육을 다시받아야 되는지 질의드립니다. 만약 받지 않아도 된다면 관련 근거가 어디에 있는지 알려주시길 부탁드립니다. | 수소경제육성 및 수소 안전관리에 관한 법률(이하 수소법) 제정에 따라, 수소용품 제조시설의 안전관리자는 신설된 전문교육과정을 이수하셔야 합니다. (2022년 2월 5일부터 시행) 기존의 고압가스안전관리법에 따른 고압가스 일반제조충전저장시설 전문교육 과정의 이수를 이유로 해당과정을 이수한 것으로 볼 수 없습니다. 다만, 2022년 2월 5일 이전에 액화석유가스의안전관리및사업법에 따른 가스용품제조시설 전문교육을 이수한 경우, 수소용품제조시설 전문교육을 이수한 것으로 봅니다. <자료 :한국가스안전공사 사이버지사 2023년 9월 20일 답변> |  | https://www.gasnews.com/bbs/view.html?idxno=61450
2023-08-09 | 검사 | [특정고압가스사용시설] 수소 혼합가스 캐비넷 증설 시 완성검사 유무 | 안녕하십니까, 업무에 노고가 많으십니다. 현재 업장이 특고사용시설로 신고 되어 운영 중입니다. 최근에 수소 혼합가스 캐비넷을 증설 하려고 합니다만, 가스안전공사에서 그 전에 이런 비슷한 질문이 있었을 때 수소 혼합 가스라고 하더라도, 그 혼합 조성을 따져서 수소의 비율이 모든 실린더를 합산했을 시 신고해야하는 기준량 이상이면 신고하여 사용해야 된다고 답변하신 것을 찾았었습니다. 그러나, 현재 도입하려는 수소 혼합가스가 KS B ISO 10156에서 나온 식을 토대로 계산을 해보았을 때, 가연성이 아니다라는 판정을 할 수가 있었습니다. 이럴 경우 이 혼합가스를 여전히 수소가 함유되어 있다는 이유로 특정고압가스로 보고, 해당 캐비넷 도입시 완성검사를 받아야 하는 것인지 판단이 되지 않아 이렇게 문의 드립니다. 수소 혼합가스를 가연성 유무의 계산과 상관없이 특정고압가스로 보고 법령을 따라야 한다고 생각해야 하는 것인지 아니면 계산식에 의하여 가연성이 없다라는 판정을 하면 특정고압가스인 수소로 보지 않는 것인지 모르겠습니다. | ㅇ 「고압가스 안전관리법」제20조제1항에 따라 특정고압가스를 사용하려는 자는 사용하기 전에 미리 신고하여야 하며, 해당 규정에서는 가스의 조성 등과 관련하여서는 별도로 규정하고 있지 않습니다. ㅇ 따라서, 질의하신 내용과 같이 수소를 포함하는 혼합가스를 사용하고자 하는 경우 해당 가스의 물성과 무관하게 혼합가스 내의 수소가 포함되어 있음을 고려하여 특정고압가스로 보아 변경완성검사를 받아야 할 것으로 사료됩니다. <자료 :한국가스안전공사 사이버지사 2023년 8월 9일 답변> |  | https://www.gasnews.com/bbs/view.html?idxno=61353
2023-02-23 | 거리·배치·설치장소 | 고압가스충전소 혼합가스 충전시 검토사항 | 1. 현재 운영중인 고압가스충전소에서 알곤가스에 수소가스비율 2%,3%,5% 까지의 혼합비율로 혼합가스를 충전하고자 합니다, 현재 알곤충전시설로 알곤 + 수소가스 충전행위가 가능한지요 그렇지 아니하며 별도의 혼합가스 충전허가를 득하여야 하는지요. 2. 충전허가가 필요하다면, 알곤+수소 혼합가스 충전구로 부터 적요되어야 할 각종 이격거리가 적용 되는지. 그렇다면 다른 가스충전시설 및 부지경계로 부터 이격해야되는 이격거리는 얼마인지요. 3. 기타 고려되어야할 사항은 무엇인지요. 현 고압가스충전소의 지역은 화성시 관내입니다. | ㅇ 「고압가스 안전관리법(이하 “고법”이라 한다) 시행규칙」 제4조제1항제2호에 따라 제조, 저장 또는 판매하는 고압가스의 종류변경은 변경허가 사항으로 규정하고 있으며, 질의하신 혼합가스를 제조(충전)하는 경우에는 변경허가를 받아야 할 것으로 사료됩니다. 아울러, 알곤을 기반한 수소를 혼합하는 경우 농도에 따라 가연성 여부가 달라 질 수 있으며, 하나의 설비를 이용하여 혼합농도가 수시로 변경되는 경우에는 기준농도를 정해서 ㅇㅇ%이하의 수소혼합가스등으로 허가를 진행하는 것이 필요할 것입니다. ※ (참고) 혼합가스의 KS B ISO 10156에 따른 가연성 여부 판단 1) H2 2% + Ar 98% = 2(H2) + 0.55 × 98(Ar) = 2(H2) + 53.9(Ar) → 3.58%(H2) + 96.42%(Ar) 2) H2 3% + Ar 97% = 3(H2) + 0.55 × 97(Ar) = 3(H2) + 56.35(Ar) → 5.32%(H2) + 94.68%(Ar) 3) H2 4% + Ar 96% = 4(H2) + 0.55 × 96(Ar) = 4(H2) + 56.8(Ar) → 7.04%(H2) + 92.96%(Ar) 여기서, H2의 Tci 값이 5.5%이므로, 2%H2, 3%H2 혼합가스는 비가연성, 4%H2 혼합가스는 가연성 ㅇ 고압가스 충전시설은 상세기준 KGS FP211 2.1.1에 따라 고압가스 처리설비 및 저장설비(이하 “처리설비등”)는 사업소 경계 안쪽에 위치하되, 그 처리설비등의 외면에서부터 그 사업소 경계까지는 사업소 경계 밖의 제1종보호시설과의 거리 이상을 유지하여야 하며, 이 경우 제1종보호시설과의 거리가 20m를 초과하는 경우에는 20m로 할 수 있습니다. ㅇ 또한, 상세기준 KGS FP211 2.1.2에 따라 처리설비등은 그 외면으로부터 보호시설(사업소 안에 있는 보호시설 및 전용공업지역 안에 있는 보호시설 제외)까지 표2.1.2에 따라 일정 거리를 유지하여야 하며, KGS FP211 2.1.4에 따라 가연성가스충전시설의 고압가스설비와 다른설비와의 거리를 규정하고 있으니, 참고하시기 바랍니다. |  | https://www.gasnews.com/bbs/view.html?idxno=60613
2023-02-22 | 검사 | 수전해 설비 근무 환경에서 휴대용 가스 감지기 규정 | 저는 수전해 설비를 위한 전원 솔루션을 공급하는 회사의 한국 지사에 근무하고 있습니다. 얼마전 고객사 연구용 수전해 설비에 공급된 자사 정류기 점검을 위해 현장 방문시 타사 근무자들이 모두 수소 측정기를 가슴에 착용하고 근무하는 것을 보았습니다. 안전상 당연히 착용하고 수소가스가 감지될 경우 이를 인식하고 안전조치를 취하는 것이 맞다고 생각하여 구매를 위해 검색을 해보니 측정 가스에 따라 모델이 달라서 판매자에게 문의하니 판매자 별로 서로 다른 답변을 하여 정확한 확인을 위해 가스안전공사에 문의 드립니다. 1. 수전해 설비 근무 환경에 적합한 휴대용 가스 감지기는 어떤 가스를 측정하는 것이 맞나요? - 저는 수소가 가연성, 폭발성 가스로 판단되어 LEL로 측정되는 감지기를 구매하려고 하였습니다. - 일부 업자는 H2S와 H2는 같아서 H2S를 구매하면 된다고 하는데 황화 수소는 다른 것이 아닌가요? - 수소 측정만 되는 감지기는 측정 단위가 LEL이 아닌 PPM인데 문제 없는 것인가요? - 적합한 규격이 있다면 알려주셔요. 2. 감지기는 인원수에 맞춰 구매하려고 합니다. 관련된 법령은 어떤 것을 참조하면 되나요? - 관련 법령에 교정 주기와 관리 지침에 대해 있을 것같아 문의 드립니다. | ㅇ 고압가스안전관리법령 및 수소법령에서는 휴대용 가스 검지기의 규격 및 그 착용을 의무화하는 규정을 두고 있지 않으며, 질의하신 내용에 대한 세부적인 사항은 안전보건공단 측으로 문의하시는 것이 보다 정확한 답변을 받으실 수 있을 것으로 사료됩니다. ㅇ 참고로, 질의하신 내용 중 측정단위의 경우 통상적으로 가연성가스의 감지 시 경보농도는 폭발하한농도의 1/4 이므로 표시 단위가 LEL 인지 PPM 인지 여부는 중요하지 않을 것으로 보이며, H2S 와 H2 는 가연성 측면에서는 그 폭발하한농도가 유사하나 독성가스인 H2S 의 특성 상 그 검지방법이 상이할 수 있는 점을 고려하여야 할 것으로 사료됩니다. |  | https://www.gasnews.com/bbs/view.html?idxno=60591
2023-02-21 | 허가·신고 대상 여부 | 암모니아 인화성 가스 적용 | 고압가스인 암모니아의 경우 LEL 과 UEL 농도가 15.5% / 25%로 가연성가스 기준인 10% 미만 또는 상한 농도와 하한 농도 차이 20% 이상에 미치지 않으며 해외 MSDS를 확인하여도 "THis product is not flammable " Autoignition point 651도시, Flash point : not applicable (by Merck 사)로 명시되어 있습니다. 취급 경험상 암모니아 연소를 위하여 촉매 층에 수소 연료 점화를 통해 암모니아 가스를 상당시간 가열시켜 발화를 시키는 등 연소가 어려운 물질로 알고 있습니다. 이에 따라 전기방폭 설비기준에서도 방폭적용 에외물질로 명시되어 있습니다. 이러한 암모니아 가스가 가연성가스로 적용받는 사유가 궁금합니다. | ㅇ 고압가스안전관리법 시행규칙 제2조1항1호에 따라 "가연성가스"란 아크릴로니트릴·아크릴알데히드·아세트알데히드·아세틸렌·암모니아·수소·황화수소·시안화수소·일산화탄소·이황화탄소·메탄·염화메탄·브롬화메탄·에탄·염화에탄·염화비닐·에틸렌·산화에틸렌·프로판·시클로프로판·프로필렌·산화프로필렌·부탄·부타디엔·부틸렌·메틸에테르·모노메틸아민·디메틸아민·트리메틸아민·에틸아민·벤젠·에틸벤젠 및 그 밖에 공기 중에서 연소하는 가스로서 폭발한계(공기와 혼합된 경우 연소를 일으킬 수 있는 공기 중의 가스 농도의 한계를 말한다. 이하 같다)의 하한이 10퍼센트 이하인 것과 폭발한계의 상한과 하한의 차가 20퍼센트 이상인 것을 말합니다. ㅇ 따라서, 산업통상자원부령으로 고압가스안전관리법 시행규칙 제2조에 따라 암모니아는 가연성가스로 지정되어 있는 가스 중 하나이며, 질의내용에 언급하셨던 폭발한계의 하한이 10퍼센트 이하인 것과 폭발한계의 상한과 하한의 차가 20퍼센트 이상에 대한 것은 지정되지 않은 그 밖의 공기 중에 연소하는 가스에서 적용하여야 할 것으로 판단됩니다. |  | https://www.gasnews.com/bbs/view.html?idxno=60525
2023-02-17 | 허가·신고 대상 여부 | F계열 고압가스 실린더 중수소 용도 변경 사용 관련 문의 | F계열 가스용으로 사용했던 고압가스 실린더를 중수소 용으로 용도 변경 사용이 가능한지 문의 드리고자 질문 등록 합니다. F계열 가스의 종류는 아래와 같으며, 가능여부 검토 후 의견 부탁 드립니다. | 고압가스안전관리법 제17조2항에 따라 용기에 충전할 고압가스 종류를 변경하는 경우는 해당 용기의 재검사 절차를 통해 처리할 수 있습니다. 용기의 재검사는 고압가스용기 재검사 민간검사기관에서 담당하고 있습니다. |  | https://www.gasnews.com/bbs/view.html?idxno=60381
2023-02-17 | 허가·신고 대상 여부 | 불화수소 고압가스 해당여부 | 안녕하세요. 노고 많으십니다. CAS NO. 7664-39-3의 불화수소(HF), CAS NO.7790-912의 삼불화염소(ClF3)가 고압가스에 해당하는지 여부 문의드립니다. | ㅇ 가스의 고압가스 해당여부는 그 가스의 온도, 압력 등의 공정에서의 상태 조건으로 판단하며, 불화수소 및 삼불화염소가 섭씨 35도에서의 증기압이 0.2MPa 미만인 액화가스로서 가열, 가압되지 않는 상태로 존재하는 경우에는 고압가스에 해당하지 않을 것이나, 상기 가스가 펌프 등 처리설비를 통하여 가압 또는 가열되는 경우에는 고압가스에 해당할 수 있습니다. ㅇ 따라서 해당 가스를 사용하는 조건을 고려하여 고압가스 여부를 판단하시기 바랍니다. |  | https://www.gasnews.com/bbs/view.html?idxno=60373
2023-02-14 | 용기·운송·저장 | 수소+NG 혼합시 혹은 수소 승압시 고압가스 일반제조설비 허가/신고 대상여부 문의 | 아래의 세 가지 사항에 대해 문의 드립니다. 상세한 답변을 부탁 드립니다. 감사합니다. 1. 수소와 천연가스(도시가스) 혹은 수소와 메탄가스를 배관상에서 Inline Static Mixer 등을 통해 혼합시 고압가스 일반제조설비 허가 혹은 신고대상 여부 문의 2. 1번 질문에 대한 답변이 신고대상이 아니라면, 혼합 후 저장탱크에 저장 후 공급 및 사용시 일반제조설비 허가 혹은 신고대상 여부 문의 3. 배관으로 공급받는 수소를 승압(2MPa => 4MPa)시 고압가스 일반제조설비 허가 혹은 신고대상 여부 문의 | ㅇ 고압가스 제조허가 대상 여부에 대하여는 고압가스 안전관리법 제3조제1항제2호에 따라 문의하신 1. 2. 3.에 대하여는 고압가스 제조에 해당되어 모두 고압가스 일반제조시설의 허가를 받아야 할 것으로 사료됩니다. |  | https://www.gasnews.com/bbs/view.html?idxno=60341
2023-02-14 | 안전관리자·교육 | 도시가스사용자동차운전자교육 이수자 수소버스운행 | 2012년 위 제목의 교육을 이수하고 CNG버스를 운행중 입니다. 최근 회사에 수소버스가 도입되었는데 수소버스를 운행하려면 고압가스 교육을 다시 받아야 하는 건가요? | 결론부터 답변드리면 고압가스사용자동차운전자 교육을 받으셔야 합니다. - 2011년 1월 1일부터 고압가스사용(수소)자동차운전자와 도시가스(CNG)사용자동차 운전자가 분리되어 교육이 진행되였습니다. 아래의 방법으로 신청 및 이수하시면 됩니다. 현재 온라인으로 이수가능하므로 한국가스안전공사 사이버지사에 로그인 -사이버교육원-교육신청-법정특별교육-고압가스사용자동차운전자 교육신청 - PC온라인수강- 이수증출력 |  | https://www.gasnews.com/bbs/view.html?idxno=60331
2023-02-14 | 검사 | 독성가스 암모니아(NH3) 배관용 밸브 | 암모니아용 추진 시스템에 들어가는 유량 조절용 컨트롤 밸브에 대하여 KGS 검사 대상이 되는 지에 대하여 문의를 드리고자 연락 드립니다. 암모니아 가스 흐름의 개폐 목적이 아닌 Pressure 및 Flow Control을 위한 목적의 컨트롤 밸브 입니다. | 질의하신 부분에서 암모니아용 추진 시스템이 고압가스 관련 설비에 해당된다면 암모니아 배관에서 사용되는 밸브는 고압가스안전관리법 제3조제5호에서 정의한 특정설비(독성가스배관용 밸브)에 해당될 것으로 보이며, 특정설비의 경우 고압가스안전관리법 제17조제1항에 따라 KGS 검사 대상에 해당될 것으로 사료됩니다. |  | https://www.gasnews.com/bbs/view.html?idxno=60332
2023-02-09 | 기타 | 수소가스 사용시 감지센서 유무 | H2 가스를 요청하는 일반 및 연구원 등에서 사용 시 감지센서 부착에 관한 질의입니다.. 1. 외부 케비넷에 수소가스 설치 시 외부 케비넷에 센서를 꼭 부착해야 하는지 궁금합니다.. 감지 센서가 선택 사항인지 법령으로 지정되었는지 알고 싶습니다. 2. 내부에서 케비넷이나 거치대 등으로 고정 사용 시 감지 센서를 꼭 부착해야 하는지 궁금합니다.. 감지센서가 선택 사항인지 법령으로 지정되었는지 알고 싶습니다. | ㅇ수소는 특정고압가스로서 일정량(압축가스 50세제곱미터)이상을 보관 사용하시려면, 「고압가스 안전관리법」 제20조제3항에 따라 특정고압가스를 사용하는자는 같은 법 시행규칙 별표 8 제2호 및 이에 대한 상세기준인 KGS FU211을 준수하여야 합니다. ㅇKGS FU211 2.3.1에 따라 특정고압가스 중 가연성가스 및 산소의 충전용기 보관실의 벽은 그 저장설비의 보호와 그 저장설비를 사용하는 시설의 안전확보를 위하여 불연재료를 사용하고, 가연성가스의 충전용기보관실의 지붕은 가벼운 불연재료 또는 난연재료를 사용하도록 규정하고 있습니다. 다만, 액화암모니아 충전용기 또는 특정고압가스용 실린더캐비닛의 보관실 지붕은 가벼운 재료를 사용하지 아니할 수 있습니다. ㅇ질의내용과 같이 건축물 내에 수소 충전용기를 보관하는 것은 충전용기 보관실의 재료기준을 만족할 수 없어 실내 보관 사용이 불가합니다. 다만, 특정고압가스용 실린더캐비닛 검사품을 사용하는 경우에는 충전용기 보관실 지붕재료를 가벼운 재료로 사용하지 않을 수 있으므로 충전용기 보관실의 벽은 불연재료로 사용하고 지붕은 불연재료 또는 난연재료를 사용한다면 수소 충전용기의 실내보관이 가능하리라 판단됩니다. ㅇ비록 사용량이 일정량 미만이어, 신고대상이 아니시더라도 KGS FU211에 준하여 설치 사용하시는 것이 안전관리 상 바람직할 것입니다. ㅇ실내 수소가스누출검지경보장치의 설치필요여부는 타법령 및 유관기관과 내용 협의하시는 것이 바람직할 것으로 사료됩니다. |  | https://www.gasnews.com/bbs/view.html?idxno=60282
2023-02-09 | 용기·운송·저장 | 수소+NG 혼합시 혹은 수소 승압시 고압가스 일반제조설비 허가/신고 대상여부 문의 | 아래의 두가지 사항에 대해 문의 드립니다. 상세한 답변을 부탁 드립니다. 감사합니다. 1. 수소와 천연가스(도시가스) 혹은 수소와 메탄가스를 배관상에서 Inline Static Mixer 등을 통해 혼합시 고압가스 일반제조설비 허가 혹은 신고대상 여부 문의 2. 1번 질문에 대한 답변이 신고대상이 아니라면, 혼합 후 저장탱크에 저장 후 공급 및 사용시 일반제조설비 허가 혹은 신고대상 여부 문의 3. 배관으로 공급받는 수소를 승압(2MPa => 4MPa)시 고압가스 일반제조설비 허가 혹은 신고대상 여부 문의 | ㅇ 고압가스 제조허가 대상 여부에 대하여는 고압가스 안전관리법 제3조제1항제2호에 따라 문의하신 1. 2. 3.에 대하여는 고압가스 제조에 해당되어 모두 고압가스 일반제조시설의 허가를 받아야 할 것으로 사료됩니다. |  | https://www.gasnews.com/bbs/view.html?idxno=60250
2023-02-09 | 안전관리자·교육 | 도시가스사용 자동차운전자교육 이수자 수소버스운행 | 2012년 위 제목의 교육을 이수하고 CNG버스를 운행중 입니다. 최근 회사에 수소버스가 도입되었는데 수소버스를 운행하려면 고압가스 교육을 다시 받아야 하는 건가요? | 고압가스사용자동차운전자 교육을 받으셔야 합니다. - 2011년 1월 1일부터 고압가스사용(수소)자동차운전자와 도시가스(CNG)사용자동차 운전자가 분리되어 교육이 진행되였습니다. 아래의 방법으로 신청 및 이수하시면 됩니다. 현재 온라인으로 이수가능하므로 한국가스안전공사 사이버지사에 로그인 -사이버교육원-교육신청-법정특별교육-고압가스사용자동차운전자 교육신청 - PC온라인수강- 이수증출력 |  | https://www.gasnews.com/bbs/view.html?idxno=60240
2023-02-09 | 기타 | 3% 수소(H2) / 97% 아르곤(Ar) 혼합 가스 | 3%~9%초과한 H2/ 93~97% Ar Gas 혼합 가스에 대해 사용을 검토 하고 있는데요. 1. 혼합 비율을 3% 초과한 H2와 불활성 Gas Ar 혼합하여 사용한다고 하면, 이 경우 가연성 가스에 준하는 시설을 준비해야 되는지요? 2. H2 비율이 몇 % 이상 혼합 될 경우 가연성 가스라고 봐야 되는지요? 가능한 가연성 위험을 낮추고, 시설 비용을 합리적으로 하고자 이렇게 문의 드립니다. | ㅇ 「고압가스안전관리법」에서 혼합가스에 대한 가연성 판단 기준을 규정하고 있지 아니합니다. ㅇ 다만, KS B ISO 10156을 참고 하시어 혼합가스에 대한 가연성 여부 참고하고 있으며, ㅇ 수소와 아르곤의 혼합가스의 경우, 수소 농도가 3.1% 초과인 경우 가연성에 해당하는 것으로 확인됩니다. ㅇ 따라서, 수소 농도가 3.1% 이하인 경우 비가연성으로 판단되며, 3.1%초과하는 경우에는 가연성가스 기준을 준수해주시기 바랍니다. |  | https://www.gasnews.com/bbs/view.html?idxno=60233
2023-02-09 | 검사 | 독성가스 암모니아 (NH3) 배관용 밸브 | 암모니아용 추진 시스템에 들어가는 유량 조절용 컨트롤 밸브에 대하여 KGS 검사 대상이 되는 지에 대하여 문의를 드리고자 연락 드립니다. 암모니아 가스 흐름의 개폐 목적이 아닌 Pressure 및 Flow Control을 위한 목적의 컨트롤 밸브입니다. | 질의하신 부분에서 암모니아용 추진 시스템이 고압가스 관련 설비에 해당된다면 암모니아 배관에서 사용되는 밸브는 고압가스안전관리법 제3조제5호에서 정의한 특정설비(독성가스배관용 밸브)에 해당될 것으로 보이며, 특정설비의 경우 고압가스안전관리법 제17조제1항에 따라 KGS 검사 대상에 해당될 것으로 사료됩니다. |  | https://www.gasnews.com/bbs/view.html?idxno=60241
2023-02-08 | 기타 | 수소 혼합가스의 가연성 | 소혼합가스를 사용하는 연구실에서 근무중인 연구원입니다. 수소혼합가스가 비가연성일 때 수소의 최대 함량에 대해 질문드립니다. KS B ISO 10156:2013 자료를 참고하여 직접 계산해 본 결과는 아래와 같습니다. 1. 수소+질소 혼합가스일 때 수소의 함량이 5.5% 미만일 때 비가연성 2. 수소+아르곤 혼합가스일 때 수소의 함량이 3.1% 미만일 때 비가연성. 위의 계산결과 대로 가연성 여부를 판단하면 되는 것인지 문의드립니다. | ㅇ 혼합가스의 가연성판단은 「고압가스안전관리법」에서 규정하고 있지 아니합니다. ㅇ 다만, KS B ISO 10156을 참고하여 - 수소+질소 혼합가스일 때 수소의 함량이 5.5% 미만일 때 - 수소+아르곤 혼합가스일 때 수소의 함량이 3.1% 미만일 때 위의 두가지 혼합가스는 모두 비가연성으로 판단됩니다. |  | https://www.gasnews.com/bbs/view.html?idxno=60179
2023-02-06 | 안전관리자·교육 | 수소차와 CNG차의 도시가스와 고압가스교육 | 수소차와 CNG차의 도시가스와 고압가스교육은 각각 받아야 되는지 아니면 고압가스교육을 받으면 수소차와 CNG차를 운전할 자격이 동시에 충족되는지 알고싶습니다~ | 고압가스사용자동차운전자(수소차량)교육의 경우, 자동차관리법 시행규칙 별표1 제1호에 따른 대형승합차 운전자만 교육대상입니다. 승용차(수소차 넥쏘등)운전자는 교육대상이 아닙니다. 도시가스사용차량운전자교육과 고압가스사용자동차운전자 교육은 상호 인정되지 않습니다. 다만, 2011년 1월1일 이전에(당시법령에서 도시가스사용차량이 고압가스사용차량으로 적용)고압가스사용자동차운전자 교육을 받은 분에 한해서 도시가스사용자동차운전자 교육을 받은 것으로 봅니다. |  | https://www.gasnews.com/bbs/view.html?idxno=60095
2023-02-06 | 검사 | 고압가스(무수암모니아) 저장시설 안전밸브 분출시험 | 무수암모니아 저장시설 안전밸브 분출검사 관련 문의드립니다. 고압가스 안전관리법 제17조제2항 및 시행령 제39조 별표22에 따라 저장탱크 및 기화기에 부착된 안전밸브를 5년마다 검사 시행 중입니다. 고압가스 안전관리법 제16조의2 제2항 및 시행규칙 제30조 별표8에 따라 하역압축기 안전밸브는 1년, 그밖의 안전밸브는 2년마다 조정하라고 되어있습니다. 궁금한 점이 1. 2년마다 해야하는 그밖의 안전밸브에 기화기에 부착된 안전밸브도 포함되는지 여부를 알고싶습니다. 2. 5년마다 하는 재검사는 법정검사인데 고압가스 안전관리법 시행규칙 제30조의 정기검사는 법정검사가 아닌지 그리고 재검사와 정기검사의 차이점이 무엇인지 궁금합니다. | 질문1에 대하여, 고압가스안전관리법(이하 법) 시행규칙 별표8 점검기준에 따라 압축기의 최종단에 설치한 것은 1년에 1회 이상, 그 밖의 안전밸브는 2년에 1회 이상 작동 점검을 하여야 합니다. 질문2에 대하여, 법 16조의2 제1항에서와 같이 법 제4조에 따른 허가를 받은자나 신고를 한 자 또는 제5조의3에 따라 등록을 한 자는 정기적으로 또는 수시로 검사를 받도록 하고 있습니다. 또한 법 제17조제2항 및 시행규칙 제39조에 따라 용기나 특정설비가 산업통상자원부령으로 정하는 기간의 경과에 따라 재검사를 받아야 합니다. |  | https://www.gasnews.com/bbs/view.html?idxno=60085
2023-02-03 | 거리·배치·설치장소 | 액화석유가스(LPG)저장탱크(저장설비)와 연료전지(도시가스연료)와의 이격거리 | 액화석유가스저장탱크(저장설비)와 연료전지(도시가스연료)와의 이격거리 관련 입니다. 현재 저장탱크는 설치가 되어 있는 상태며, 저장탱크 인근에 연료전지를 신규 설치할 예정으로, 저장탱크의 용량은 50.31t이며, 연료전지의 시간당 생산량은 3,000kw 예정입니다. 액법 및 코드집으로 확인 하였으나 저장탱크와 연료전지의 이격거리는 명확히 명시가 되어 있지 않아 연료전지를 화기의 일종으로 보아 화기와의 이격거리만 유지해도 되는지 질의 드립니다. | ㅇ 액화석유가스 저장소 관련 시설기준을 규정하고 있는「액화석유가스의 안전관리 및 사업법(이하 “액법”) 시행규칙」 별표 5 제2호가목1) 관련 같은 별표 제1호가목1)나)에서 저장설비와 가스설비는 그 바깥 면으로부터 화기를 취급하는 장소까지 8m 이상의 우회거리를 두거나, - 저장설비·가스설비와 화기를 취급하는 장소 사이에는 그 설비로부터 누출된 가스가 유동하는 것을 방지하기 위한 적절한 조치를 하도록 규정하고 있습니다. ㅇ 또한, 같은 별표에서 “화기”에 대해 명시적으로 규정하고 있지 않으나, 위 규정의 화기를 취급하는 장소는 가연성가스의 점화원이 되는 불꽃이 발생할 수 있는 설비가 있는 장소로 사료되므로, - 질의하신 연료전지가 불꽃이 발생하는 형태라면 화기를 취급하는 장소로 보고 액화석유가스 저장소의 저장설비의 외면과 연료전지와는 위 규정에 따른 이격거리를 유지하는 것이 안전관리 상 바람직할 것으로 판단됩니다. ㅇ 그리고, 액법 제2호가목1) 관련 같은 별표 제1호가목6)마)에서 위험장소 안에 있는 전기설비는 누출된 가스의 점화원이 되는 것을 방지하기 위하여 적절한 방폭성능을 갖춘 것일 것으로 규정하고 있습니다. |  | https://www.gasnews.com/bbs/view.html?idxno=60062
2023-02-02 | 검사 | 특정가스사용시설 - 연료전지 검사 여부 | 도시가스 사업법 제 20조 2 - 특정가스 사용시설이란 1. 월 사용예정량이 2천 세제곱미터(제1종보호시설 안에 있는 경우에는 1천 세제곱미터) 이상인 가스사용시설. 다만, 「전기사업법」 제2조제16호에 따른 전기설비 중 도시가스를 사용하여 전기를 발생시키는 발전설비(가스터빈, 가스엔진, 가스보일러 또는 연료전지의 앞부분에 설치된 가스차단밸브 이후의 설비만 해당한다) 안의 가스사용시설과 「에너지이용 합리화법」 제39조제1항에 따른 검사대상기기(이 조 및 제64조제2항에서 “검사대상기기”라 한다)에 해당하는 가스사용시설은 제외한다. ② 제1항제1호 및 제2호에 따른 월 사용예정량의 산정기준은 별표 7 제6호가목에 따르되, 제1항제1호 단서의 검사대상기기가 포함된 가스사용시설에 대하여 월 사용예정량을 산정할 때에는 검사대상기기의 월 사용예정량도 포함되도록 하여야 한다. 라고 규정이 되어있습니다 그러므로 특정가스사용시설 전기사업법 제2조 제 16호에 따라 설치된 연료전지 전단밸브 이후는 특정가스 사용 시설에 포함되지 않으며 , 또한 ‘에너지이용 합리화법‘ 따른 검사 대상 기기가 아니므로 월사용 예정량에도 포함되지 않는 것으로 판단됩니다. 실무현장에서 혼선이 있으니 정확한 답변 부탁드립니다. 특정가스사용시설에 포함되지 않으며 월사용예정에 포함이 된다면 완성검사 또는 공급전 안전점검은 어떻게 해야 하는지 답변 바랍니다. | ㅇ 도시가스사업법 시행규칙 제20조의2 제1항 제1호의 규정에 따라 월 사용예정량이 2천 세제곱미터(제1종보호시설 안에 있는 경우에는 1천 세제곱미터) 이상인 가스사용시설. 다만, 「전기사업법」 제2조제16호에 따른 전기설비 중 도시가스를 사용하여 전기를 발생시키는 발전설비(가스터빈, 가스엔진, 가스보일러 또는 연료전지의 앞부분에 설치된 가스차단밸브 이후의 설비만 해당한다) 안의 가스사용시설과 「에너지이용 합리화법」 제39조제1항에 따른 검사대상기기(이 조 및 제64조제2항에서 "검사대상기기"라 한다)에 해당하는 가스사용시설은 제외하도록 규정하고 있습니다. o 따라서, 연료전지의 앞부분에 설치된 가스차단밸브 이후의 설비가 전기를 발생시키는 순수 발전용이라면 특정가스사용시설에서 제외되므로 월 사용예정량 산정시 포함하지 않아도 될 것으로 판단됩니다. ㅇ 다만, 산업통상자원부 에너지안전과-1552(2014.8.27.) 유권해석 내용을 반영하여 발전소 부지경계 안 가스터빈을 제외한 그 앞부분에 설치된 가스차단밸브 이전의 가스시설은 우리공사의 검사를 실시하도록 규정하였고, ㅇ 또한, KGS FU551 1.9.5.1 및 1.9.5.2의 규정에 따라 가스계량기가 설치되는 경우 ‘가스계량기 최대유량 × 0.8배’, 가스계량기가 설치되지 않는 경우에는 추후 설치 예정인 연소기의 가스소비량을 산정하여 월사용예정량을 산정토록 하고 있습니다. ㅇ 따라서, 위 규정에 따른 월사용예정량이 2,000㎥ 이상일 경우 특정가스사용시설로서 연료전지 앞부분에 설치된 가스차단밸브 이전의 가스시설은 우리공사에서 완성검사를 받아야 함을 알려드립니다. |  | https://www.gasnews.com/bbs/view.html?idxno=60050
2023-01-27 | 안전관리자·교육 | 도시가스 자동차 운전자 교육 이수자의 수소차 운전자 교육 면제 여부 | https://auto.v.daum.net/v/20200904043007575 기사 중 "공사 관계자는 “CNG(압축천연가스) 등 도시가스차 운행교육을 받은 운전자(2009년부터 지난해까지 총 16만5882명)는 수소전기차 운행 교육이 면제돼 일부 수치가 중복될 수 있다”고 해명했다. " 부분에 대하여 도시가스 차 교육 이수자가 수소차 운전교육을 받을 필요가 없는지에 대하여 질문드립니다. | 가스안전교육에 대한 관심에 깊이 감사드립니다. 일단, 공사 규정에 의거하여 해당교육 중 상호인정 여부는 다음과 같습니다. 고압가스 안전관리법 시행규칙 별표31 안전교육 실시방법 비고에 의거, 고압가스자동차 정비원 특별교육을 이수한 사람은 고압가스사용자동차운전자 특별교육을 받은 것으로 보고, 공사 안전교육규정에 의거, 2009년 1월 1일 이전에 압축천연가스사용자동차 운전자 특별교육을 이수한 자는 상기 고압가스사용자동차 운전자 특별교육을 받은 것으로 보고, 2011년 1월1일 이전에 고압가스사용자동차운전자 특별교육을 이수한 자는 상기 도시가스사용자동차운전자 특별교육을 받은 것으로 봅니다. 공사 안전교육규정은 한국가스안전공사 홈페이지 상단>공사소개>경영공시>법령사규>공사사규>안전교육규정>별표2 비고를 참고하시면 됩니다. |  | https://www.gasnews.com/bbs/view.html?idxno=59959
2023-01-27 | 용기·운송·저장 | 수소가스 저장용기 부속품 수리가능 자격요건 질의 | 수소충전소에 설치되어 있는 고압가스 저장용기의 부속품인 플러그 및 밸브에서 누설이나 불량이 발생되었을 시에 수리 및 유지보수 가능 자격요건에 대해 문의를 드립니다. 예를 들어 수리가능 업체는 용기 제조사(제작사) 만 가능한 것인지 아니면 가스시공1종 면허를 소지한 업체도 가능 한지 여부에 대해 질의 드립니다. | ㅇ 수리대상인 플러그/밸브가 제품과 시설 중 어느부분에 해당하는 지 검토하여 수리자격을 판단해야 할 것이며, 압력용기의 기하학적 범위는 KGS AC111(고압가스용 저장탱크 및 압력용기 제조의 시설ㆍ기술ㆍ검사 기준) 1.4.2.1에서 규정하고 있습니다. - 제품에 해당할 경우, 「고압가스 안전관리법」시행규칙 별표13(용기등의 수리기준 및 범위)에 따라 특정설비 부속품(그 부품을 포함)의 교체 및 가공은 특정설비의 제조등록을 한 자가, 특정설비의 부품 교체는 고압가스의 제조허가를 받은 자 또는 검사기관이 실시하여야 할 것입니다. - 시설에 해당할 경우, 「건설산업기본법」시행령 별표1에 따라 가스시설시공업(제1종)이 실시하여야 합니다. 본 답변과 관련하여 추가 문의사항이 있으신 경우 아래로 연락주시면 성심 성의껏 답변 드리겠습니다. |  | https://www.gasnews.com/bbs/view.html?idxno=59949
2023-01-27 | 용기·운송·저장 | 수소가스(47리터)용기 역화방지 설치 필요 여부 | 저희는 산업용 가스 분석기를 공급하는 업체입니다. 가스 분석기 종류는 FID 분석기로 공기 300cc/min와 수소 30cc/min을 사용해서 미세한 불꽃을 만들어 가스의 농도를 분석하는 장비 입니다. 현재 LG화학 여수공장 내에 케비넷 타입 함체에 분석기를 설치하고 외벽에 햇빛 가리개를 설치하고 47리터 수소 가스를 설치했습니다. 이와 같은 경우 ‘고압가스 안전관리법 시행규칙 별표8‘에 명기되어 있는 "수소화염 또는 산소&아세틸렌화염을 사용하는 시설의 분기되는 각각의 배관에는 가스가 역화되는 것을 효과적으로 차단할 수 있는 조치를 마련할 것"에 해당하는지 확인 부탁 드리겠습니다. | KGS FU211(특정고압가스 사용의 시설,기술,검사 기준) 2.8.5 역화방지장치 설치에 따라 수소화염 또는 산소,아세틸렌화염을 사용하는 시설의 분기되는 각각의 배관에는 가스가 역화되는 것을 효과적으로 차단할 수 있는 역화방지를 설치하셔야 합니다. |  | https://www.gasnews.com/bbs/view.html?idxno=59930
2023-01-25 | 용기·운송·저장 | 아르곤 베이스의 저 농도 수소, 염소 혼합가스의 인화성 취급 여부 | 수소 3.23% / 염소 5.31% / 압축 알곤 91.46% 의 혼합가스를 사용하고자 합니다. 해당 가스를 구입하여 보관한다면 폭발성 있는 가스로 취급이 되는지 궁금합니다. 또한 취급이 될 경우 방폭설비를 하게된다고 들었습니다. 이 경우 혼합가스를 실린더가스캐비닛에 저장 사용하면 방폭을 하지 않아도 되는건가요? | 혼합가스에 대한 가연성가스 여부는 ‘KS B ISO 10156’을 통하여 판단할 수 있습니다. 다만, 질의하신 혼합가스(H2 3.23%, Cl2 5.31%, Ar Balance)의 경우 가연성 및 불연성 가스 외(外)에 조연성가스(Cl2)가 함께 혼합된 관계로 3.3에 따른 계산이 불가능 하오니, 3.2의 시험방법을 참고 하시어 가연성 여부를 판단하여야 할 것으로 사료됩니다만, ‘KS B ISO 10156’의 내용과 관련되어서는 주무기관인 국가기술표준원으로 문의를 부탁드립니다. KGS FU111 2.8.8에서는 전기설비가 누출된 가스의 점화원이 되는 것을 방지하기 위해 가연성가스의 저장설비 중 전기설비는 KGS GC101 및 KGS GC102에 따라 방폭성능을 갖도록 규정하고 있습니다. 따라서, 질의하신 바와 같이 실린더캐비닛을 이용하여 가연성가스를 저장하는 경우에도, 그 실린더캐비닛이 설치되는 저장실의 전기설비에 대해서는 위의 규정에 따른 방폭성능을 갖추어야 함을 알려드립니다. |  | https://www.gasnews.com/bbs/view.html?idxno=59855
2023-01-25 | 거리·배치·설치장소 | 수소충전소 내 수소추출설비(개질기)의 도시가스사업법 적용 여부 | 1) KGS FP216에 따른 제조식 수소자동차 충전시설 내 위치한 수소추출설비(개질기)에 대한 도시가스사업법 적용 여부 문의드립니다. - 해당 수소추출설비는 Steam Methane Reforming(SMR) 방식의 이른 바 개질기로, 수소 추출을 위한 도시가스 사용량이 시간 당 약 100 Nm3, 월 사용예정량으로 볼 때 8만 세제곱미터 수준임. - 위 용량은 도시가스사업법 시행규칙 제20조의2 제1항 제1호의 특정가스사용시설(월 사용예정량이 2천 세제곱미터인 가스사용시설)에 해당되는 것처럼 보임. (도시가스 사용량 3 Nm3/hr 이상일 시 월 사용예정량 2천 세제곱미터 초과) - 이에 따라, 제조식 수소자동차 충전시설 설치 시 KGS FP216에 따른 기술검토 외, KGS FU551(도시가스 사용시설의 시설, 기술, 검사 기준) 등에 따른 추가 기술검토를 수행해야 하는지 여부를 문의함. 2) 상기 1)의 시설 내 위치한 냉동설비(1일 냉동능력 20톤 이상인 산업용 설비)에 대해 고압가스 제조 허가 또는 신고의 면제 가능 여부 문의드립니다. 2-1) 1일 냉동능력 50톤 이상인 산업용 냉동설비 : 고압가스 안전관리법 시행령 제3조제1항제4호의 예외 사항 적용 가능 여부 2-2) 1일 냉동능력 20톤 이상 50톤 미만인 산업용 냉동설비 : 고압가스 안전관리법 시행령 제4조제2호의 예외 사항 적용 가능 여부 | ㅇ 답변1) 문의하신 수소자동차충전소 내의 수소추출설비(개질기) 및 도시가스시설에 대한 도법 적용 여부에 대하여 “기준처-939(2019.6.7, 수소자동차 충전시설 검사 및 기준적용 관련 검토 및 회신요청에 대한 회신)”에서 아래와 같이 회신하였습니다. ㅇ 회신내용 : 「고압가스 안전관리법 시행규칙」제2조제1항제16호의 정의에 따라 “가스설비”란 고압가스의 제조·저장 설비 중 가스가 통하는 부분을 말하는 것으로 제조공정 중에 있는 고압가스가 아닌 상태의 가스 및 해당 고압가스제조의 원료가 되는 가스를 포함합니다. 따라서 제조식 수소자동차 충전소에서 제조하는 수소가 발생하는 개질기는 상기의 정의에 따른 가스설비에 해당하며, 개질기 전단의 도시가스가 흐르는 구간은 도시가스사업법을 적용하여야 합니다. ㅇ 상기의 수소자동차 충전소 내 수소추출설비(개질기) 및 도시가스시설에 대한 도시가스사업법 적용여부에 관해 기 회신문과 같이 개질기 전단의 도시가스가 흐르는 구간은 도시가스사업법 적용대상에 해당되며, ㅇ KGS CODE FU551 1.9.5에 연소기가 미설치되거나 일부만 설치할 계획인 경우 월사용예정량산정방법에 대하여 규정(가스계량기의 0.8배 또는 추후 설치예정인 연소기의 가스소비량)하고 있는 바, 해당 기준을 준용하여 산정된 월사용예정량에 따라 기술검토 및 완성검사를 실시하시면 될 것으로 사료됩니다. ㅇ 답변2)「고압가스 안전관리법 시행령」제3조제1항제4호 및 같은 법 시행령 제4조제2호에 따라 가연성가스 또는 독성가스 외의 고압가스를 냉매로 사용하는 것으로서 산업용인 경우 1일의 냉동능력이 50톤 이상인 경우에는 고압가스 냉동제조 허가 대상에, 냉동능력이 20톤 이상 50톤 미만인 경우에는 고압가스 냉동제조 신고 대상에 해당하며, 해당 법령에서는 고압가스 허가 시설 중 고압가스충전시설에 냉동제조시설이 설치되는 경우에 냉동제조 허가 또는 신고를 면제할 수 있도록 하는 규정을 두고 있지 아니합니다. |  | https://www.gasnews.com/bbs/view.html?idxno=59817
2019-03-19 | 안전관리자·교육 | 수소충전소 안전관리자 | 수소충전소 안전관리자 자격과 교육과정과 수소충전소에 근무하려면 어떤 자격(면허)이 필요한지 문의드립니다. | 1. 고압가스충전시설의 안전관리자 선임자격 안전관리책임자 : 시설규모에 따라 가스산업기사, 가스기능사 이상의 자격 안전관리원 : 가스기능사 또는 일반시설안전관리자 양성교육이수자 이상의 자격 고압가스 안전관리법 시행령 별표 3(안전관리자의 자격과 선임 인원)의 고압가스 충전시설 항목을 다음과 같이 안내드립니다. - 저장능력 500톤 초과 또는 처리능력 시간당 2,400㎥ 초과 안전관리 책임자 1명 : 가스산업기사 안전관리원 2명 이상 : 가스기능사 또는 일반시설안전관리자 양성교육이수자 - 저장능력 100톤 초과 500톤 이하 또는 처리능력 시간당 480㎥ 초과 2,400㎥ 이하 안전관리 책임자 1명 : 가스산업기사 안전관리원 2명 이상(자동차용 특정고압가스 충전소는 1명) : 가스기능사 또는 일반시설안전관리자 양성교육이수자 - 저장능력 100톤 이하 또는 처리능력 시간당 480㎥ 이하 안전관리 책임자1명 : 가스기능사 안전관리원(자동자용 특정고압가스 충전소 제외) 1명 이상 : 가스기능사 또는 일반시설안전관리자 양성교육이수자 가스안전교육원에서 일반시설안전관리자 양성교육을 이수하면 고압가스충전시설의 안전관리원 선임자격이 주어집니다. 이외 자세한 사항은 행정관청에 문의하시기 바랍니다. |  | https://www.gasnews.com/bbs/view.html?idxno=56648
2018-12-18 | 검사 | 수소 품질기준 | 연료전지용 수소 품질검사는 고압가스의 품질기준과 품질검사방법 등에 관한 산업통상자원부 고시에 따라 운영되고 있으며, ‘17. 7월에 검사항목이 추가되었습니다. 또한 검사기준은 ISO 제안단계(NP)의 것을 준용하고 있습니다. 현재 ISO 질의단계(DIS)에서 일부 기준이 완화되었는데 국내 기준의 완화 가능성에 대해 문의드립니다. | 고압가스의 품질기준과 품질검사방법은 현행 고시 기준을 적용합니다. 아울러 연료전지용으로 사용되는 수소가스의 고압가스 품질검사 품질기준은 ISO 14687-2 : 2012, ISO 14687-3 : 2014, SAE J2719 국제기준을 인용하였음을 알려드립니다. |  | https://www.gasnews.com/bbs/view.html?idxno=56475
2018-07-24 | 용기·운송·저장 | 수소충전소 허가 | 수소충전소를 설치하려는 지역의 고시로 제조는 ‘일반공업’, 저장은 ‘일반공업, 전용공업‘, 판매는 ’일반공업, 전용공업‘식으로 제한이 있는데 제조(충전)허가를 받을 때 지자체 고시를 충족을 하여야 하는지 문의드립니다. | 수소 충전소의 허가를 받을 시 지자체 고시와의 관계에 대하여는「고압가스 안전관리법」에서는 별도로 규정하고 있지 아니하고 고시에서 규정하고 있는 내용은 해당 지자체로 문의하시기 바랍니다. |  | https://www.gasnews.com/bbs/view.html?idxno=55405
2018-07-24 | 용기·운송·저장 | 수소충전소 허가 | 튜브트레일러 또는 파이프라인으로 수소를 공급 받는 저장식 수소자동차 충전소를 구축할 때, 충전허가만 받으면 되는지 문의드립니다. | 배관 또는 저장설비로부터 공급받은 수소를 압축하여 자동차에 충전하는 경우에는「고압가스 안전관리법 시행규칙」별표 5 제2호의 시설·기술·검사 기준을 준수하여 저장식 수소자동차 충전허가를 받아야 합니다. 자동차 충전이 아닌 용기 및 차량에 고정된 탱크 충전의 경우에는 같은 법 시행규칙 별표 4 제3호에 따라 시설·기술·검사 기준을 준수하여 고압가스 충전허가를 받아야 합니다. 아울러, 각각의 충전허가를 받은 자는 허가받은 내용에 따른 고압가스의 저장 또는 판매를 실시하는 경우에는 별도의 허가를 받지 아니하고 저장 또는 판매가 가능합니다. |  | https://www.gasnews.com/bbs/view.html?idxno=55404
2018-07-24 | 용기·운송·저장 | 수소충전소를 구축 | 기존 LPG·CNG충전소·주유소에 추가로 제조식 수소자동차 충전소를 구축하려면 일반제조 허가를 받으면 되는지와 수소를 탱크로리에 저장하여 판매도 가능한지 문의드립니다. | 개질기를 거쳐 제조된 수소를 압축하여 수소자동차에 충전하는 경우에는 제조식 수소자동차 충전에 해당하고「고압가스 안전관리법 시행규칙」별표 5 제1호의 시설·기술·검사 기준을 준수하여 제조식 수소자동차 충전허가를 받아야 합니다. 자동차 충전이 아닌 용기 및 차량에 고정된 탱크 충전의 경우에는 같은 법 시행규칙 별표 4 제3호에 따라 시설·기술·검사 기준을 준수하여 고압가스 충전허가를 받아야 합니다. 아울러, 각각의 충전허가를 받은 자는 허가받은 내용에 따른 고압가스의 저장 또는 판매를 실시하는 경우에는 별도의 허가를 받지 아니하고 저장 또는 판매가 가능합니다. |  | https://www.gasnews.com/bbs/view.html?idxno=55403
2018-06-19 | 검사 | 암모니아 저장탱크·배관 체크밸브 | 암모니아 저장탱크에 설치된 밴트밸브(글로브밸브 검사품사용) 및 안전밸브 분출구쪽에 체크밸브는 설치하여 배관으로 중화조 탱크로 분출하고자 합니다. 또한, 저장탱크에서 사용처로 가는 배관에 벤트밸브 및 안전밸브 분출구쪽에 체크밸브를 설치하여 중화조 탱크로 분출하여 보냄. 설치되는 체크밸브들도 필히 독성가스 검사품으로 설치하여야 되는지 문의드립니다. (밴트밸브의 후단 및 안전밸브 분출구 쪽은 고압가스로 적용이 안되는 것으로 압니다.) | 고압가스안전관리법 시행규칙 별표8 제1호6)가)에 따라 고압가스설비에는 그 설비 안의 압력이 상용압력을 초과하는 경우 즉시 그 압력을 상용압력 이하로 되돌릴 수 있는 안전장치를 설치하는 등 필요한 조치를 하도록 되어 있습니다. 고압가스안전관리법 시행규칙 제2조제1항제2호에 따라 암모니아는 독성가스로 지정되어 있으며, KGS FU111 2.8.1.8에 따라 독성가스의 설비에 설치하는 가스방출관은 그 독성가스의 중화를 위한 설비 안에 설치하도록 되어 있습니다. 고압가스안전관리법에서는 안전밸브의 방출관에 체크밸브 설치에 관한 규정은 명시하고 있지 않으나 안전밸브 방출관은 안전밸브 성능 및 작동에 이상에 없도록 설치하도록 되어 있습니다. 외국규격 API 520에 따르면 안전밸브 방출관을 선정할 경우 안전밸브의 특성, 종류 및 배압 등을 고려하여 안전밸브 성능에 지장이 없도록 설계하고 특히, 방출관 설계시 배압은 각각의 안전밸브 제조시 규정한 배압 값을 초과하지 않도록 규정하고 있습니다. 따라서 안전밸브 방출구 후단에 체크밸브를 설치하는 것은 체크밸브 설치에 따른 배압의 증가 등에 대한 적정성 여부 및 체크밸브의 오작동 시 또 다른 대형 사고로 이어질 수 있으므로, 체크밸브를 설치하지 않는 것을 권장해드립니다. 다만, 면밀한 검토 후에 체크밸브 설치 시 체크밸브의 오작동을 고려하여 독성가스배관용 밸브를 사용해야할 것으로 판단됩니다. |  | https://www.gasnews.com/bbs/view.html?idxno=54696
2018-06-05 | 수소용품·인증 | 연료전지시스템 공기 급기 덕트 | 한 장소에 연료전지시스템(강제급배기식)을 여러 대 설치할 경우에도 커다란 공기 덕트로 공기를 공급한 후 연료전지 각 시스템 마다 공기 덕트를 연결하여 공기를 공급 가능한지 문의드립니다. | 질의하신 내용 관련하여, KGS CODE FU551(도시가스 사용시설의 시설·기술·검사기준) 2.7.2.2.13에 따라 배기통의 재료는 스테인레스 강판 또는 배기가스 및 응축수에 내열·내식성이 있는 것으로서 한국가스안전공사 또는 공인시험기관의 성능인증을 받은 것을 사용하도록 규정하고 있습니다. 따라서, 문의하신 연료전지가 성능인증을 받은 급·배기통을 설치할 수 있는 급·배기구 규격을 가진 경우 상기기준에 따라 성능인증을 받은 급·배기통(현재 강제급배기식으로서 2중구조의 급·배기통만 성능인증을 받고 있음)을 사용하셔야 하며 질의내용과 같이 급기와 배기를 분리하여 설치하는 것은 불가능 할 것으로 사료됩니다. 다만, 성능인증을 받은 급·배기통을 설치할 수 없는 급·배기구 규격을 가진 연료전지의 경우에는 같은 코드 2.7.2.2.24에 따라 제조자가 제시한 시공지침을 따르시면 될 것으로 사료됩니다. 추가로, 설계단계검사시 단독 급·배기식 연료전지는 2중구조의 급·배기통으로 검사를 받으므로, 공동급기에 대한 안전이 입증 되지 않아 안전관리상 바람직하지 않을것으로 사료됩니다. |  | https://www.gasnews.com/bbs/view.html?idxno=54371
2017-11-21 | 수소용품·인증 | 도시가스 사용하는 연료전지 | 요즘 가정용 (단독, 공동주택) 으로 연료전지와 가스건조기를 사용하고 있습니다(가스를 사용함). 가정용(단독, 공동주택)으로 연료전지 및 가스건조기를 사용할 경우에는 월 사용량에 포함시키는지 궁금하며 연소기가 월사용량으로 잡히면 가정용이 업무용으로 바뀌는지 궁금합니다. | 질의하신 내용 관련, KGS CODE FU551 1.9.1 및 1.9.2는 다음과 같이 규정하고 있습니다. 1.9 월사용예정량 산정기준 - 1.9.1 월사용예정량은 다음 식에 의하여 산출한다. Q = {(A×240)＋(B×90)}/11000 여기에서, Q : 월사용예정량 (단위 : ㎥) A : 산업용으로 사용하는 연소기의 명판에 기재된 가스소비량의 합계 (단위 : ㎉/h) B : 산업용이 아닌 연소기의 명판에 기재된 가스소비량의 합계 (단위 : ㎉/h) 1.9.2 1.9.1에서 “가스소비량의 합계”는 다음 방법에 따른다. 다만, 가정용으로 사용하는 연소기의 가스소비량은 합산대상에서 제외한다. 따라서, 월사용예정량 계산 시 사용되는 가스소비량의 합계에서, 가정용으로 사용하는 연소기의 가스소비량은 제외됩니다. |  | https://www.gasnews.com/bbs/view.html?idxno=50506
2017-10-10 | 용기·운송·저장 | 수소가스홀더 관련 | 4.9톤 질소 저장탱크와 80㎥수소가스홀더를 설치하여 사용하는 것이 저장소 설치허가대상에 해당하는지 문의드립니다. | 「고압가스 안전관리법 시행규칙」 별표 1 제2호에 따라 용기 또는 저장탱크 사이의 중심거리가 30m 이하인 경우에는 각각의 저장능력을 합산하여야 합니다. 또한 질의하신 바와 같이 수소튜브트레일러와 수소홀더를 설치하여 사용하는 경우 4.9톤 질소 저장탱크와 저장능력을 합산하여야 하는 대상은 수소홀더가 아닌 수소튜브트레일러로 판단됩니다. 따라서, 질소 저장탱크와 수소튜브트레일러를 질의하신 바와 같이 설치하는 것은 같은 법 제4조제3항에 따른 저장소 설치허가대상에 해당합니다. |  | https://www.gasnews.com/bbs/view.html?idxno=49659
2017-06-01 | 용기·운송·저장 | 암모니아 충전(제조)시설 | 제목 관련하여 암모니아 충전시설에서 암모니아 저장탱크를 설치하고자 합니다. 이에 대하여 지반조사를 실시하고자 합니다. 여기서 지반조사의 시추공(구멍) 몇개를 해야 하는지 궁금합니다.(1/9) | 저장탱크의 기초는 지반침하로 그 설비에 유해한 영향을 끼치지 않도록 KGS FU111 2.2 기준에 따라 지반조사, 기초공사 및 고정조치를 하여야 하며, 지반조사는 해당 장소에 있어서 과거의 부등침하 등의 이력조사, 보링 등의 방법으로 실시하여야 합니다. 질의하신 내용과 같이 보링에 의한 지반조사를 실시할 경우 시추공의 수량은 관련 상세기준에서 별도로 규정하지 않습니다. 다만, 저장탱크 설치장소의 지반 종류에 따른 지반조사 전문가의 의견을 들어 조사하여야 할 것으로 판단됩니다. |  | https://www.gasnews.com/bbs/view.html?idxno=46323
2016-11-24 | 거리·배치·설치장소 | 수소탱크 안전거리 | 3450m³ 저장하는 수소탱크 주위에 방폭등이 아닌 일반등을 설치하기 위한 안전거리는 몇 미터입니까?(8/5) | 가연성 고압가스시설에서 상용상태, 정비보수 또는 누출 등으로 인하여 가연성가스가 체류하여 가연성가스가 폭발할 위험이 있는 농도에 도달할 우려가 있는 장소를 위험장소로 구분하고 있으며, 우리공사에서는 수소 가스시설에 대한 위험장소에 대한 권장거리를 용기, 장치 배관등의 연결부, 봉인부, 개구부(건축물 내에 설치된 경우, 건축물내 위험장소) 등을 주요 위험원으로 보고 위험원으로 부터 4.5m 이내로 위험장소로 구분하고 있습니다. 또한, 위험장소내 설치하려는 전기설비는 KGS GC201 2.2에서 정하는 방폭기기 선정기준에 적합한 방폭성능인증품을 사용하여야 합니다. |  | https://www.gasnews.com/bbs/view.html?idxno=40764
2016-07-28 | 거리·배치·설치장소 | 황화수소용기 저장소 설치기준 | 황화수소 용기보관실 통풍구의 위치, 크기, 보관실 면적, 벽체재료 등의 시설기준·기술기준은 어떻게 되는지 알고 싶습니다.(3/30) | 황화수소는 「고압가스 안전관리법 시행규칙」제2조제1항제1호 및 제2호에 따라 가연성·독성가스로 분류되며 같은 법 시행규칙 제2조제2항제2호에 따라 액화가스인 경우 1톤, 압축가스인 경우 100세제곱미터 이상을 저장하는 저장소를 설치하려는 자는 같은 법 시행규칙 별표 8(고압가스 저장·사용의 시설·기술·검사 기준)에 따른 시설기준 및 기술기준을 준수하여야 합니다. 첨부된 「고압가스 안전관리법 시행규칙」 별표 8을 참고하세요. |  | https://www.gasnews.com/bbs/view.html?idxno=36774
2014-09-12 | 허가·신고 대상 여부 | 암모니아 냉동 제조시설 | 암모니아 냉동제조시설에서 오일드럼 추가 설치시 변경허가 대상인지 궁금합니다.(7/8) | 고압가스안전관리법 시행규칙 제4조(변경허가 사항 등)에 따라 오일드럼을 추가 설치하는 경우에는 변경허가 대상에 해당하지 않아 별도의 기술검토 등의 절차는 없습니다. 다만, 이 경우 사업자는 고압가스 법령에서 규정하는 시설기준(내압, 기밀시험 등)을 자율적으로 준수하여야 할 것입니다. |  | https://www.gasnews.com/bbs/view.html?idxno=25278
2014-06-10 | 용기·운송·저장 | 수소저장소내 크레인 방폭관련 | 수소저장소내 크레인을 설치 하고자 하는데 어느 선까지를 방폭으로 해야 하는지, 권 상 호이스트와 집전자 부분만 하면 되는건 지 아니면 주행레일측(빔 및 주행바퀴 부분 )도 같이 검토를 해야 하는지? (6/3) “고압가스안전관리법 시행규칙 별표 8 1. 고압가스저장 6)사고예방설비기준 라)가연성가스(암모니아, 브롬화메탄, 및 공기 중에서 자기발화하는 가는 제외한다)의 저장설비 중 전기설비는 그 설치장소 및 그 가스의 종류에 적절한 방폭성능을 가진 것일 것.” 저장실내 전기설비는 적절한 방폭성능을 갖추어야 합니다. |  |  | https://www.gasnews.com/bbs/view.html?idxno=24835
2013-08-12 | 검사 | 수소 집합장치 | 수소 500㎥ 이하를 사용하고 있고 법정 방폭설비 및 특정신고사업장으로 집합장치에서 수소 5%와 질소 95%를 혼합해 공장 내부로 보내고 있습니다. 이때 공장 내부 장비 주변에도 법으로 가스누출경보기나 기타 안전설비를 의무적으로 갖추어야 하는지? (6.13) KGS FU211(특정사용의 시설·기술·검사 기준) 2.8.2에 공기보다 무거운 가연성가스의 저장설비에는 가스가 누출될 경우 이를 신속히 검지하여 효과적으로 대응할 수 있게 하려면 가스누출검지경보장치를 설치해야 하므로 수소의 경우에 별도의 설치규정은 없습니다. 또한, 고압가스안전관리법시행령 제2조 1호에 따라 수소가스의 사용압력이 고압가스(1㎫ 이상)에 해당하지 않는 경우에는 특정고압가스사용시설 시설기준의 적용을 받지 않습니다. |  |  | https://www.gasnews.com/bbs/view.html?idxno=23504
2012-12-03 | 검사 | 암모니아 저장탱크 재검사 | 지상식(수평형) 암모니아 저장탱크 재검사때 보온재 제거하고 검사를 받아야 하는지? (8.17) 저장탱크 재검사 항목 및 재검사 시기는 KGS AC116 2.1 및 2.2 항목에 명시되어 있으며 외관검사때 저장탱크 보온재를 제거한 후 외관검사를 해야 할 것으로 판단됩니다. |  |  | https://www.gasnews.com/bbs/view.html?idxno=22750
2012-02-14 | 용기·운송·저장 | 암모니아 수용액(NH4OH) 취급 | Q. 1. 암모니아 수용액(NH4OH), NaOH(수산화나트륨), H2SO4(황산)를 이용하는 공정에 방폭설비를 꼭 해야 하는지? (12.15) - 옥외 암모니아 탱크 : 30ton 암모니아 수용액 농도 : 25% 하루 소모량 : 0.1ton - 옥내 암모니아 탱크(저장용기) : 30ton 암모니아 수용액 농도 : 11% 하루 소모량 : 0.1ton 환기조건 : 자연환기 - 옥외 NaOH 탱크(저장용기) : 100ton NaOH 수용액 농도 : 45% 하루 소모량 : 6ton - 옥내 NaOH 탱크(저장용기) : 12ton NaOH 수용액 농도 : 6% 하루 소모량 : 6ton 환기조건 : 자연환기 - 옥외 H2SO4 탱크(저장용기) : 10ton NaOH 수용액 농도 : 70% 하루 소모량 : 0.8ton - 옥내 NaOH 탱크(저장용기) : 3ton NaOH 수용액 농도 : 3% 하루 소모량 : 0.8ton 환기조건 : 자연환기 A. 상용온도에서 압력이 1㎫ 이상인 압축가스 또는 상용온도에서 압력이 0.2㎫ 이상인 액화가스는 고압가스안전관리법 시행령 제2조에 따라 고압가스에 해당합니다. 가열·가압하지 않고 저장·사용하는 수용액은 고압가스의 범위에 속하지 않으므로 고압가스안전관리법의 적용을 받지 않을 것으로 생각됩니다. 「고압가스 안전관리법 시행령」제2조 고압가스의 종류 및 범위 「고압가스 안전관리법」(이하 ‘법’이라 한다) 제2조에 따라 법의 적용을 받는 고압가스의 종류 및 범위는 다음 각 호와 같다. 다만, 별표 1에 정하는 고압가스는 제외한다. 1. 상용(常用)의 온도에서 압력(게이지압력을 말한다. 이하 같다)이 1㎫ 이상이 되는 압축가스로서 실제로 그 압력이 1㎫ 이상이 되는 것 또는 35℃의 온도에서 압력이 1㎫ 이상이 되는 압축가스(아세틸렌가스는 제외한다.) 2. 15℃의 온도에서 압력이 0㎩을 초과하는 아세틸렌가스 3. 상용온도에서 압력이 0.2㎫ 이상이 되는 액화가스로서 실제로 그 압력이 0.2㎫ 이상이 되는 것 또는 압력이 0.2㎫이 되는 경우는 온도가 35℃ 이하인 액화가스 4. 35℃의 온도에서 압력이 0㎩을 초과하는 액화가스 중 액화시안화수소·액화브롬화메탄 및 액화산화에틸렌가스 |  |  | https://www.gasnews.com/bbs/view.html?idxno=18279
2011-08-29 | 거리·배치·설치장소 | 입형 수소저장탱크 시설 | Q:수소저장탱크(v=100㎥ 저장탱크, 상용압력-3㎫)는 공기보다 가벼운 가연성가스로 가스누설 시 지상으로 가스가 누출되어 안전 및 관리에 많은 문제점이 있어 지상 방호벽(높이 : 2m 이상) 안에 저장시설을 설치해 온도상승 방지장치 및 방출관을 저장탱크 상부에서 설치하는 경우 지상설치가 가능한지? (5.4) A:고압가스저장시설의 설치기준은 고압가스안전관리법 별표[8] 고압가스 저장, 사용의 시설, 기술, 검사기준 1. 고압가스 저장 및 KGS FU111 고압가스저장의 시설, 기술, 검사기준 2.3 저장설비 기준 2.3.3.1.2 저장탱크의 지하설치 2.3.3.1.3 저장탱크(처리설비)의 실내 설치 등 관련 규정에 따라 설치해야 하며 저장탱크의 지상 및 지하설치에 관한 규정은 없으며, 설치 현장 여건과 관할 행정관청에서 지정된 조례 등을 참고해 필요한 탱크설치 방법을 선택하면 됩니다. 또한, 지하 및 지상설치의 안전성은 공사에서 판단할 수 없습니다. 다만 수소저장시설은 대부분 지상에 설치해 사용하고 있습니다. |  |  | https://www.gasnews.com/bbs/view.html?idxno=17407
2010-08-16 | 검사 | 수소 혼합가스 검지기 | Q:1. 40L실린더에 H2-10%, CO2 -10%, N2-BAL 혼합가스를 병원 연구실에서 사용할 경우, 검지기를 설치해야 하는지? 2. 수소 용기를 조정기에 연결하여 사용할 경우, 안전관리규정은? (4.23) A:1. 고압가스 안전관리법 시행규칙 제2조제1항제1호에 수소는 가연성가스에 해당하며, 가연성가스에 해당합니다. 또한, 수소는 공기 중의 폭발범위가 4~75%로, 수소 10%, 이산화탄소 10%, 질소 80%의 혼합가스의 경우에도 폭발범위의 상한과 하한의 차가 20% 이상으로 가연성가스에 해당합니다. 다만, 고압가스 안전관리법 시행규칙 별표8 제2호 및 KGS FU211 2.8.2에 독성가스 및 공기보다 무거운 가연성가스의 저장설비에는 누출검지경보장치를 설치해야 하나, 위의 가스의 경우 공기보다 가벼운 가연성가스로서 누출검지경보장치를 설치하지 않을 수 있습니다. 2. 동법령에서는 특정고압가스사용시설에 대하여 안전관리규정을 작성하도록 정하고 있지 않습니다. 다만, 특정고압가스사용시설의 경우 KGS FU211의 시설기준 및 기술기준을 준수하여 합니다. 또한 같은 법 제10조 및 같은 법 시행규칙 제16조에 고압가스제조자 또는 고압가스판매자는 고압가스를 수요자에게 공급할 때 그 수요자의 시설에 대해 안전점검을 실시해야 합니다. 또한, 그 수요자에게 1년에 1회 이상 가스의 사용방법 및 취급요령 등 위해예방을 위한 계도물을 작성ㆍ배포해야 합니다. 다만, 허가대상시설 또는 특정고압가스사용신고자의 경우에는 그러하지 아니합니다. 그 외에도 공급자는 수요자시설에 개선권고를 하고, 개선하지 않을 경우 공급중단 및 시장ㆍ군수 또는 구청장에 신고해야 합니다 |  |  | https://www.gasnews.com/bbs/view.html?idxno=15965
2010-07-27 | 거리·배치·설치장소 | 수소배관 플랜지 | Q:수소배관의 플랜지부에 테이프를 붙여 사용할 수 있는지?(4.22) A:고압가스 안전관리법 시행규칙 별표8제2호 관련 KGS FU211 2.1.1.1에 가연성가스의 가스설비 및 저장설비 외면과 화기(그 설비내의 것을 제외한다)를 취급하는 장소 사이에 유지해야 하는 안전거리는 우회거리 8m(산소의 저장설비는 5m) 이상으로 하며 작업에 필요한 양 이상의 연소하기 쉬운 물질을 두지 않도록 정하고 있다. 가연성가스인 수소배관의 플랜지부에 가연성 물질인 테이프를 붙여 사용하는 것은 안전관리상 바람직하지 않습니다. KGS FU211 2.1.1 화기와의 거리 2.1.1.1 가연성가스의 가스설비 및 저장설비 외면과 화기(그 설비 내의 것을 제외한다)를 취급하는 장소 사이에 유지해야 하는 안전거리는 우회거리 8m(산소의 저장설비는 5m) 이상으로 하며, 작업에 필요한 양 이상의 연소하기 쉬운 물질을 두지 아니한다. |  |  | https://www.gasnews.com/bbs/view.html?idxno=15900
2010-04-05 | 거리·배치·설치장소 | 암모니아 저장시설 설치 | Q:1. LPG와 질소 저장시설에 암모니아 저장탱크를 추가로 설치할 경우 기존 탱크와의 이격거리는? 1) LPG 저장시설(20톤) 1기. 2) 액체질소탱크(4.95톤) 1기(LPG 저장시설과 질소탱크 거리:3m). 3) 검토 중인 저장(암모니아)시설:10톤 저장탱크 1기(설치예정지:암모니아 저장시설과 질소탱크 거리:2m) 2. LPG 저장시설의 안전관리책임자가 암모니아저장탱크의 안전관리책임자 겸직 가능한지?(1.28) A:1. 고압가스 안전관리법령에서는 암모니아저장탱크와 질소저장탱크의 이격거리에 대해 별도로 정하고 있지 않으나, 저장탱크의 점검 및 유지ㆍ보수를 위해 일정 거리를 유지해야 할 것입니다. 2. 같은 법 시행규칙 별표 1 제2호에 질소와 암모니아 저장설비의 거리가 2m인 경우에는 저장능력 합산대상에 해당하며, 저장능력은 14.95톤이 됩니다. 같은 법 시행령 별표 3에 저장능력 30톤 이하인 경우에는 안전관리총괄자 1명, 가스기능사 또는 일반시설 안전관리자양성교육이수자 자격을 갖춘 안전관리책임자를 1명 선임해야 합니다. 안전관리책임자의 겸직가능 여부에 대하여는 기업 활동 규제완화에 관한 특별조치법 제31조에 따라 가능할 것으로 판단되나, 자세한 내용은 지식경제부 규제개혁법무담당관실(02-2110-5222)로 문의 바랍니다. |  |  | https://www.gasnews.com/bbs/view.html?idxno=15556
2010-02-22 | 검사 | 수소저장시설 정기검사 | Q:수소저장시설에 정기검사 항목은? (1.22) 1.사용목적: 강판열처리 2.사용압력: 0.49㎫ 3.저장능력: 100㎥×4기(최고 충전압력 3.15㎫) 4.설치일시: 2008년 2월 A:1. 정기검사 항목은 고압가스안전관리법 시행규칙 제30조3항 별표8(고압가스 저장시설)에 정기(자율)검사를 실시하고 있습니다. 2. 검사주기는 고압가스안전관리법 시행규칙 제30조2항 별표19에 고압가스특정제조자 외의 가연성가스·독성가스 및 산소의 제조자·저장자 또는 판매자(수입업자를 포함한다)는 최초의 완성검사증명서를 발급받은 날을 기준으로 매 1년마다 정기검사를 받아야 하며, 귀 사에서 사업개시 시 허가관청에 제출하신 안전관리규정에 자율검사의 시기 등이 명시되어 있습니다. |  |  | https://www.gasnews.com/bbs/view.html?idxno=15431
2009-04-02 | 거리·배치·설치장소 | 암모니아 ISO탱크 운반자 등록 (73) | Q:산업자원부고시 제2006-45호의 ISO 규격과 상이한 외국 암모니아 제조사 소유의 탱크컨테이너를 임대해 6개월 이내에 반송하고 있습니다. 이 경우 ISO탱크컨테이너에 대한 운반자 등록을 하는지 ? A:지식경제부령 제18호(2008.7.16) 운반자등록대상에 국제표준화기구(ISO)의 규격에 따른 암모니아용 탱크컨테이너가 추가됐으며, 「고압가스 안전관리법 시행령」 제15조제1항제8호에 고압가스를 수입할 목적으로 수입되어 6개월 이내에 반송되는 외국인 소유의 용기로 외국에서 검사를 받은 탱크컨테이너의 경우도 운반자 등록대상에 해당됩니다. |  |  | https://www.gasnews.com/bbs/view.html?idxno=14220
2009-03-06 | 용기·운송·저장 | 암모니아 분해로 설치 | Q:열처리업체로 하루 50kg×2 액화암모니아 사용설비를 운영하려 합니다. 용기(50kg)는 외부배관을 통해 분해로 연결하고 분해로는 내부에 설치하여 열처리를 진행하려 합니다. 설치에 따른 법적규정이 있는지? (8.5) A:액화암모니아 100kg 저장 및 사용은 고압가스안전관리법제20조에 특정고압가스로 규정되어 사용신고대상이며 동법시행규칙제47조에 규정된 시설기준 및 기술기준을 준용 시공후 공사로부터 법정검사를 수검 받아야 하는 시설입니다. 암모니아 용기에 대한 저장은 별도의 시설기준을 완비한 보관실에 설치토록 규정되어 있으며, 분해로에 대한 실외설치기준은 별도로 규정되지 않으나 기본적으로 사용시설내에는 경보설비 및 중화설비와 연동토록 규정되어있음을 안내합니다. 특정고압가스사용시설 시설기준 및 기술기준은 고압가스안전관리법시행규칙별표29를 참고 바랍니다. |  |  | https://www.gasnews.com/bbs/view.html?idxno=11165
2008-06-23 | 허가·신고 대상 여부 | 수소제조시설 사용 허가 | Q: 생산시설 확장으로 수소발생기를 구입하고자 합니다. 물을 전기분해해 수소를 생산하는 팩키지타입이며, 수소는 포집하여 생산라인에 사용하고 산소는 공기중에 방출합니다. 생산과정 설계사용 압력: Max 3bar (약 3㎏/㎠)이하, 가스생산량: 8N㎥/hr (8,000 l/hr)입니다. 수소제조설비는 고법, 일반제조시설 중 무엇으로 허가가 가능한지. 이후 수소제조시설의 안전관리상 갖추어야 하는 안전조치는. (4.01) A: 고압가스는 「고압가스 안전관리법 시행령」 제2조에 따라 상용의 온도에서 압력이 1㎫이상이 되는 압축가스 등을 말하므로, 물을 전기분해하여 그 압력이 1㎫미만인 압축수소가스는 동 법령의 적용을 받지 않는다. 다만, 수소가스는 폭발의 위험성이 큰 가스이므로 안전장치로는 가스누출경보기 및 강제통풍장치 등이 있다. |  |  | https://www.gasnews.com/bbs/view.html?idxno=10749

## 규제애로_개선현황
분야 | 과제 | 소관부처 | 애로사항 | 진행상태 | 개선내용
수전해 | 수전해 금속재료 내식성능 검사 간소화 | 산업통상자원부 | ‘유체가 통하는 부분’을 내식성능 시험의 대상으로 규정하고 있어, 내식성이 우수함에도 시험을 위해 의무적으로 시편 별도 제작 필요 | 개선 완료, KGS AH271 개정(2023.10) | 이미 내식성을 갖는 것으로 인정할 수 있는 규격재료 등*을 사용하는 경우 불필요한 내식 성능시험을 생략 * 스테인리스 강관 등 KS규격재료(22종), 규격재료와 동등 이상의 기계적 성질 및 화학적 성분을 갖는 재료, 내식성이 있음을 한국가스안전공사에서 기(旣) 확인한 재료
수전해 | 수전해 밸브 내구성능 시험기준 개선 | 산업통상자원부 | 공인인증기관의 인증품이 아닌 자동차단밸브의 내구성능 확인을 위한 밸브 개폐반복횟수(25만회)가 제품의 작동 빈도, 설계 수명 등 대비 과도 | 개선 완료, KGS AH271 개정(2023.10) | ➊ 오작동 및 기능 손상에도 위험한 상황으로 이어질 우려가 없는 자동차단밸브는 내구성능 시험대상에서 제외함 ➋ 밸브 개폐 횟수가 측정·기록·관리되며, 개폐 횟수가 지정 값의 85% 초과 시 경보가 표시되고 지정 값의 90% 초과 시 시동이 불가한 구조인 경우 내구 성능의 개폐 횟수로 “지정 값(제조자 제시 값)”을 적용
수전해 | 수전해 설비 수소품질(수분 농도) 기준 완화 | 산업통상자원부 | 기존에 요구되던 수소품질(수소 중 수분의 농도 5ppm 이하)을 충족하기 위해 필요이상의 고성능 수분제거기 등을 적용하여 설계·제작 비용이 불필요하게 증가 | 개선 완료, KGS AH271 개정(2023.10) | 연료전지 공급용도가 아닌 것으로서 정격 수소생산 압력이 5㎫ 이하인 설비*는 수분의 제한량을 50μmol/mol(50ppm)으로 완화 * 압력이 높아지는 경우 수소 중 수분이 응축될 우려가 있음
수전해 | 수전해 배관재료 기준 완화 | 산업통상자원부 | 수용액이 통하는 배관은 금속재료만 허용하고 있으나, 내식성능이 입증된 경우에도 금속재료 이외의 비금속재료 사용 불가 | 진행중 | 내부 유체의 화학적, 기계적 특성 등을 반영한 안전기준 개발을 통해 비금속 재료 사용도 허용하여 수전해 설비 제조단가 절감 및 보급확대 지원
수전해 | 수전해 전장부품 전자기 적합성능 시험방법 합리화 | 산업통상자원부 | 현장제조형 대용량 수전해설비의 경우 전장부품의 규모가 크고 종류가 다양하여 전자기 적합성능 실시가 곤란* * 전자기 적합성능 시험장치(쉴드룸) 보다 설비의 규모가 큰 경우 시험을 위한 별도 모사장치 구성이 필요하여 추가적인 부담 발생 | 개선 완료, 수소용품 검사업무 지침 개정(2024.12) | 수전해 설비를 제품형과 현장제조형으로 이원화하여 현장제조형 설비는 자동제어시스템 및 주요 전장부품*만 전자기 적합성능 실시하도록 완화 * 부품단위의 경우 공인시험 검사기관이 인증한 시험성적서 제출시 설계단계 검사 면제
수전해 | 모듈형 수전해설비 비상제어 기준 합리화 | 산업통상자원부 | 셀/스텍에 이상이 발생한 경우 전체 수전해 설비를 정지토록 규정하고 있어, 스택이 2개 이상인 모듈형 수전해 시스템도 하나의 스택 이상시에도 전체 설비 정지 | 진행중 | 제어장치의 구성 및 비상정지 특성 등을 고려하여 고장난 스택을 안전하게 정지하고 수전해설비는 정상동작 할 수 있도록 하는 안전기준 개발
수전해 | 모듈형 수전해설비 내압성능 검사 완화 | 산업통상자원부 | 모듈형 수전해 설비 내 모든 개별 스택에 대하여 내압·기밀성능을 확인해야 하는 반복시험이 요구되어 인력·시간·비용부담 발생 | 검토 진행중 | 내압성능 검사는 개별 수전해 장비의 수소 누출을 방지하는 가장 중요한 검사로 내압 성능시험 기준완화 적정 여부에 대해 실제 모듈형 수전해설비 실증을 진행하며 검토 필요
수전해 | 소형 수전해설비 수소·산소 측정기기 설치기준 완화 | 산업통상자원부 | 실험실용 소형 수전해설비도 수소누출검지기 및 가스농도분석기가 필요하나, 수소누출 검지기는 소형 방폭제품이 없고 가스농도 분석기는 수전해설비보다 고가 | 검토 진행중 | 수소 폭발의 위험성은 수전해설비 크기에 관계 없이 동일하므로 안전운전 및 안전정지가 가능한 범위 우선 검토 후 기준 완화 여부 결정
수전해 | 소형 수전해설비 전기히터 예외 인정 | 산업통상자원부 | 소형 전기히터는 범용적으로 사용되는 제품이 아니므로 공인인증품이 드물며, 공인인증을 획득하기 위한 과정에서 비용·시간 발생 | 검토 진행중 | 수소폭발의 위험성은 수전해설비 크기와 관계 없이 동일하므로 안전운전 및 안전정지가 가능한 범위 우선 검토 후 기준 완화여부 결정 필요
수전해 | 수전해 제조시설 검사기준 완화 | 산업통상자원부 | 대용량 수전해설비는 공장에서 양산하는 것이 아닌 현장에서 직접 제조·설치됨에도 불구하고 기존 양산제품과 같은 검사체계 적용 | 개선 완료, 수소용품 검사업무 지침 개정(2024.12) | ➊ 현장제조형 수소용품(수전해 설비) 성능확인의 경우 공인인증기관의 인증서를 제출하는 경우 전장부품 시험 항목 갈음 ➋ 현장설치형 대용량 수소추출설비에 한해서는 수소용품에서 제외
수전해 | 수전해 제조시설 첨단업종 추가 | 산업통상자원부 | 「 산업직접법」상 ‘첨단업종’에 수소산업코드(산업분류코드-C코드-2917)가 없어 자역녹지지역(용인시 조례)에 공장을 짓고도 공장설립 및 제조시설 인허가가 불가능한 상황 | 검토 진행중 | 2024년 첨단업종 개정 연구용역을 통해 검토 후 수전해설비를 반영하는 것으로 결정되었으며, 현재 수전해 종류별 첨단업종으로 인정되는 세부기준 설정 중
수전해 | 수전해 설비 운영시설 관련 규제샌드박스 절차 간소화 | 산업통상자원부 | 국내 다수기업이 규제 샌드박스를 통해 수전해 시설 인허가 절차를 이행 중이며, 기존 승인제품 도입을 위해 반복적인 규제 샌드박스 승인 및 이행 필요 | 진행중 | 규제 샌드박스 승인기간을 줄이는 ‘신속처리절차(패스트트랙)’ 도입을 위해 「산업융합 촉진법」 일부개정 예정
수소충전소·운송 | 충전소와 보호시설과의 이격거리 합리화 | 산업통상자원부 | 운영중인 수소충전소와 인접하여 보호시설이 신축되는 경우 시설기준 위반으로 충전소 지속 운영 곤란 | 개선 완료, KGS FP216, 217 개정(2025.6) | 방호벽 설치, 안전설비 보강 등의 조치를 통해 보호시설과의 거리 및 사업소 경계와의 거리를 완화할 수 있는 근거규정 마련
수소충전소·운송 | 공공기관 부지에 충전소 설치 시 특례(수의계약 등) 적용 | 산업통상자원부 | 수소충전소 구축을 위한 부지확보를 위해 공공기관 부지 내 사용 허가 확대 필요 | 진행중 | 「 환경친화적 자동차의 개발 및 보급 촉진에 관한 법률」 개정 검토
수소충전소·운송 | 수소충전소 방호벽 유형에 PC(Precast Concrete)공법 추가 | 산업통상자원부 | 수소자동차 충전소에서 일체형 철근 콘크리트, 콘크리트 블록 및 강판제 외의 방호벽 설치 불가 | 진행중 | PC 공법 방호벽 성능 검증 실증을 진행하여 성능 확인후 개정
수소충전소·운송 | 수소충전소 압력용기 재검사 주기 통합관리 | 산업통상자원부 | 수소충전소 내 압력용기의 재검사 주기를 통합관리 할 수 있도록 허용 필요 | 개선 완료, 현행 기준 변경없이 개선 | 사업소 내 압력용기 중 가장 먼저 재검사 시기가 도래하는 압력용기에 맞추어 재검사를 실시하여 재검사주기 통일 진행
수소충전소·운송 | 충전소 B2B 수소공급가격 정산기준 마련 | 산업통상자원부 | 수소 공급사와 충전소의 법적 수소 계량방식의 부재로 인해 사업자 간 측정 방식을 달리 적용하여 수소 상거래에 대한 분쟁 발생 | 진행중 | 유통사-충전소 간 질량유량계 교정시스템 확충 및 계량테스트하고 질량유량계 계량 표준 및 정산가이드 제정
수소충전소·운송 | 수소지게차 실내충전 관련 안전기준 합리화 | 산업통상자원부 | 수소 충전시설에서는 「자동차관리법」에 따른 자동차에만 충전이 가능하며, 지게차 등의 실내물류기계에 대하여는 수소 충전 불가 | 개선 완료, KGS FP216, 217 개정(2025.6) | 수소충전소의 충전 대상을 수소를 연료로 사용하는 모빌리티 전반으로 확대
액화수소 | 안전밸브 제조자 자체검사 허용 | 산업통상자원부 | 액화수소 안전밸브 제조사는 극저온 성능시험 설비 제작이 필요하나 설비 제작에 장시간이 소요됨에 따라 액화수소 플랜트·충전소 등 시설 구축사업이 순차적으로 지연되어 실증사업 추진 곤란 | 개선 완료, 액화수소 임시 실증 안전기준 개정(2023.7) | 액화수소 안전밸브 극저온 성능시험 설비 구축이 지연되는 경우 기존 사용이력 등을 사업자가 자체적으로 검증한 이후 사용 가능하도록 실증 안전기준 개정
액화수소 | 액화수소 충전소 용기검사 기준 완화 | 산업통상자원부 | 추가안전기준에 따라 액화수소 초저온 용기 1기 제조 검사 시, 검사를 위해 5기의 용기 추가 제조가 필요 | 개선 완료, 시료용기 제조수량 축소(5개 → 1개) | 실증용 용기가 다수 양산 형태가 아닌 단일 주문제작 방식인 점을 고려하여 비파괴 시험 방법 등을 보완하여 시료 수 완화 기준안 마련
액화수소 | 액화질소사용 단열성능시험 도입 | 산업통상자원부 | 국내 중소규모 업체는 액화수소 차량에 고정된 탱크의 단열성능시험 실시를 위한 제반시설 구비가 어려워 개발한 제품의 테스트가 불가한 문제 발생 | 개선 완료, 액화수소 임시 실증 안전기준 개정(2023.12) | 단열성능시험 및 대기시간측정을 액화질소를 사용하여 우선 실시*하고, 성능 기준을 만족하는 경우 액화수소를 사용하여 재측정하도록 개선 * 국제기준에 제시된 변환식을 적용한 액화질소 시험 실시
액화수소 | 융복합충전소 특례기준 적용대상 확대 | 산업통상자원부 | 액화수소 자동차충전소를 LPG, CNG 충전소 등과 함께 설치할 수 있도록 허용 필요 | 진행중 | 액화수소 충전소는 규제특례를 통해 설치 및 운영이 허용되고 있어 액화수소충전소를 수소자동차 충전시설의 범위에 포함하기 위한 「고압가스 안전관리법 시행규칙」 개정
액화수소 | 액화수소 충전설비와 보호시설간 이격거리 완화 | 산업통상자원부 | 액화수소 충전소 충전설비의 과도한 이격거리로 인해 입지 선정 곤란 | 개선 완료, KGS FP216, FP217 개정(2025.6) | 방호벽 설치, 안전설비 보강 등의 조치를 통해 보호시설과의 거리 및 사업소 경제와의 거리를 완화할 수 있는 근거규정 마련
액화수소 | 제조·충전소 이격거리 세분화 | 산업통상자원부 | 현행 고압가스안전관리법에서 이격거리 기준 최소 저장량을 10톤으로, 액화수소 실증기준은 4톤으로 정하고 있어 4톤 이하 소규모 시설도 최소 이격거리 17m 준수 중 | 검토 완료 → 불가
수소·암모니아 발전 | 완전방호식 저장탱크의 방류둑 설치기준 합리화 | 산업통상자원부, 고용노동부 | 고압가스 제조·충전시설 상세기준에서는 완전방호형식으로 설계된 저장탱크는 방류둑을 설치한 것으로 본다고 규정하고 있으나, 고압가스 저장시설 상세기준에는 동 기준이 명시되어 있지 않음 | 개선 완료, KGS FU111 개정(2025.1) | 호형식이 완전방호형식이고 API 620, EN 14620 등 관련 규격에 따라 설계된 저장탱크는 방류둑을 설치한 것으로 인정
수소·암모니아 발전 | LNG, NH₃, LCO₂ 선하역을 위한 항만 분류체계 개선 | 해양수산부 | 유류로 분류하는 LNG와 달리 NH₃, LCO₂는 화학공업생산품(HS코드 2814)으로 분류되어 동일 부두 겸용 취급 불가 | 검토 진행중 | 부두 공용사용을 위한 항만기본계획 변경 연구용역 추진
수소·암모니아 발전 | 소규모 연료전지 발전서 안전관리자 선임요건 완화 | 산업통상자원부 | 용량에 관계없이 소규모 도심 분산형 발전용 연료전지 발전소도 전기 안전관리자 상주해야 하므로 고용비용 증가로 인해 사업추진 곤란 | 개선 완료, 「전기안전관리법 시행규칙」 개정(2024.6) | 사업자가 원격감시·제어 기능을 갖춘 경우, 전기안전관리대행 범위 500kW(개인대행자 250kW) 미만 확대 허용
수소·암모니아 발전 | 발전용 연료전지 내 안전밸브(PSV) 검사주기 합리화 | 고용노동부 | 「 전기안전법」에서 연료전지의 안전밸브 정기검사를 규정하고 있고, 「산업안전보건기준에 관한 규칙」에서도 매년 안전밸브 검사를 실시하도록 규정하여 연료전지를 매년 정지하는 문제 발생 | 개선 완료, 「산업안전보건기준에 관한 규칙」 개정(2024.6) | 안전밸브 작동검사 주기 합리화(매년 → 2년)
수소·암모니아 발전 | 이동형 수소발전기 법적근거 마련 | 산업통상자원부 | 수소 충전 시 충전장소마다 행정관청의 허가를 받아야 하여 임의의 장소에서 사용되는 이동형 수소발전기의 운용이 현실적으로 불가 | 검토 진행중 | 이동형 수소발전기의 현장 수소 공급에 대한 안전성 검증을 통해 운영 허용을 위한 제도개선여부 검토
수소·암모니아 발전 | 수소연료전지 부품변경 시 검사기준 명확화 | 산업통상자원부 | 수소연료전지 부품변경 시 별도 신규 검사를 받아야 하기 때문에 제품군(패밀리)을 유지하기 위해서는 추가 검사 기간 및 비용 부담 가중 | 개선 완료, 수소용품 검사업무지침 개정(2024.12) | 변경설계단계 검사 대상항목 외 변경이 발생한 경우(일반적 변경) 변경사항에 따른 시험항목을 선정하여 KGS 검사를 간소화* * 변경사항에 따라 실시해야 하는 의뢰시험 항목을 명확화하여 검사원 판단에 의한 차이 해소
수소·암모니아 발전 | 고온형 연료전지 복합배기 허용 | 산업통상자원부 | 저온형 연료전지와 달리 고온형 연료전지(SOFC)는 작동 온도가 600 ~ 1,000℃로 급·배기통을 하나로 묶는 복합배기 방식 채택 불가 | 개선 완료, KGS AH371, FU431, 432, 433, 551 개정(2024.7) | 실증시험을 통해 획득한 데이터 분석을 통한 고온형 연료전지 복합배기 안정성 확인 → 복합배기 시스템 허용
수소·암모니아 발전 | 고정형 연료전지 계통 전환 허용 | 산업통상자원부 | 계통 정전 또는 순간 전압강하 시 시스템을 정지하도록 규정하여 연료전지 시스템이 빈번하게 정지(열화 및 가동률 저하 문제 발생) | 개선 완료, KGS AH371 개정(2024.12) | 실증시험을 통해 획득한 데이터 분석을 통해 계통전환 운전시 시스템 안정성 확인 → 계통전환 시스템 허용
모빌리티 | 연구·개발 단계의 이동형 연료전지 규제 완화 | 산업통상자원부 | 연구·개발 단계의 시제품에도 상용제품과 동등한 수준의 인허가·검사 적용중 | 진행중 | 사용·판매 등 상업 목적이 아닌 연구·개발 단계의 수소용품*은 안전 확보를 전제로 신속 검사체계 도입 등 검토 * 수전해설비, 수소추출설비, 고정형 연료전지, 이동형 연료전지( 「 수소법 시행규칙」제2조제3항)
모빌리티 | 연료전지 배기통로의 재료 평가기준 합리화 | 산업통상자원부 | 제조자가 연료전지 배기통로 재료의 불연성 또는 난연성을 입증하기 위한 성적서를 제출해야 하나, 시험 의뢰 과정에서 경제적·기술적 어려움 호소 | 진행중 | KGS Code 내 재료시험을 추가하여 설계단계검사 시 직접 시험을 실시 또는 외부성적서 인정범위 확대 등 제조자의 부담을 경감할 수 있는 방안 마련
모빌리티 | 연료전지 내압·기밀 검사범위 완화 | 산업통상자원부 | 이동형 연료전지 내 유체통로 중 위험요소가 없는 공기 통로의 내압 및 기밀 시험 제외 요청 | 진행중 | 안전에 위해성이 없는 공기 통로의 경우 위험요소 분석을 통해 내압 및 기밀성능 시험 제외 검토
모빌리티 | 고출력 연료전지 배출가스 제한온도 상향 | 산업통상자원부 | 이동형 연료전지에 주로 사용하는 방식(PEM)의 경우 65~75℃의 운전온도를 가지지만, 배출가스 제한온도는 50℃로 제한되어 있어 합리적인 온도 상향 요청 | 개선 완료, KGS AH372, 373 개정(2024.12) | 이동형 연료전지 배출가스 제한온도 상향(50℃ → 60℃)
모빌리티 | 차량외 모빌리티에 고압용기(700 bar 이상) 사용 허용 | 산업통상자원부 | 자동차 이외의 수소모빌리티에 최고충전압력 70㎫ 이상의 고압용기 사용 허용 요청 | 개선 완료, 「고압가스 안전관리법 시행규칙」 개정(2024.11), KGS AC417 개정 예정 | 수소 모빌리티 관련 실증특례의 결과들을 고려하여 모빌리티용 복합재료용기의 최고충전압력을 87.5㎫로 상향
모빌리티 | 선박용 연료전지 검사기준 합리화 | 산업통상자원부, 해양수산부 | 「 수소법」에 따른 선박용 연료전지의 검사 시, 「선박안전법」에 따라 실시한 검사와 중복되는 시험 항목은 생략 요청 | 진행중 | 실증특례사업의 안전기준을 적용한 선박용 연료전지 실증을 통해 기준의 적정성 검증·보완 및 ｢수소법｣에 따른 선박용 연료전지 상세기준 제정(안) 도출 예정
모빌리티 | 변경설계단계 검사 대상항목에서 전력변환장치 제외 | 산업통상자원부 | 변경설게단계 검사 대상항목*에서 이동형 연료전지의 전력변환장치 변경 항목 제외 요청 * 변경 시 구조·재료·용량 등이 변경되어 성능 변경을 수반할 수 있는 부품으로 구성 | 개선 완료, 수소용품 검사업무 지침 개정(2024.12) | 이동형 연료전지(지게차용)의 경우 전력변환장치가 전력계통에 연계되지 않고 독립운전을 하므로, 위험성 검토를 통해 전력변환장치 변경을 변경설계단계 검사 대상항목에서 제외
모빌리티 | 수소열차 실용화 운행노선 지정 | 국토교통부 | 규제 샌드박스 진행하여 개발된 수소열차 실증을 위한 노선 부재하여 실증 불가 | 검토 진행중 | 수소열차 실증R&D를 위한 예산 확보하여 수소열차 국내 기술력 조기 상용화 지원
모빌리티 | 수소건설기계 인증체계 합리화 | 산업통상자원부 | 「 수소법」에 따른 건설기계용 연료전지의 검사와 「건설기계관리법」에 따른 건설기계의 형식승인 시 서로 중복될 수 있는 시험 항목에 대한 해소 필요 | 검토 진행중 | 실증특례사업을 통해 「건설기계관리법」에 따른 건설기계의 형식승인 기준* 간 중복 항목에 대한 검토 진행 * 수소연료전지 건설기계에 관한 기준이 있으나 연료전지 자체에 대한 제조·검사기준이 아니라 대부분 연료전지의 설치 기준에 해당하는 사항임 (<건설기계 안전기준에 관한 규칙> 제133조의2)
모빌리티 | 무공해 건설기계 보조금지원을 위한 인증서 유형 확대 | 환경부 | 보조금 지급 신청 과정 중 증빙자료(연료전지 인증서)를 요구하였으나, KGS는 별도 인증서를 발급하지 않아 서류준비 애로 발생 | 개선 완료, 무공해건설기계 보급사업 보조금업무처리지침(환경부) 내 증명서 유권해석 | KGS의 ‘설계단계검사 합격증명서’도 무공해 건설기계 보급사업 보조금 업무처리 지침상 증빙자료로 인정
모빌리티 | 차량용 액체수소 저장시스템 개발을 위한 규제 신설 | 국토교통부 | 동차 연료 내압용기에 관한 규정인 「자동차용 내압 용기 안전에 관한 규정」에 액체수소 관련 규정 미비 | 검토 진행중 | 액체수소 연료자동차 액체수소 저장시스템 기술개발 과제 및 실증 결과 등을 통한 안정성 검증 후, 기준안 마련 예정
모빌리티 | 드론용 연료전지 외함규정 완화 | 산업통상자원부 | 드론용 연료전지 외함을 하우징형태로 제작할 경우 무게의 증가로 드론비행이 어려우며, 프레임을 외함으로 인정할 경우 프레임변경이 외함구조변경으로 간주되어 설계변경항목에 해당되어 재인증이 필요함 | 검토 진행중 | 드론용 연료전지 내부 구성요소를 보호하기 위한 외함의 기계적 강도, 화학적 특성 및 환기성능 등 여러 안전항목을 고려하여 추가적인 검토 진행
모빌리티 | 드론용 연료전지 낙하 성능평가 기준완화 | 산업통상자원부 | 드론용 연료전지는 1.2m 높이에서 낙하시험을 실시하고 있으나 연료전지 제조사에 설계 대응* 어려움 호소 * 연료전지 무게가 증가할수록 지면에서 발생하는 충격에너지는 더욱 커지기 때문에 외함 재료 및 구조 보강 필요 → 무게 증가 | 개선 완료, KGS AH373 개정(2024.12) | 연료전지 무게별 낙하 높이를 차등하는 방안으로 기준을 개선해 드론용 연료전지 활용성 확대 지원
모빌리티 | 지게차용·드론용 연료전지 내진동 성능평가 기준 완화 | 산업통상자원부 | 내진동 성능평가 항목 중 시험시간, 세기(가속도) 등이 가혹하여 업계에서 기술적 달성 어려움을 호소 | 개선완료, KGS AH372, 373 개정(2024.8) | 이동형 연료전지의 용도별 제품 사용환경과 기술개발 수준, 유사표준(MIL-STD)을 종합적으로 고려하여 세부 기준 개정
기타 | 수전해 규제샌드박스 특례제품 제조사업자 사후적 지위 인정 | 산업통상자원부 | 수전해 설비 규제실증특례제도 진행 중, 안전관리계획서 승인 단계에서 관리기관(KGS) 측에서 운영주체 이외 수전해설비 제조사의 추가적인 참여* 필요 * 액화수소충전소 규제실증특례 사례의 경우 1개의 운영주체가 여러 실증부지를 신청하는 사례도 있으며, 이와 같은 사례에서는 운영관리주체 이외 제조사까지 참여하도록 요청하고 있어 사업운영에 혼동 발생 | 개선 완료, 유권 해석을 통한 참여 지위 확인 | 규제실증특례제도를 이용 시, 운영관리주체 또는 제조사 또는 2개 사업자 모두 특례 신청주체인 것인지에 대한 기준 안내
기타
생산 | 열분해 기반 청록수소 생산설비 구축/운영과 관련되는 규정 필요 | 산업부
생산 | 수전해설비 관련 외국 인정기준 추가 및 스택 검사 기준 신설 필요 | 산업부
생산 | 수전해설비 제조의 시설,기준,검사 기준 완화 | 산업부
생산 | 수전해 설비 설치 시, 산소 배기농도 관련 규정 개선 및 구체화 요청 | 산업부
생산 | 액화수소 및 수전해 등 해외설비 기술검사 및 공장등록 신속처리 개선 | 산업부
생산 | 수전해 설비 인증, 검사 규제개선 | 산업부
생산 | 고체산화물(SOEC) 수전해 설비 기준 부재 | 산업부
생산 | 수소생산에 미활용(LNG기화열) 열원 활용을 위한 LNG배관 시설 및 설치 기준 마련 | 산업부
생산 | 신기술 활용 수소 생산설비 안전기준 마련-폐자원을 활용한 플라즈마 반응 수소생산설비 | 산업부
생산 | 고압가스 공급자의 수요자 공급시 안전점검 의무 개선 | 산업부
생산 | 대기관리권역법에 따른 오염물질 배출허용총량을 달리 할당할 수 있는 예외시설에 수소생산기지 포함 요청 | 환경부
이송·저장 | 압축수소 운송용 튜브트레일러 용기 압력 및 용적제한 완화 | 산업부
이송·저장 | 액화수소 저장, 운반 등에 관한 안전기준 마련 | 산업부
이송·저장 | 수소저장합금의 친환경 모빌리티 적용을 위한 기술 기준 마련 | 산업부
이송·저장 | 수소배관 설치 및 운영 근거 마련 건의 | 산업부
이송·저장 | 수소튜브 트레일러 이용한 수소 유통 | 산업부
충전소 | 수소충전 인프라 확대를 위한 이동식 허용 | 산업부
충전소 | 액화수소 충전소 설치기준 마련 | 산업부
충전소 | 준주거 및 상업지역 내 수소충전소 설치 허용 | 국토부
충전소 | 개발제한구역 내 버스차고지 등에 수소충전소 설치 허용 | 국토부
충전소 | 수소충전소 설치시 철도로부터 30m 이격거리 완화 | 산업부
충전소 | 수소충전소와 공동주택 등의 이격거리(50m)를 CNG충전소(25m)와 동일하게 개정 | 국토부
충전소 | 수소충전소(3,000m3초과)를 도시계획 시설 결정없이 설치 허용 | 국토부
충전소 | 친환경자동차 충전소에 광고(자사·타사) 허용 | 행안부
충전소 | 국·공유지 내 친환경차 충전소 설치시 수의계약 허용 | 산업부
충전소 | 최근 등장한 수소충전소(마더스테이션)에 대한 안전기준 합리화 | 산업부
충전소 | 복층형 수소충전소 건설허용 | 산업부
충전소 | 개발제한구역 내 제조식 수소충전소(자체제조·충전)설치 허용 | 국토부, 산업부
충전소 | 산업단지 내 산업시설구역에 수소충전소 구축 허용 | 산업부
충전소 | 시내버스 공영차고지 내 수소충전소 일반차량(승용차)충전 허용 | 국토부
충전소 | 수소충전소 내 상업시설 설치 허용 | 산업부
충전소 | 도시공원 내 수소충전소 입지조건 완화 | 국토부
충전소 | 체육시설 내 수소충전소 입지조건 완화 | 국토부
충전소 | 융·복합 수소충전소 확대를 위한 규제개선 | 산업부
충전소 | 공유재산 내 수소충전소 구축 관련 불필요한 행정절차 개선 | 산업부
충전소 | 그린벨트내 화물차 차고지 등의 부대시설에 수소충전소 설치 허용 | 국토부
충전소 | 그린벨트내 수소충전소 설치 자격요건 완화 | 국토부
충전소 | 그린벨트내 제조식 수소충전소의 잉여수소 외부반출 허용 | 국토부
충전소 | 수소충전소 용 밸브 KS 인증 개선 | 국토부
충전소 | 개발제한구역내 수소충전소 소매점 설치 허용 | 국토부
충전소 | 공공기관 소유부지 내 수소충전소 설치시 임대료 경감 | 산업부
충전소 | 화물차 휴게소에 수소충전소 설치 허용 | 국토부
충전소 | LPG용기충전소에 수소충전소 구축시 이격거리 특례 적용 | 산업부
충전소 | 공공주택특별법상 특별관리지역 내 수소충전소 설치 허용 | 국토부
충전소 | 액화수소 설비 기술검사 기준 합리화 | 산업부
충전소 | 수소충전설비와 LPG충전설비 간 이격거리 규정 명확화 | 산업부
충전소 | 수소충전소 안전관리 책임자 상주요건 명확화 | 산업부
충전소 | 수소충전소 국고보조금 사업시 담보자산 인정요청 | 환경부
충전소 | 수소충전소 국고보조금 사업시 보조금교부 기준 개선 건의 | 환경부
충전소 | 수소충전소 충전 가능 모빌리티 확대 | 산업부
충전소 | 수소충전기 실내 설치를 위한 규정 명확화 | 산업부
충전소 | 수소충전소 방호벽 설치기준 완화 | 산업부
충전소 | 수소충전소 셀프충전 허용 | 산업부
충전소 | 계량기 제작 업체의 수소계량측정장치 운용 허용 | 산업부
충전소 | 전기·수소차 지원시설의 항만배후단지 입주기준마련 | 해양수산부
충전소 | 수소연료공급시설(수소충전소)의 범위 정의 | 산업부
연료전지 | 연료전지 발전 관련 지방세 과세분류체계 명확화 | 산업부, 행안부
연료전지 | 연료전지 설비 인허가 기준 명확화 | 국토부
연료전지 | 개발제한구역내 연료전지 발전사업 인허가 개선 | 국토부
연료전지 | 주유소 및 충전소 내 연료전지 설치 허용 | 소방청, 산업부
연료전지 | 일반국도 유휴부지(교차로 등) 활용 연료전지 설치허용 | 국토부
연료전지 | 도시공원의 점용허가 대상에 연료전지발전시설 포함 | 국토부
연료전지 | 노외주차장의 부대시설의 연료전지발전시설 포함 | 국토부
연료전지 | 연료전지 검사 및 인증 중복 시험항목 간소화 | 산업부
연료전지 | 건물용 연료전지 관련 인증·제도 개선 | 산업부
연료전지 | 고체산화물형 연료전지 배기통 설치기준 완화 | 산업부
연료전지 | 연료전지 계통전환 시스템 안전기준안 마련 | 산업부
연료전지 | 연료전지 비상전원 적용 허용 | 고용노동부
연료전지 | 분산형 전원 확산을 위한 전기사업법령 개정 | 산업부
수소기차 | 수소기차 기술기준 마련 | 국토부
수소선박 | 수소 연료전지 선박에 고압가스 충전기준 마련 | 산업부
수소선박 | 친환경 암모니아 추진선 건조 및 운항 근거 마련 | 산업부
수소선박 | 수소연료전지 소형연안선박 잠정 기준안 마련ㆍ실증 | 해양수산부
수소전기차 | 수소자동차 부품 인증기준 개선 | 국토부
수소전기차 | 성능시험·시험 운행용 친환경 자동차의 배출 가스인증 생략 가능대수 확대 | 환경부
수소전기차 | 수소전기차 최고충전압력 기준 혼선해소 | 국토부, 산업부
수소전기차 | 수소차 운전자에 대한 특별교육 완화 | 산업부
기타 | 바이오가스 및 부생수소를 연계한 CHPS 제도 반영 | 산업부
기타 | 수소전문기업 기준 완화 | 산업부

## 규제개선_건의
분야 | 제목 | 소관부처 | 관련법령 | 문제점 | 개선방안 | 링크
| 수소충전소 조경 의무면적 완화 | 국토교통부 건축정책과 | 건축법 시행령 제27조(대지의 조경) | - 수소충전소 건축 시 지방자치단체의 조례로 정하는 건축물의 면적에 따라 대지 조경면적을 확보해야 하나 가스설비 및 건축물 사이의 이격거리 확보가 어려우며 설비 증축 시 필요한 조경면적 충족이 불가하여 설비 확장에 어려움이 있음. | 개선건의 - 개선할 내용 명확히 작성 - 조경면적 규제 완화를 통하여 수소충전소 구축 활성화가 이뤄져 국가보급 목표치에 도달할 것이며 수소충전소 보급확대는 수소연료전지 자동차 대중화를 앞당기어 대기오염감축, 탄소 중립 실천 등 환경문제를 해결할 수 있음. · 관련법령 - 건축법 제42조(대지의 조경), 건축법 시행령 제27조(대지의 조경) | https://h2hub.or.kr/main/info/suggest.do?mode=view&articleNo=1302
| 수소산업별 전기 인입방법 변경 필요 | 산업통상자원부 | 전기사업법, 한국전력공사 기본공급약관 | - 부득이한 경우 인입방법을 달리 할 수 있으나 도심내 수소산업의 경우 부지가 한정되고 관련 설비의 분류가 필요하여 전기인입방법의 변경이 필요. | 개선건의 - 개선할 내용 명확히 작성 - 설비별 분류가 필요한 경우 전기인입방법의 변경이 가능하다는 약정내용 추가 건의. · 관련법령 - 전기사업법, 한국전력공사 기본공급약관 | https://h2hub.or.kr/main/info/suggest.do?mode=view&articleNo=1303
| 제조식 수소자동차 충전의 시설·기술·검사 기준(KGS FP216) 방호벽 설치 기준 완화 | 산업통상자원부 에너지안전과 | 제조식 수소자동차 충전의 시설·기술·검사 기준(KGS FP216) | - 기존의 안전기준에 맞추어 설비 완성검사 받았으나 이격거리 기준 신설로 기존 수소충전소 설비 확장 및 변경 시 방호벽 높이 증축이 필요하게 되어 설비 증설 비용보다 방호벽 증축 비용이 더 커지는 문제 발생 - 증가하는 수소연료전지 자동차 충전 수요에 필요한 수소 충전 인프라 확장 비용 증대로 설비 증설 포기하는 문제 발생 | 개선건의 - 개선할 내용 명확히 작성 - 사업소 안에 위치한 건축물에 대한 이격거리 기준 완화 필요 · 관련법령 - 제조식 수소자동차 충전의 시설·기술·검사 기준(KGS FP216) | https://h2hub.or.kr/main/info/suggest.do?mode=view&articleNo=1304
| 고효율 수소공급 위한 비금속 고압수소 배관 및 연결구 규제 개선 | 산업통상자원부, 가스기술기준위원회 | 수소연료사용시설 기준 (KGS FU671), 고압가스배관 기준 (KGS FS112) | 1㎫ 이상 고압가스와 수소연료사용시설의 기술기준 내에서는 공급에 사용되는 배관을 금속재료만 한정하고 있어 현재 선진국 중심으로 상용화가 이루어지고 있는 유연성을 가진 비금속 배관 관련 내용 부재 * KGS FS 112 2.5.2.2.1의 고압가스 배관 기준 및 KGS FU671 수소연료사용시설 기준에 허용하는 재료는 KS D3562 압력배관용 탄소강관등 금속 소재로 한정되어 있음. | 개선건의 - 개선할 내용 명확히 작성 ㅇ 국내·외 유연성을 지닌 고압수소 비금속 배관(열가소성파이프) 관련 자료 조사·분석 - 비금속 배관 연결구 사례 및 시험평가 방안 자료 조사·분석 ㅇ 고압수소 비금속 배관 및 연결구의 안전성 확보 방안 조사 - 비금속 배관 연결구 관련 안전성 평가 위한 국내외 사례 및 기술기준 조사·분석 - 지하매설 비금속 고압수소 배관의 사고 시나리오 도출 따른 정량적 위험성 평가 - 비금속 고압수소 배관 및 연결구 안전확보 위한 사전 조치사항 도출 ㅇ 비금속 배관 및 연결구 제조 및 성능평가관련 기술기준(안) 개발과 규제 개선 - 비금속 배관 및 연결구 시험평가 관련 시험표준(안) 및 고압가스안전관리법 및 시행령 등에 따른 기술기준(안) 개발 · 관련법령 수소연료사용시설 기준 (KGS FU671), 고압가스배관 기준 (KGS FS112) | https://h2hub.or.kr/main/info/suggest.do?mode=view&articleNo=1336
| 신성장ㆍ원천기술 고온형 연료전지(SOFC)의 온도조건 재검토 | 산업통상자원부 수소산업과 | 조세특례제한법 시행령 [별표 7] 신성장ㆍ원천기술의 범위 | 기존에는 적정한 온도조건에 맞게 고체산화물연료전지(SOFC) 소재 관련 기업이 모두 신성장ㆍ원천기술에 포함되어 연구ㆍ인력개발비 세액공제가 가능하였으나, 현행법상으로는 고온형 연료전지 기술만 세액공제 대상에서 제외된 상황임. 동종 소재 기술 중 특정 기술(영국, Ceres Power)의 조건을 불가능한 수준으로 강화하는 것은 해당 소재의 기술개발과 상용화를 위해 노력하고 있는 기업에 대한 공정하지 못한 처사일 뿐만 아니라, 산업통상자원부의 입법 | 개선건의 - 개선할 내용 명확히 작성 고체산화물연료전지(SOFC) 소재 기술 중 고온형 연료전지 소재 기술이 다시 신성장ㆍ원천기술에 해당될 수 있도록 온도 조건을 2022년 2월 15일 이전과 같이 ”650℃ 이하” 에서 “650℃ 이상” 으로 수정 건의함. · 관련법령 조세특례제한법 시행령 [별표 7] 신성장ㆍ원천기술의 범위 | https://h2hub.or.kr/main/info/suggest.do?mode=view&articleNo=1389
| 고정식 소형 수소연료전지의 원료비 연동제 유보 조건 조정 | 산업통상자원부 가스산업과, 수소산업과 | 「한국가스공사 천연가스 공급규정」제29조(요금) - [별표 3] 「도시가스요금 원료비 연동제 시행지침」 | 수소연료전지에 공급되는 연료전지용 천연가스 도매가격은 「개별소비세법 시행령」제2조의2(탄력세율)에 의거 개별소비세 일부 감면이 적용되고, 수입부과금 역시 「석유 및 석유대체연료 사업법 시행령」제27조(부과금의 환급 등)에 의거 환급되는 금액 적용되어 있음에도 불구하고 원료비 연동제 유보가 적용된 민수용 가격을 훨씬 상회함으로써 주택 및 건물용 수소연료전지에 대한 소비자의 외면, 수소전문기업의 손익 악화, 연구·개발을 위한 투자 감소, 기술 경쟁력 약화로 | 개선건의 - 개선할 내용 명확히 작성 「한국가스공사 천연가스 공급규정」 [별표 3]「도시가스요금 원료비 연동제 시행지침」중 도시가스 발전용 원료비에 ‘민수용에 사용되는 소형 연료전지(발전량 10Kw/h 이하, 발전효율 55% 이상)의 경우 국제원유가 또는 환율급등 등으로 LNG가격이 현저하게 상승하거나 상승할 우려가 있어 국민생활안정과 국민경제의 원활한 운용을 위하여 산업통상자원부장관이 필요하다고 인정하는 경우’를 포함해 줄 것을 건의함. · 관련법령 - 「한국가스공사 천연가스 공급규정」제29조(요금) - [별표 3] 「도시가스요금 원료비 연동제 시행지침」 | https://h2hub.or.kr/main/info/suggest.do?mode=view&articleNo=1391
| 고온수전해(SOEC)의 KGS code 제정 | 산업통상자원부 수소경제정책관 수소산업과 | 수소경제 육성 및 수소 안전관리에 관한 법률 : 수전해설비 제조의 시설·기술·검사 기준(KGS AH271 2022) | 에 대한 추가설명 KGS AH271 2022 수전해설비 제조의 시설·기술·검사 기준 (1) 산성 및 염기성 수용액을 이용하는 수전해설비 (2) AEM(음이온교환막) 전해질을 이용하는 수전해설비 (3) PEM(양이온교환막) 전해질을 이용하는 수전해설비 - 관련법규 – 수소경제 육성 및 수소 안전관리에 관한 법률 (약칭: 수소법) 제2조 제8호, 제36조 제2항 제3호, 제48조 제1항 – 수소경제 육성 및 수소 안전관리에 관한 법률 시행령 (약칭: 수소법 시행령) 제57조 제4항 – 수소경제 육성 및 수소 안전관리에 관한 법률 시행규칙(약칭: 수소법 시행규칙) 제2조 제3항 – 수전해설비 제조의 시설·기술·검사 기준(KGS AH271 2022)의 1.1 적용범위 · 문제점 | 개선건의 - 개선할 내용 명확히 작성 – 고온수전해(SOEC)는 고체산화물 연료전지(SOFC)와 전기분해(Electrolysis)의 융합기술 – 고온수전해는 700∼850℃ 정도의 과열 증기를 전기분해하여 기존 60∼85℃에서 작동하는 저온수전해 공정에 비하여 20∼30% 정도의 전기에너지 절감할 수 있다는 장점이 있음 – 수전해설비 제조의 시설·기술·검사 기준에서 고온수전해에 관한 기준의 부재는 국내 SOEC의 스택 및 시스템 상용화의 제한요소 – 국내 SOEC 기술의 고도화를 위하여 수전해설비 제조의 시설·기술·검사 기준(KGS AH271 2022)의 SOEC 기준 부재는 해결 이 시급 · 관련법령 – 수소경제 육성 및 수소 안전관리에 관한 법률 (약칭: 수소법) 제2조 제8호, 제36조 제2항 제3호, 제48조 제1항 – 수소경제 육성 및 수소 안전관리에 관한 법률 시행령 (약칭: 수소법 시행령) 제57조 제4항 – 수소경제 육성 및 수소 안전관리에 관한 법률 시행규칙(약칭: 수소법 시행규칙) 제2조 제3항 – 수전해설비 제조의 시설·기술·검사 기준(KGS AH271 2022)의 1.1 적용범위 | https://h2hub.or.kr/main/info/suggest.do?mode=view&articleNo=1392
| 연료전지 설치자의 잉여전력 공급 및 판매 방안 | 산업통상자원부 전력시장과 | 「전기사업법 시행령」재4장 제19조 제1항, 제3항 | 소규모 신·재생에너지 발전전력 등의 거래에 관한 지침 제19조(이웃간 거래 등) 관련 각 항 확인결과 발전설비 설치자가 태양에너지 발전설비 설치자로 한정되어 있음을 확인하여 태양에너지 발전설비 설치자를 제외한 나머지 대다수의 신·재생에너지 발전설비 설치자는 생산한 전력 중 사용하고 남는 전력을 전기판매사업자의 중개를 통해 다른 전기소비자에게 공급할 수 없는 것으로 파악됨. 태양에너지가 소규모 신·재생에너지 발전전력 뿐만이 1,000 kW 초과 신·재생에너지 발전전력 상 주요 기저부하 발전전력원으로서 확대되고 있는 상황임을 고려해 볼 때, 정부 주도의 여러 신·재생에너지원의 고른 진흥 촉진을 통한 건강한 신·재생에너지 생태계 조성 및 공정한 경쟁시장 유도를 위하여 개선이 시급한 것으로 판단됨. 본 관련 조항이 현행대로 유지될 경우에는 분산에너지 활성화 특별법 제정, 청정수소발전의무화제도(CHPS) 추가 도입 등을 통한 수소경제 육성을 위한 정부의 노력들에도 불구하고 태양에너지를 제외한 신·재생에너지원의 활성화를 통한 계통 유연성 확보가 실제로는 어려울 수 있음. 이는 지침 제정 및 시행 당시 신·재생에너지 공급의무화제도(RPS) 활성화를 위한 법제적 근거에 따라 에너지원이 태양에너지로 특정되었을 것으로 사료되나 청정수소발전의무화제도(CHPS) 도입이 되었으므로 이에 따른 지침 개선이 필요함. | 개선건의 - 개선할 내용 명확히 작성 [산업통상자원부고시 제2022-230호, 2022. 12. 26., 일부개정] 소규모 신·재생에너지 발전전력 등의 거래에 관한 지침 제19조(이웃간 거래 등) 19조 관련 각 항에 명기된 태양에너지 발전설비 설치자에서 신·재생에너지 발전설비 설치자로 확대 허용 요청 및 분산에너지 활성화 특별법에 세부적 지침(연료전지 설치자의 잉여전력 판매) 을 반영하여 줄 것을 건의함 · 관련법령 -「전기사업법 시행령」재4장 제19조 제1항, 제3항 - [산업통상자원부고시 제2022-230호, 2022. 12. 26., 일부개정] 소규모 신·재생에너지 발전전력 등의 거래에 관한 지침 제19조(이웃간 거래 등) - 분산에너지 활성화 특별법 (시행 2024. 6. 14) | https://h2hub.or.kr/main/info/suggest.do?mode=view&articleNo=1393
| 수소연료전지 무정전 계통전환 시스템의 연속운전이 가능하도록 시설·기술·검사 기준(AH371) 개정 | 산업통상자원부(신에너지산업과, 에너지안전과, 가스산업과) 가스기술기준위원회 | 「수소경제 육성 및 수소 안전관리에 관한 법률 시행규칙」 | 현행 안전상의 문제로 연속운전이 불가한 수소연료전지는 시장에 이미 출시되어진 무정전 타입 모델을 기준으로 안정성의 검증이 요구됨 - AH371 기준서 내 비상상황(정전 등)에 대비한 연료전지 무정전 운전에 대한 기준 제정의 필요성 - 상기 규제로 인해 건물에 사용되고 있는 비상발전전원에 대한 연료전지의 기능 활용이 제한되고 있음 | 개선건의 - 개선할 내용 명확히 작성 수소연료전지 무정전 계통전환 시스템의 연속운전이 가능하도록 시설·기술·검사 기준(AH371) 개정 · 관련법령 - 「수소경제 육성 및 수소 안전관리에 관한 법률 시행규칙」 제2조제3항제1호가목에 따른 연료소비량이 232.6 ㎾(20만 ㎉/h) 이하인 고정형 연료전지와 그 부대설비 (이하 “연료전지”라 한다)제조의 시설·기술·검사 기준 * KGS AH371 고정형 연료전지 제조의 시설·기술·검사 기준 | https://h2hub.or.kr/main/info/suggest.do?mode=view&articleNo=1394
| KOLAS 공인 시험 및 검사의 인정 범위에 SOFC(고체산화물연료전지) 반영 요청 | 국가기술표준원 적합성평가과, 한국에너지기술연구원 신재생에너지분야 | (국가기술표준원고시 제2019-56호) KOLAS 공인 시험 및 검사기관 인정제도 운영요령 | 신재생에너지 기술의 확산 및 보급을 위한 연료전지 관련 기기 및 시스템 공인시험을 하는 기관인 한국에너지기술연구원은 산업의 변화와 제품의 확대에 대한 대응 미흡 - 산업의 확대와 국제 규격의 필요성을 갖는 수소연료전지 표준규격에 대한 인정범위 확대가 시급함 - 기존 KS C 8569 코드 기준이 동일한 검사기준을 갖는 연료전지 시스템의 KOLAS 인증범위의 제한은 시급히 해결되어야 할 문제임 | 개선건의 - 개선할 내용 명확히 작성 KS C 8569는 2020년 개정을 통해 고체산화물연료전지(SOFC)에 대한 KS 표준을 추가하였음 KOLAS 시험인증에서는 2015년 규정된 내용을 개선하지 않고 변경된 KS규정에 따라 행정규칙 ‘KOLAS 공인 시험 및 검사기관 인정제도 운영요령 제24조(사후관리)’에 해당하는 사항에 따라 인정범위 확대를 위한 인정범위확대평가를 시행하여 고분자연료시스템만을 시험평가하는 현행제도의 개선 필요 · 관련법령 - (국가기술표준원고시 제2019-56호) KOLAS 공인 시험 및 검사기관 인정제도 운영요령 * 한국에너지기술연구원 시험평가 분야 중 공인시험 ‘신재생에너지분야’ 확대 | https://h2hub.or.kr/main/info/suggest.do?mode=view&articleNo=1397
| SOEC(고체산화물) 수전해설비 기준 신설 | 산업통상자원부 에너지정책실 수소산업과 | 수전해설비 제조의 시설,기술,검사 기준(KGS AG271) | SOEC 수전해설비 제조의 시설, 기술, 검사 기준 부재에 따라 설치 불가 | 개선건의 - 개선할 내용 명확히 작성 - 고체산화물(SOEC) 수전해설비 설치를 위한 기준 신설 · 관련법령 수전해설비 제조의 시설,기술,검사 기준 (KGS AH271) 1.1.1 | https://h2hub.or.kr/main/info/suggest.do?mode=view&articleNo=1403
| 수소가스 운송용 복합재료 압력용기의 내용적, 압력 규제완화 | 산업통상자원부 수소경제정책관 에너지안전과 | 고압가스 안전관리법 제3조제2호에 따른 용기 중 KGS코드 AC419에서 지정한 압축수소가스운송용 용기 규격 | - 현재 수소가스 운송 튜브트레일러는 금속용기의 20 MPa 사양으로 한번에 운송가능한 수소가스가 340kg에 불과하고 튜브트레일러와 차량의 무게가 40톤에 육박하여 도심부 주요 교량의 통행제한 최대 32톤을 초과하는 문제점 있음 - 복합재료 용기는 무게가 가벼워 32톤 미만의 차량무게를 만족하면서도 수소가스를 최대 1톤까지 운송가능한 튜브트레일러 개발이 가능하지만 복합재료 용기의 내용적이 450리터로 제한되어있어 1대의 튜브트레일러에 복합재료 용기를 80~100병 탑재해야함 - 탑재하는 용기 수량 증가로 고압가스의 누출관리점의 증가 발생함. 용기당 1개의 실린더 밸브를 장착필요, 운행전 각각의 실린더밸브를 잠그고 누설여부를 점검해야하지만 100병 가까이 되는 튜브트레일러는 운행전 점검이 불가능한 수준임 | 개선건의 - 개선할 내용 명확히 작성 운송용 복합재 용기의 ISO11515 기준에 부합하도록 내용적 3,000리터 이하, 사용압력 160 MPa 이하로 확대 - ISO11515 국제기준에 맞추어 내용적 450리터 이상 3,000리터 이하 기준의 신설 필요 - 현행 사용압력 45 MPa 이하의 규제를 국제 기준인 ISO11515에 부합하도록 사용압력 상향 조정 필요 · 관련법령 - 고압가스안전관리법 제22조의2제1항에 따른 상세기준 . KGS AC419 상세기준 | https://h2hub.or.kr/main/info/suggest.do?mode=view&articleNo=1404
| 연료전지 생산 전력을 전기차충전에 직접 사용 허용 | 산업통상자원부 | 전기사업법 제16조의 5 | ○ 연료전지는 화석연료 대비 탄소배출량이 낮고 도심 소규모 분산 설치 가능하여 도심 전력수요(전기차충전) 대응에 유리함에도 불구하고, 현행 법령상 생산 전력을 전기차충전소에 판매할 수 없음 ○ 재생에너지 (태양광 등) 생산 전력으로 도심 전기차 충전수요에 필요한 전력의 안정적 공급 곤란 (태양광발전은 기상조건에 따라 출력이 변동적이고 설치 면적이 넓어 도심 전기차충전 전력원으로 확대 곤란) | 개선건의 - 개선할 내용 명확히 작성 ○ 전기자동차 충전사업자에게 연료전지에서 생산된 전력을 직접 판매하는 것을 허용 · 관련법령 ○ 전기사업법 제16조의 5 ○ 전기사업법 일부개정법률안 노용호 의원 대표발의 ('23.9.8) | https://h2hub.or.kr/main/info/suggest.do?mode=view&articleNo=1405
| 소규모 연료전지 발전소의 안전관리자 선임 요건 완화 | 산업통상자원부 | 전기안전관리법 제22조제3항 | ○ 소규모 도심 분산형 연료전지(3MW미만)는 안전관리자(상주) 고용비용 증가로 사업추진 곤란 ○ 소규모 300KW 미만의 연료전지 발전설비는 전기안전관리업무 대행 가능 | 개선건의 - 개선할 내용 명확히 작성 ○ 현재 300KW 미만의 전기설비 업무 대행규모를 확대하여 소규모 연료전지 발전소 건설을 통해 분산에너지 활성화 정책에 기여하고자 함 ○ 3MW 미만의 연료전지 발전소에 대해서는 전기안전관리자 선임을 외부 전문업체에 위탁(비상주) 가능하도록 개선 필요 · 관련법령 ○ 전기안전관리법 제22조제3항 ○ 전기안전관리법 시행규칙 제26조제1항 | https://h2hub.or.kr/main/info/suggest.do?mode=view&articleNo=1406
| 환경친화적자동차 충전소에 대한 조세 감면 |  | 지방세특례제한법 제66조 제4항 제5항, 환경친화적 자동차의 개발 및 보급촉진에 관합 법률 제2조 제9,10항 | 친환경자동차에 연료를 충전하는 충전소 구축시는 충전소 건축물과 충전설비에 대한 취득세가 일반형충전소(승용 25kg/hr 이상)의 경우 약 70백만원/개소, 특수형충전소(상용80kg/hr이상)의 경우 약 113백만원/개소 발생하여 사업자의 부담이 가중됨 | 개선건의 - 개선할 내용 명확히 작성 친환경자동차 취득시와 유사하게 친환경자동차 충전소 구축시에도 건물과 충전설비에 대한 취득세를 면제 또는 감면하여 인프라확충을 통한 친환경자동차의 보급 확대 필요 · 관련법령 - 지방세특례제한법 제66조 제4항 제5항 - 환경친화적 자동차의 개발 및 보급촉진에 관합 법률 제2조 제9항, 제10항 | https://h2hub.or.kr/main/info/suggest.do?mode=view&articleNo=1410
| 차량용 액체수소 저장시스템 개발을 위한 차량법규신설요청 | 국토교통부 | 자동차용 내압용기 안전에 관한 규정 | 현재 자동차용 내압용기 안전에 관한 규정에 액화수소 관련 규정이 없어 차량용 액화수소 저장시스템 및 이를 장착한 차량의 개발이 제한되고 있음. 유럽의 경우 EU 2021/535 법규에 액체수소 관련 내용이 있으며 이를 준용하여 차량 및 저장시스템 개발/인증/실증을 진행하고 있어 기술 격차가 발생하고 있음. | 개선건의 - 개선할 내용 명확히 작성 GTR No.13 및 EU 2021/535를 참고하여 '자동차용 내압용기 안전에 관한 규정'에 자동차용 액체수소 저장용기에 개한 규정 신설 · 관련법령 유럽: EU 2021/535 Global Technical Regulation(GTR) No.13 | https://h2hub.or.kr/main/info/suggest.do?mode=view&articleNo=1974
| 암모니아 발전 추진을 위한 법제 개선안 마련 | h2 korea | 수소법 |  | 개선건의 - 개선할 내용 명확히 작성 암모니아 발전이 상용화 가능하도록 구체적인 법 조항 마련 필요 · 관련법령 | https://h2hub.or.kr/main/info/suggest.do?mode=view&articleNo=2142
| 수소엔진 및 엔진 발전플랜트 인식 개선을 위한 법제적 명시 | 산업통상자원부(수소국, 조선해양플랜트과) | 수소경제 육성 및 수소 안전 관리에 관한 법률(수소법) | 수소경제육성, 그린 에너지 사업 투자 유치 및 신재생 에너지 발전 시장 활성화에 기여 예상 | 개선건의 - 개선할 내용 명확히 작성 1.수소법 및 수소법 시행규칙에 '수소엔진' 명시 2.그린뉴딜혁신 품목 내 '엔진 발전플랜트' 명시 · 관련법령 | https://h2hub.or.kr/main/info/suggest.do?mode=view&articleNo=2159
| 소모빌리티 다양화를 위해 규제 개선 건의 | 국토부 녹색도시과 | 「개발제한구역의 지정 및 관리에 관한 특별조치법 시행령」 | "수소연료공급시설"에 대한 규격 및 원리는 수소자동차와 같으나, 대상이 "자동차"로 한정되어, 수소 모빌리티 확대에 걸림돌 | 개선건의 - 개선할 내용 명확히 작성 수소 '자동차' 외 수소 '모빌리티'의 '수소연료공급시설'이 포함되도록 규정 개정 및 수소자동차와 동등한 법적 상용성 필요 「개발제한구역의 지정 및 관리에 관한 특별조치법 시행령」 [별표1] 건축물 또는 공작물의 종류, 건축 또는 설치의 범위 3호 버목(수소연료공급시설) 개정 · 관련법령 「개발제한구역의 지정 및 관리에 관한 특별조치법 시행령」 [별표1] 건축물 또는 공작물의 종류, 건축 또는 설치의 범위 3호 버목(수소연료공급시설) | https://h2hub.or.kr/main/info/suggest.do?mode=view&articleNo=2616
| 연료전지 생산 전력을 전기차 충전소를 통해 직접 전력 판매 가능 여부 문의 | 산업통상자원부 | 전기사업법 | ○ 재생에너지 생산 전력으로는 전력을 안정적으로 공급 곤란. ○ 재생에너지 뿐만 아니라 친환경 연료인 신에너지(연료전지)로 생산한 전기도 전력시장을 거치지 아니하고 전기사용자에게 공급하여 탄소배출량을 낮추는 에너지 공급원의 추가 공급 필요. | 개선건의 - 개선할 내용 명확히 작성 ○ 신에너지전기공급사업자 및 신에너지전기저장판매사업자는 신에너지(연료전지)를 이용하여 생산한 전기는 전력시장을 거치지 아니하고는 전기사용자에게 공급을 허용 · 관련법령 | https://h2hub.or.kr/main/info/suggest.do?mode=view&articleNo=2816
| 국산 수소에너지(SOFC/SOEC) 기술의 국가첨단전략산업 지정 및 입지규제 합리화 | 산업통상부 기술안보과, 반도체과 | 국가첨단전략산업 경쟁력 강화 및 보호에 관한 특별법 제2조, 제11조 3항, 국가첨단전략기술 지정 등에 관한 고시 | ) 특히 대규모 전력사용이 수반되는 신·증설 사업의 경우 「분산에너지 활성화 특별법」에 따른 전력계통영향평가 등 절차 이행이 필요하여, 공장 건설 일정 지연 및 투자 집행 차질이 발생할 우려가 큼. 반면 국가첨단전략산업으로 지정된 분야는 전력계통영향평가 제외 대상이 될 수 있는바, 수소에너지 분야 또한 동일한 정책 목적과 산업적 중요성을 고려할 때 제도적 정합성 확보가 필요함 - 관련법규 - 국가첨단전략산업 경쟁력 강화 및 보호에 관한 특별법 제2조, 제11조 3항 - 국가첨단전략기술 지정 등에 관한 고시(별표 국가첨단전략기술) - 분산에너지 활성화 특별법 제23조(전력계통영향평가) · 문제점 - (기술 주권 위기) 당사는 국내 유일의 전주기 독자 기술을 보유하고 있음에도 불구하고, 전략산업 미지정에 따른 지원 소외로 인해 향후 국내 수소 시장이 해외 기술에 종속될 우려가 큼 - (인프라 구축 지연) 당사는 현재 건축중인 신공장 건설 시 전력계통영향평가 등 복잡한 인허가 절차로 인해 2027년 하반기 완공 및 양산 목표 달성이 불투명하며, 이는 곧 국내 산업확대 및 수출 경쟁력 약화로 직결됨 - 현재 글로벌 선도기업은 공격적인 시장 진입과 공급망 확대를 통해 국내 시장 영향력을 확대하고 있으나, 국내 기업은 전략산업 미지정으로 인한 규제 부담 및 행정 지연으로 대응에 제약을 받고 있음. 이는 단순한 개별 기업의 문제가 아니라, 국내 | 개선건의 - 개선할 내용 명확히 작성 ㅇ (개선건의) 수소(SOFC/SOEC)를 국가첨단전략산업의 7번째 산업군으로 신설하고, 관련 소재 및 시스템 제조 기술을 '국가첨단전략기술'로 명시하여 입지 규제를 철폐함 - 국가첨단전략산업법령 개정을 통해 수소 에너지 분야를 포함하고, 지정 시 부여되는 '전력계통영향평가 면제' 특례를 첨단산업 신공장 건설 현장에 즉시 적용하여 조기 완공을 지원함 - 국내 독자기술의 보호 및 육성을 위한 국가 차원의 '기술 방벽'을 구축하여, 글로벌 시장 선점 및 수출 산업화를 위한 정책적 기반을 마련함 - 국내 수소연료전지 산업은 국가핵심기술 지정, 수소특화단지, 연료전지 보급 지원 등을 통해 기술보호 및 산업기반 조성 측면의 정책이 이미 반영되어 있으나 현행 제도는 기술보호와 보급확대 중심으로 설계되어 있어, 대규모 생산거점 조성을 위한 입지·인허가 지원은 상대적으로 미흡한 상황 - 이에, 국산 SOFC/SOEC 기술을 국가첨단전략산업 및 국가첨단전략기술 범위에 포함하여, 기술보호뿐 아니라 양산거점 구축과 조기 상용화를 위한 제도적 기반을 마련할 필요가 있음 - 국내는 이미 수소연료전지를 국가핵심기술로 보호하고 있고, 수소경제법으로 보급과 집적화를 지원하고 있으므로, 그 다음 단계로 국가첨단전략산업 지정과 입지규제 완화가 필요한 상황 · 관련법령 국내외 공통적으로 수소를 단순한 친환경 연료가 아니라 산업정책 | https://h2hub.or.kr/main/info/suggest.do?mode=view&articleNo=3076
| 수소용품 인증 다각화 요청 |  | 수소경제 육성 및 수소 안전관리에 관한 법률 시행규칙, 제1장 2조 | KGS AH271 3.3.1.2 비상정지 제어 (1-8) 발생 수소 중 산소 농도가 3%를 초과할 때 (1-9) 발생 산소 중 수소 농도가 2%를 초과할 때 위의 항목들과 같이 수전해설비 적용 환경은 고려하지 않은 항목들이 있습니다. | 개선건의 - 개선할 내용 명확히 작성 수전해설비가 적용되는 환경에 따라 다른 제조기준이 있으면 합니다. · 관련법령 - 수소용품인증 검사 항목 축소에 따른 인증 기간, 비용 저감 - 수소용품의 적용 산업 확대로 신기술 개발 가능성 상승 | https://h2hub.or.kr/main/info/suggest.do?mode=view&articleNo=3092